## Content
المرحلة الرابعة لمشروع تطوير البناء المؤسسي لقطاع المياه - تلبية الاحتياجات الأساسية | [5 empty] | Institutional Development of the Water Sector IV - Addressing Basic Needs
دراسة تقييم الأضرار لمرافق المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية في اليمن - المرحلة الرابعة |  |  | Damage Assessment Study (DAS) of the Urban Water Supply and Sanitation Situation in Yemen – Stage IV
تقييم المؤسسات المحلية والفروع المستقلة وفروع المؤسسات المختارة |  |  | Assessment of selected Water and Sanitation Local Corporation (LCs), Autonomous Utilities (AUs) and Branches
الجزء (ب) - تقييم الوضع الفني والمادي و البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي. | [5 empty] | Part B - Technical, infrastructure and physical assessment
العناوين الرئيسية الاستمارات | [5 empty] | Overview of forms
Jan-Jun 2022
| ملاحظات عامة B-0 |  |  |  | B-0 General Notes
| بيانات المباني والمنشأت الإدارية والفنية B1.0 |  |  |  | B-1.0 Public buildings, administrative and technical facilities
| مصادر ونظام إمدادات المياه B2.0 |  |  |  | B-2.0 Water resources and supply system
|  | معلومات عامة عن مصادر المياه ونظام إمدادات المياه B2.1 |  | B-2.1 General information on water resources and supply system
|  | مصادر المياه B2.2 |  | B-2.2 Water resources
|  | البيانات السكانية والطلب على المياه، الإستهلاك، المناطق المخدومة B2.3 |  | B.2.3 Population and water demand, consumption, serviced areas
|  | خزانات المياه الأرضية والبرجية B2.4 |  | B-2.4 Ground and elevated water reservoirs
|  | شبكة إمداد المياه B2.5 |  | B-2.5 Water supply network
|  | المعدات والآلآت الكهروميكانيكة لنظام إلإمداد بالمياه B2.6 |  | B-2.6 Electro-mechanical (E&M) equipment for the water supply system
|  | وحدات تعقيم ومعالجة المياه B2.7 |  | B-2.7 Water Disinfection and Treatment Units
| نظام مياه الصرف الصحي B3.0 |  |  |  | B-3.0 Wastewater System
|  | البيانات العامة لنظام الصرف الصحي B3.1 |  | B-3.1 General data of the wastewater system
|  | شبكة خطوط مياه الصرف الصحي B3.2 |  | B-3.2 Sewer Network
|  | محطات ضخ مياه الصرف الصحي B3.3 |  | B-3.3 Wastewater pumping stations
|  | محطات معالجة مياه الصرف الصحي B3.4 |  | B-3.4 Wastewater Treatment Plants
|  | المعدات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي B3.5 |  | B-3.5 Electromechanical (E&M) equipment for the wastewater system
| مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي B4.0 |  |  |  | B-4.0 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
|  | بيانات ومعلومات عامة عن مصادر الطاقة الكهربائية لنظامي المياه والصرف الصحي B4.1 |  | B-4.1 General information on energy sources for the water and sanitation systems
|  | بيانات ومعلومات مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي B4.2 |  | B-4.2 Data and information on energy sources for water and sanitation systems
|  | البيانات التشغيلية لمحطات توليد الطاقة التابعة للمؤسسة/الفرع B4.3 |  | B-4.3 Operational data of the LC / AU/ branch energy generation stations
|  | بيانات كميات الطاقة المستهلكة B4.4 |  | B-4.4 Energy consumption data
|  | الإحتياجات المطلوبة لتحسين والتوسع لمصادر الطاقة المطلوبة لنظامي المياه والصرف الصحي B4.5 |  | B-4.5 Required Investment measures for the efficiency and expansion
| إدارة التشغيل والصيانة B-5.0 |  |  |  | B-5.0 Operation and maintenance management
|  | بيانات عملية التشغيل والصيانة B-5.1 |  | B-5.1 O&M Maintenance process data
|  | عملية وإدارة التشغيل والصيانة B-5.2 |  | B-5.2 Operation and maintenance management
|  | إحتياجات الدعم الفني اللوجستي B-5.3 |  | B-5.3 Technical and logistic support needs
| المختبرات B-6.0 |  |  |  | B-6.0 Laboratories
|  | معلومات عن مختبرات المياه والصرف الصحي B-6.1 |  | B-6.1 Information on water and wastewater Laboratories
|  | الاحتياجات الاستثمارية لمختبرات المياه والصرف الصحي B-6.2 |  | B-6.2 Required investment measures for water and wastewater laboratories
| الدعم B-7.0 |  |  |  | B-7.0 Subsidies

## Notes
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي -سيؤن | Name of LC/AU/Branch:
تم تعبئة الاستمارة من قبل (الاسم): اكرم صالح الهشال | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الاستمارة من قبل (الوظيفة): قسم الاحصاء | Data sheet filled by (title):
التاريخ 25/5/2023م | Date:
التوقيع و الختم: | Signature & stamp:
الجزء (ب) - تقييم الوضع الفني والمادي و البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي | Part B - Technical, infrastructure and physical assessment
استمارة B-0 ملاحظات عامة | Form B-0 General Notes
هذا الملف يحتوى على عدد (40 ) استمارة وعلى المؤسسة/الفرع تعبئة كل هذه الاستمارات وكل الجداول في كل استمارة | This file contains (40) forms to be filled out by the LC/AU/branch including all tables in each form
يرجى ملاحظة ان الاستمارة الواحدة قد تحتوي على اكثر من جدول ويجب تعبئة كل الجداول | Please note that a single datasheet may contain more than one table and all tables need to be filled.
الرجاء تعبئة الاستمارات باللغة العربية فقط | Please note that the forms have to be filled in Arabic only.
و يتم تعبئة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط | Numerical entries shall be in English numbers only.
يرجى الاخذ في الإعتبار الملاحظات والتعليمات الموجودة أسفل الجداول والمشار إليها بأرقام في الجداول | Please take into account the notes and instructions below the tables and indicated by numbers in the tables.
يمكن إدراج صفوف في الجداول بحسب الإحتياج عند تعئبة البيانات | Please insert rows when required during filling out the datasheets' tables.
في حالة وجود أي استفسار يتم التواصل بـ المهندس/ محمد نعمان الدعيس ت: 777394289 | In case of any inquiries, please contact with: Eng. Mohamed Al Douis Tel: 777394289
يرجى توخي الدقة عند تعبئة الاستمارات من خلال ادخال بيانات صحيحة و مكتملة حتى يتسنى عكس الوضع الراهن للمؤسسة/الفرع و تحديد الاحتياجات لتطوير وتحسين هذا الوضع بحسب الأولويات. يرجى الاخذ بعين الاعتبار الخيارات التالية في حالة عدم توفر بيانات: | Please fill out the datasheet by correct and complete data to reflect the current situation of the LC/AU/branch and identifying the needs to develop and improve this situation according to priorities. Please consider the following options of data entries in case of no data:
صفر - يجب إدخال القيمة الصفرية فقط عندما تكون قيمة منطقية ، وليس عندما تكون البيانات غير متوفرة أو غير قابلة للتطبيق. | Zero—A value of zero should only be entered where it is a legitimate value, and not when data is unavailable or is not applicable.
لا توجد بيانات - معناها انه يتوفر لدى المؤسسة/الفرع مثل هذه البيانات ولكنها غير متوفرة في فترة من الفترات او اثناء تعبئة البيانات. | No data—Reporting no data shows it is applicable to the LC/AU/Branch office, but no data is available at the time of reporting.
غير قابل للتطبيق "NA" - تعني ان مثل هذه البيانات ليست ضمن أنشطة المؤسسة/ الفرع | Not applicable 'NA'—Reporting data as not applicable should only be done in circumstances where it is not relevant to a LC/WU/Branch office's operation.
لتحديد أولويات احتياجات المساعدة الفنية والاستثمارية المطلوبة تستخدم الأولويات التالية بمعناها وتعاريفها المحددة ادناه: 1- اولوية حرجة : لا توجد فترة زمنية محددة للتنفيذ ويتم تنفيذ الاحتياجات بمجرد توفر تمويلات مالية لأن أي تدهور إضافي للوضع سيؤثر بشكل مباشر على توفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي ؛ الاحتياجاتالتي تؤثر بشكل سريع لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان. 2 - اولوية عليا : يتم تنفيذ الاحتياجات خلال فترة زمنية 1-2 سنة على أساس أن المؤسسات/الفروع أو أصولها تعمل بشكل أو بآخر بطاقتها القصوى ، والمطلوب تدخلات محدودة لتغطية ألزيادة الطلب على الخدمات خلال العام أو العامين القادمين. 3 - أولوية متوسطة : يتم تنفيذ الاحتياجات في غضون 3-5 سنوات على أساس أن المؤسسات والفروع أو أصولها تعمل بقدرة تشغيلية مناسبة ولكن يجب توقع الطلب المتزايد والتخطيط له ، ويشمل أيضًا تحسين الخدمات (بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة ، وإدخال التكنولوجيا الذكية وإعادة الاستخدام ، الخ) 4- أولوية منخفظة : يتم تنفيذ الاحتياجات المخطط لها على المدى طويل الأجل لأكثر من 5 سنوات لتطوير المؤسسات/الفروع بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات الاستثمارية وتوسيع الشبكات ومحطات المعالجة والبناء الجديد لرؤى مستقبلية محددة ومصممة على المدى طويل الأجل | For prioritisation of required measures and investment the following priorities shall be applied with the below defined meaning: 1 - critical: no time frame; measures to be implemented as soon as funds are available because any further worsening of the situation would directly affect the provision of water supply and sanitation services; quick win measures to ensure basic services to serve population; 2 - high: to be implemented within 1-2 years as LCs/AUs/branches or their assets are operating already more or less at a limit, only a small buffer remaining to cover increase in demand of the next one or two years; 3 - medium: to be implemented within 3-5 years as LCs/AUs/ branches or their assets are still operating with a certain buffer capacity but increasing demand will have to be anticipated and planned for, incl. also improvement of services (incl. improvement of energy efficiency, introduction of SMART technologies, re-use, etc.) 4 - low: to be implemented as long-term planning more than 5 years for development of LCs/AUs/branches and strategic planning of investments, expansion of networks and treatment plants, new construction for defined and long-term design horizons
يرجى تعبئة الاستمارات الكترونياً ( أكسل) وإرسالها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها | Please fill out the datasheets as softcopy and submit them within a maximum period of 15 days from the date of receipt.
بعد استكمال تعبئة الاستمارات يتم ارسال نسخة الكترونية (ميكروسفت اكسل) إلى مكتب الاستشاري على الإيميل: akramsuqia@gmail.com ونسخة الى Pj309_DAS-IV_YEM@gopa-infra.de. | The filled datasheets shall be sent as softcopy (MS Excel version) to the consultant's office, namely to: akramsuqia@gmail.com, copy to the email: Pj309_DAS-IV_YEM@gopa-infra.de.
سيتم مراجعة وفحص وتدقيق البيانات المرسلة من قبل الاستشاري وبعد استكمال البيانات المصححة سيتم طلب المؤسسة/المرفق المستقل/الفرع بطباعة وتوقيع وختم الاستمارات النهائية ونسخها الكترونياً ملف PDF وارسالها الى الايميل المذكور اعلاه | The submitted data will be examined, reviewed and completed (if needed) by the consultant as softcopy. Afterwards the final datasheets will be shared and agreed with the LC/AU/branch who shall print out, sign and stamp all sheets. A clear scanned copy shall be sent to the above email addresses.
الوحدات المذكرة ادناه موجودة في النماذج ومعناها موضح على النحو التالي: | In the forms the following units and abbreviations are used and shall have the meaning as explained here:
أمبير = التيار الكهربائي | A = Ampere
IDP = النزوح الداخلي للسكان من منطقة الى أخرى | IDP = Internally displaced person
لتر = ل | l = liter
م3 = متر مكعب | m³ = cubic meter
ملم= ملي متر | mm = milimeter
م = متر | m = meter
م2 = متر مربع | m² = sqare meter
ثانية = ث | s = second
س = ساعة | h = hour
يوم = يوم | d = day
شهر = شهر | mth = month
سنة = سنة | y = year
كم = كيلوميتر | km = kilometer
كم2 = كيلومتر مربع | km² = square kilometer
ك.و.س = كيلوات ساعة | kWh = kilowatt hour
ك.و.ت = كيلوات | kW = kilowatt
ك.ف.أ= كيلو فولت أمبير | kVA= kilo volt amber
€ = يورو | EUR = Euro
$ = دولار | USD = US Dollar
ريال = ريال يمني | YER = Yemeni Riyal
عدد = عدد | no. = number
pop = السكان | pop = population
دورة/د = دورة في الدقيقة | rpm = Revolutions per minute
فولت = الجهد الكهربائي | V = Volt
E&M=الكهروميكانيكية | E&M = electro-mechanical
نسمة = شخص | cap = capita i.e. person

## B-1.1 Buildg info
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [8 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [11 empty] | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  |  |  | عبدالله حسين بن يحيى | [8 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya | [11 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  |  |  | المدير الفني | [8 empty] | Technical Director | [11 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  |  |  | 23/5/2023م | [8 empty] | 2023-05-23 | [11 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [25 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-1 المباني والمنشئات الإدارية والفنية | [25 empty] | Form B-1 Buildings, administrative and technical facilities
جدول B-1.1 بيانات المباني الإدارية (بيئة العمل) | [25 empty] | Table B-1.1 Information on administrative buildings
كود السؤال | البيان/الغرض من المبنى (1) | الموقع/العنوان | الإحداثيات (العالمية) شمال | الإحداثيات (العالمية) شرق | ملك/إيجار | مواد البناء | المساحة (م2) | عدد الأدوار | عدد المكاتب | الحالة التشغيلية (2) | الحالة الراهنة (3) | شرح موجز بالعناصر المدمرة كليا/جزئياً (4) | ملاحظات | Remarks | Brief description of totally/ partially damaged parts of facilities (4) | Current condition (3) | Operational status (2) | No. of floors | Area (m2) | Building material | UTM coordinates - East | UTM coordinates - North | Own/Rent | Location address | Description / purpose of building(1) | Code
B-1.1.1 | مبنى الادارة العامة | سيؤن - عيديد |  |  | ملك | مسلح | 600 | 3 | 30 | 1 | 1 | دهان + اثاث + ترميم |  |  | Paint + Furniture + Restoration | 1 | 1 | 3 | 600 | Reinforced + Popular |  |  | owned | Seiyun - Aideed | Public Administration Building | B-1.1.1
B-1.1.2 | مبنى فرع سيؤن وملحقاته | سيؤن - عيديد |  |  | ملك | مسلح +شعبي | 5073 | 2 | 31 | 1 | 2 | دهان+ اثاث + ترميم |  |  | Paint + Furniture + Restoration | 2 | 1 | 2 | 5073 | Reinforced |  |  | owned | Seiyun - Aideed | Seiyun Branch Building & Annexes | B-1.1.2
B-1.1.3 | مبنى فرع تريم وملحقاته | تريم - ارض النحاس |  |  | ملك | طين | 2021 | 2 | 22 | 1 | 2 | دهان+ اثاث + ترميم |  |  | Paint + Furniture + Restoration | 2 | 1 | 2 | 2021 | Mud |  |  | owned | Tarim - Ard Alnuhas | Tarim Branch Building & Annexes | B-1.1.3
B-1.1.4 | مبنى فرع شبام وملحقاته | شبام -السحيل |  |  | ملك | طين | 1222 | 1 | 11 | 1 | 2 | دهان+ اثاث + ترميم |  |  | Paint + Furniture + Restoration | 2 | 1 | 1 | 1222 | Mud |  |  | owned | Shibam - Al Suhail | Shibam Branch Building & Annexes | B-1.1.4
B-1.1.5 | مبنى فرع القطن وملحقاته | القطن - المساكب |  |  | ملك | طين | 1343 | 1 | 11 | 1 | 2 | دهان+ اثاث + ترميم |  |  | Paint + Furniture + Restoration | 2 | 1 | 1 | 1343 | Mud |  |  | owned | Al-Qutn - Al-Musakib | Al-Qutn Branch Building & Annexes | B-1.1.5
B-1.1.6 | مبنى منطقة ساه وملحقاته | ساه - الصيقه |  |  | ملك | طين | 5506 | 1 | 5 | 1 | 2 | دهان+ اثاث + ترميم |  |  | Paint + Furniture + Restoration | 2 | 1 | 1 | 5506 | Mud |  |  | owned | Sah - Al-Saiqa | Sah District Building and Annexes | B-1.1.6
B-1.1.7 | [25 empty] | B-1.1.7
B-1.1.8 | [25 empty] | B-1.1.8
B-1.1.9 | [25 empty] | B-1.1.9
B-1.1.10 | [25 empty] | B-1.1.10
ملاحظة | [25 empty] | Notes:
(1) يرجى إدخال بيانات كل ألمباني الإدارية ألتابعة للموسسة/الفرع المستقل/الفرع مثلاً (مبنى المكتب الرئيسي، مباني إدارات المناطق, المخازن، مراكز التحصيل، الخ) بما فيها غرف الحراسة الملحقة، وإضافة صفوف جديدة اذا لزم الامر | [13 empty] | (1) Please enter the data of all administrative buildings of the LC/AU/branch such as (the main office building, district administration buildings, warehouses, collection centers, , etc.) including the affiliated guard rooms. And add new rows if necessary
(2) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة ( 1= مستخدم بانتظام، 2= مستخدم جزئي، 3= غير مستخدم ) وفي حالة المستخدم جزئياً او الغير مستخدم يرجى ذكر الأسباب في خانة الملاحظات | [25 empty] | (2) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = in regular use, 2 = only used partially, 3 = not in use anymore). For partial or no use please provide reasons under "Remarks".
(3) الحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= سليم بحالة جيدة، 2= سليم يحتاج الى صيانة وترميم 3=مدمر جزئي (يرجى تحديد نسبة الضرر في خانة الملاحظات)، 4= مدمر كلي، 5= غير معرف (لا يمكن الوصول إليه)) | [25 empty] | (3) Current condition: please select the answer from dropdown menu (1 - partially damaged; 2 - completely damaged; 4 - unknown (no access possible)). For partial damage please state percentage of damage under "Remarks".
(4) بالنسبة للمباني المدمرة كلياً/جزئياً يرجى تحديد مدى الضرر في المبنى/المنشئة على سبيل المثال المبنى مدمر تماماً ومطلوب بناء جديد، الاسقف، الجدران، الأبواب، النوافذ، السلالم, شبكة الكهرباء، توصيلات المياه والصرف الصحي، الحمامات والمطابخ، المكيفات، الاثاث المكتبي, الاسوار الخارجية والبوابات) إلخ. | [13 empty] | (4) For totally/partially damaged buildings, please specify damage extent of the building/facility such as roof, walls, doors, windows, stairs, electricity, water supply, toilets, kitchens, air conditioners, office furniture, external fence and gates, etc.
جدول B-1.2 بيانات المباني والمنشأت ألفنية | [25 empty] | Table B-1.2 Data of the technical building
كود السؤال | البيان/الغرض من المبنى (1) | الموقع/العنوان |  |  |  | مواد البناء | المساحة (م2) | المكونات الرئيسية للمبنى باختصار |  | الحالة التشغيلية (2) | الحالة الراهنة (3) | شرح موجز بالعناصر المدمرة كليا/جزئياً (4) | ملاحظات | Remarks | Brief description of totally/ partially damaged parts of facilities (4) | Current condition (3) | Operational status (2) | The main components of the building in Brief |  | Area (m2) | Building material | Building material | Building material | Location address | Description / purpose of building(1) | Code
B-1.2.1 | مبنى حقل جثمة | سيؤن - جثمة |  |  |  | مسلح | 144 | إدارة الضخ والمولدات والابار |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | Pumping, generators and wells management |  | 144 |  |  | Reinforced | Seiyun - Juthma | Guthma Field Building | B-1.2.1
B-1.2.2 | مبنى الضخ مدوده | سيؤن - مدوده |  |  |  | مسلح | 75 | مبنى التحكم بالضخ |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Pumping Control Building |  | 75 |  |  | Reinforced | Seiyun - Madudah | Madudah Pumping Building | B-1.2.2
B-1.2.3 | مبنى حقل دمون | تريم - دمون |  |  |  | مسلح | 144 | إدارة الضخ والمولدات والابار |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | Pumping, generators and wells management |  | 144 |  |  | Reinforced | Tarim - Damon | Damon Field Building | B-1.2.3
B-1.2.4 | مبنى حقل الحمضان | القطن- الحمضان |  |  |  | مسلح | 24 | إدارة الضخ والمولدات والابار |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | Pumping, generators and wells management |  | 24 |  |  | Reinforced | Al-Qutn -Al-Hamdhan | Al-Hamdhan field building | B-1.2.4
B-1.2.5 | مبنى بئر الغرفة | سيؤن- الغرفة |  |  |  | شعبي | 12 | مبنى البئر والمولد |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Well and generator building |  | 12 |  |  | Popular | Seiyun - Al-Ghurfa | Al-Ghurfa Well Building | B-1.2.5
B-1.2.6 | مبنى حقل جوجه | شبام -جوجه |  |  |  | طين | 17 | إدارة الضخ والمولدات والابار |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Pumping, generators and wells management |  | 17 |  |  | Mud | Shibam - Gojah | Gojah Field Building | B-1.2.6
B-1.2.7 | مبنى حقل موشح | شبام - موشح |  |  |  | مسلح | 136 | إدارة الضخ والمولدات والابار |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | Pumping, generators and wells management |  | 136 |  |  | Reinforced | Shibam - Mowashah | Mowashah Field Building | B-1.2.7
B-1.2.8 | مبنى محطة الضخ الحوطه | شبام - الحوطه |  |  |  | مسلح | 1320 | إدارة الضخ والمولدات والابار |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | Pumping, generators and wells management |  | 1320 |  |  | Reinforced | Shibam - Al-Houta | Al-Houta Pumping Station Building | B-1.2.8
B-1.2.9 | مبنى حقل الخلعة | ساه - الخلعه |  |  |  | شعبي | 120 | إدارة الضخ والمولدات والابار |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | Pumping, generators and wells management |  | 120 |  |  | Popular | Sah - Al-Khala'ah | Al-Khala'ah Field Building | B-1.2.9
B-1.2.10 | [25 empty] | B-1.2.10
ملاحظة | [25 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد ألبانات المباني الفنية ألتابعة للموسسة/الفرع المستقل/الفرع التي تضررت جزئيًا/كليًا مثلاً غرف الابار، محطات الضخ، ورش الصيانة، غرف التشغيل والتحكم، غرف توليد الطاقة (المولدات)، المختبرات، غرف التوزيع والعدادات الرئيسية في شبكة المياه والصرف الصحي، الخ) بما في ذذلك غرف الحراسة ذات الصلة وإضافة صفوف جديدة اذا لزم الامر | [13 empty] | (1) Please list the data of the technical buildings of the LC/AU/branch that were partially / totally damaged, for example rooms of wells ,pumping stations, maintenance workshops, operation and control , power generating (generators), laboratories, distribution rooms And the main meters in the water and sewage network, etc.) including the related guard rooms and adding new rows if necessary.
(2) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة ( 1= مستخدم بانتظام، 2= مستخدم جزئي، 3= غير مستخدم ) وفي حالة المستخدم جزئياً او الغير مستخدم يرجى ذكر الأسباب في خانة الملاحظات | [25 empty] | (2) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = in regular use, 2 = only used partially, 3 = not in use anymore). For partial or no use please provide reasons under "Remarks".
(3) الحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= سليم (ويحتاج الى ترميم وصيانة)، 2= مدمر جزئي (يرجى تحديد نسبة الضرر)، 3= مدمر كلي 4= غير معرف (لا يمكن الوصول إليه)). | [25 empty] | (3) Current condition: please select the answer from dropdown menu (1 - partially damaged; 2 - completely damaged; 4 - unknown (no access possible)). For partial damage please state percentage of damage under "Remarks".
(4) يرجى تحديد مدى الضرر في المبنى/المنشئة (على سبيل المثال الاسقف، الارضيات، الجدران، الأبواب، السلالم, النوافذ، الممرات بين الأجزاء المختلفة وجدران الحماية الداخلية, احواض التجميع، قنوات تمديد الانانيب والكيبلات وتصريف الزيوت والشحوم, بينشات وطاولات العمل، العناصر الانشائية الحاملة للمعداتالكهروميكانيكية، شبكة الكهرباء الداخلية, توصيلات المياه والصرف الصحي الداخلية، الحمامات, والاثاث المكتبي، إلخ.) | [13 empty] | (4) Please specify the extent of the damage in the building / facility (for example, roofs, floors, walls, doors, stairs, windows, paths between different parts, internal protective walls, collection basins, pipes and cables channels, oil and grease drainage, work benches and tables, Structural elements bearing electromechanical equipment, internal electrical network, internal water and sewage connections, furniture, etc.)

## B-1.3 Buildg req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [11 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله حسين بن يحيى | [11 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [11 empty] | Technical Director |  |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/5/2023م | [11 empty] | 2023-05-23 |  |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-1 المباني والمنشئات العامة (الإدارية والفنية) | [18 empty] | Form B-1 Public buildings, administrative and technical facilities
جدول B-1.3 الإحتياجات الإستثمارية للمباني الإدارية والمنشأت الفنية | [18 empty] | Table B-1.3 Investment requirements for buildings, administrative and technical facilities
كود السؤال | البيان/الغرض من المبنى (1) | الموقع | الإحداثيات (العالمية) شمال | الإحداثيات (العالمية) شرق | شرح موجز بالاحتياج / المواد / المعدات(2) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (3) | Priority (3) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of required measures / materials / equipment (2) | UTM coordinates - East | UTM coordinates - North | Location address | Description / purpose of building (1) | Code
B-1.3.1 | مبنى الادارة العامة | سيؤن - عيديد |  |  | طاقة شمسية +كمبيوتر +مكيفات | عدد | 35 | 300000 | 1 | 1 | 300000 | 35 | no. | Solar energy + computer + air conditioners |  |  | Seiyun - Aideed | Public Administration Building | B-1.3.1
B-1.3.2 | مبنى فرع سيؤن | سيؤن - عيديد |  |  | طاقة شمسية +كمبيوتر +مكيفات +اثاث +هناجر +ترميم المبنى | عدد | 28 | 500000 | 1 | 1 | 500000 | 28 | no. | Solar energy + computer + air conditioners + furniture + hangars + building restoration |  |  | Seiyun - Aideed | Seiyun Branch Building & Annexes | B-1.3.2
B-1.3.3 | مبنى فرع تريم | تريم - ارض النحاس |  |  | طاقة شمسية +كمبيوتر +مكيفات +اثاث +هناجر +ترميم المبنى | عدد | 28 | 500000 | 2 | 2 | 500000 | 28 | no. | Solar energy + computer + air conditioners + furniture + hangars + building restoration |  |  | Tarim - Ard Alnuhas | Tarim Branch Building & Annexes | B-1.3.3
B-1.3.4 | مبنى فرع شبام | شبام -السحيل |  |  | طاقة شمسية +كمبيوتر +مكيفات +اثاث +هناجر +ترميم المبنى | عدد | 23 | 400000 | 2 | 2 | 400000 | 23 | no. | Solar energy + computer + air conditioners + furniture + hangars + building restoration |  |  | Shibam - Al Suhail | Shibam Branch Building & Annexes | B-1.3.4
B-1.3.5 | مبنى فرع القطن | القطن - المساكب |  |  | طاقة شمسية+كمبيوتر +مكيفات +اثاث +هناجر +ترميم المبنى | عدد | 23 | 400000 | 2 | 2 | 400000 | 23 | no. | Solar energy + computer + air conditioners + furniture + hangars + building restoration |  |  | Al-Qutn - AlMusakib | Al-Qutn Branch Building & Annexes | B-1.3.5
B-1.3.6 | مبنى منطقة ساه | ساه - الصيقه |  |  | مبنى لإدارة طاقة شمسية +كمبيوتر +مكيفات +اثاث +هناجر +ترميم المبنى | عدد | 12 | 1800000 | 2 | 2 | 1800000 | 12 | no. | Solar energy management building + computer + air conditioners + furniture + hangers + building restoration |  |  | Sah - Al-Saiqa | Sah District Building and Annexes | B-1.3.6
B-1.3.7 | مبنى حقل جثمة | سيؤن -جثمة |  |  | طاقة شمسية + معدات صيانة | عدد | 1 | 200000 | 2 | 2 | 200000 | 1 | no. | Solar Energy + Maintenance Equipment |  |  | Seiyun - Juthma | Guthma Field Building | B-1.3.7
B-1.3.8 | مبنى حقل موشح + جوجه + الحوطه | شبام |  |  | طاقة شمسية + معدات صيانة | عدد | 3 | 200000 | 2 | 2 | 200000 | 3 | no. | Solar Energy + Maintenance Equipment |  |  | Shibam - Al Suhail | Mowashah + Gogah + Al-Houta Field Building | B-1.3.8
B-1.3.9 | مبنى حقل الخلعه | ساه |  |  | طاقة شمسية + معدات صيانة | عدد | 1 | 200000 | 2 | 2 | 200000 | 1 | no. | Solar Energy + Maintenance Equipment |  |  | Sah | Al-Khala'ah Field Building | B-1.3.9
B-1.3.10 | [18 empty] | B-1.3.10
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى إضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة وسرد إحتياجات المباني/المنشئات لإصلاح، إعادة التأهيل، إستبدال المباني المدمرة بالكامل الحالية أوالمباني الجديدة للتوسعات | [9 empty] | (1) Please add rows as required to list buildings / facilities that require measures such as repair / rehabilitation, replacement of completely destroyed buildings, and requirements for new building extensions.
(2 ) يرجى شرح بإيجاز إحتياجات إعادة التأهيل/الاستبدال المطلوبة لمكونات المباني الحالية (مثل الأرضيات والجدران والأبواب والنوافذ والكهرباء وإمدادات المياه والحمامات والأثاث ومكيفات الهواء وما إلى ذلك) والمعدات التقنية المطلوبة (على سبيل المثال مباني ألمختبرات، التشغيل/الصيانة/التحكم وورش العمل). بالنسبة للمباني الجديدة بدلاً من المدمرة كلياً وللتوسعات يرجى تحديد فقط مساحة المبنى ومواد البناء وعدد الطوابق وما إلى ذلك وإرفاق الدراسات ذات الصلة والتصميم وجداول الكميات إن وجدت. | [9 empty] | (2) Please describe briefly the required rehabilitation/replacement measure for the existing building's components (e.g. floors, walls, doors, windows, electricity, water supply, toilets, furniture, air conditioners, etc.) and required technical equipment (e.g. for laboratories, operation/maintenance/control rooms and workshops). For new buildings rather than totally damaged/extension, please introduce briefly the total area, construction materials, no. of floors etc.. Please attach related studies, design, BoQs, if available.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [18 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.1 WS System Gen
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [7 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [8 empty] | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | اكرم صالح الهشال | [7 empty] | Akram Saleh Al-Hashal | [8 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | قسم الاحصاء | [7 empty] | Department of Statistics | [8 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/5/2023م | [7 empty] | 23/05/2023 | [8 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [18 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.1 معلومات عامة عن مصادر المياه ونظام إمدادات المياه | [18 empty] | Form B-2.1 General information on water resources and supply system
جدول B-2.1.1 البيانات ألاساسية لنظام المياه | [18 empty] | Table B-2.1.1 Water supply system basic data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.1.1 | إجمالي عدد السكان | نسمة | 525234 | 543083 | 561540 | 580626 | 600362 | 620772 |  |  | 620772 | 600362 | 580626 | 561540 | 543083 | 525234 | cap | Total population | B-2.1.1.1
B-2.1.1.2 | نسبة الزيادة السكانية | % | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |  |  | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | % | Annual growth rate | B-2.1.1.2
B-2.1.1.3 | عدد السكان المخدومين بالمياه من المؤسسة/الفرع | نسمه | 358376 | 372568 | 385560 | 401160 | 417840 | 430560 |  |  | 430560 | 417840 | 401160 | 385560 | 372568 | 358376 | cap | Total population served by the LC/ AU/ branch | B-2.1.1.3
B-2.1.1.4 | العدد التراكمي النازحين (1) | نسمة | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | يوجد نازحين لكن لا يوجد توثيق للعدد والأماكن | There are displaced people, but there is no documentation of the number and locations | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | cap | Cumulated number of internally displaced persons (IDPs) (1) | B-2.1.1.4
B-2.1.1.5 | إجمالي المساحة في حدود خدمات المؤسسة/الفرع | كم2 | 51684 | 51684 | 51684 | 51684 | 51684 | 51684 |  |  | 51684 | 51684 | 51684 | 51684 | 51684 | 51684 | km2 | Total area in the boundary of the LC /AU/branch services | B-2.1.1.5
B-2.1.1.6 | إجمالي المساحة المخدومة بواسطة المؤسسة/ الفرع | كم2 | 40213 | 40213 | 40213 | 40213 | 40213 | 40213 |  |  | 40213 | 40213 | 40213 | 40213 | 40213 | 40213 | km2 | Total area served by the LC/ AU/ branch | B-2.1.1.6
B-2.1.1.7 | متوسط عدد الأشخاص في توصيلة المياه | نسمه | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | cap | Average number of persons per household / connection | B-2.1.1.7
B-2.1.1.8 | عدد توصيلات المياه المنزلية المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة شبكة توزيع المياه | عدد | 44797 | 46571 | 48195 | 50145 | 52230 | 53820 |  |  | 53820 | 52230 | 50145 | 48195 | 46571 | 44797 | no. | Number of water connections served by the LC/ AU/ branch through water the distribution network | B-2.1.1.8
جدول B-2.1.1 البيانات ألاساسية لنظام المياه | [18 empty] | Table B-2.1.1 Water supply system basic data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.1.9 | عدد السكان المخدومين من المؤسسة/الفرع بواسطة ناقلات المياه (وايتات) | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by the LC/ AU/ branch through mobile tanker | B-2.1.1.9
B-2.1.1.10 | إجمالي عدد السكان المخدومين من مزودين خدمة أخرين (القطاع الخاص) بواسطة شبكة توزيع | نسمه | 107512.8 | 111770.4 | 115668 | 120348 | 125352 | 129168 |  |  | 129168 | 125352 | 120348 | 115668 | 111770.4 | 107512.8 | cap | No. of population served by other suppliers (private sector) through the distribution network | B-2.1.1.10
B-2.1.1.11 | إجمالي عدد السكان المخدومين من مزودين خدمة أخرين (القطاع الخاص) بواسطة ناقلات المياه (وايتات) | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by other suppliers (private sector) through mobile tanker | B-2.1.1.11
B-2.1.1.12 | عدد السكان المخدومين بطرق أخرى يرجى توضيحها | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | Number of people served by other means, please explain under "Remarks" | B-2.1.1.12
B-2.1.1.13 | عدد السكان المخدومين بواسطة منظمات المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by NGOs or humanitarian organizations | B-2.1.1.13
جدول B-2.1.2 معلومات عامة عن مصادر وإنتاج المياه | [18 empty] | Table B-2.1.2 General information on the water production
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.2.1 | إجمالي عدد مصادر المياه (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) التابعة للمؤسسة/الفرع | عدد | الجوفية | الجوفية | الجوفية | الجوفية | الجوفية | الجوفية |  |  | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | Ground | no. | Total number of all water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.1
B-2.1.2.2 | متوسط القدرة الإنتاجية لجميع مصادر المياه (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) التابعة للمؤسسة/الفرع | م3/يوم | 47437.1781 | 49301.6137 | 52793.6877 | 55430.6696 | 58145.5589 | 57613.6055 |  |  | 57613.6055 | 58145.5589 | 55430.6696 | 52793.6877 | 49301.6137 | 47437.1781 | m³/d | Average production capacity of all water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.2
B-2.1.2.3 | إجمالي عدد مصادر المياه المنتجة (عاملة وغير عاملة) (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | عدد | 37 | 37 | 38 | 40 | 44 | 51 | عدد الابار | Number of wells | 51 | 44 | 40 | 38 | 37 | 37 | no. | Total number of the productive (operating/ non-operating) water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.3
B-2.1.2.4 | متوسط القدرة الإنتاجية لمصادر المياه المنتجة (عاملة وغير عاملة) (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | م3/يوم | 47437.1781 | 49301.6137 | 52793 | 55431 | 58146 | 57613.6055 |  |  | 57613.6055 | 58146 | 55431 | 52793 | 49301.6137 | 47437.1781 | m³/d | Average production capacity of the productive (operating/ non-operating water resources ( ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.4
B-2.1.2.5 | إجمالي عدد مصادر المياه المنتجة الشغالة فقط (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | عدد | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 | 46 | عدد الابار | Number of wells | 46 | 42 | 40 | 38 | 37 | 37 | no. | Total number of the operating productive water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.5
B-2.1.2.6 | متوسط القدرة الإنتاجية لمصادر المياه المنتجة الشغالة فقط (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | م3/يوم | 47437.1781 | 49301.6137 | 52793 | 55431 | 58146 | 57613.6055 |  |  | 57613.6055 | 58146 | 55431 | 52793 | 49301.6137 | 47437.1781 | m³/d | Average production capacity of the operating productive water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.6
B-2.1.2.7 | إجمالي عدد مصادر المياه المنتجة الواقفة (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | عدد | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | بئر واقفة | Waqifa Well | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | no. | Total number of the non-operating productive water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.7
B-2.1.2.8 | متوسط القدرة الإنتاجية لمصادر المياه المنتجة الواقفة (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | م3/يوم | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | m³/d | Average production capacity of the non-operating productive water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.8
B-2.1.2.9 | كمية المياه المنتجة الفعلية من مصادر المياه المنتجة الشغالة (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | م3 | 17314570 | 17995089 | 19269696 | 20232194.4 | 21223129 | 21028966 | خلال عام كامل | Within a whole year | 21028966 | 21223129 | 20232194.4 | 19269696 | 17995089 | 17314570 | m3 | Actual water production of the operating water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.9
B-2.1.2.10 | كمية المياه المنتجة من الابار | م3 | 17314570 | 17995089 | 19269696 | 20232194.4 | 21223129 | 21028966 | خلال عام كامل | Within a whole year | 21028966 | 21223129 | 20232194.4 | 19269696 | 17995089 | 17314570 | m³ | - Amount of water production from of ground/surface (shallow) wells | B-2.1.2.10
جدول B-2.1.2 معلومات عامة عن مصادر وإنتاج المياه | [18 empty] | Table B-2.1.2 General information on the water production
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.2.11 | كمية المياه المنتجة من العيون (الينابيع) | م3 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m³ | - Amount of water production from springs | B-2.1.2.11
B-2.1.2.12 | كمية المياه المنتجة من مأخذ المياه السطحية (مأخذ من في الوادي) | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m³ | - Amount of water from surface water intakes | B-2.1.2.12
B-2.1.2.13 | كمية المياه المنتجة من أنظمة حصاد مياه الامطار | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | نظرًا لعدم وجود سدود لحفظ مياه الامطار | Since there are no dams to conserve rainwater | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m³ | -Amount of water from rain water collected | B-2.1.2.13
B-2.1.2.14 | كمية المياه المنتجة من محطات تحلية مياه البحر | م3 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m³ | - Amount of water from desalination | B-2.1.2.14
B-2.1.2.15 | كمية المياه المنتجة من المياه المعالجة | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m³ | - Amount of water from reclaimed water | B-2.1.2.15
B-2.1.2.16 | كمية المياه من المصادر الأخرى | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m³ | - Amount of water from other water resources (1) | B-2.1.2.16
B-2.1.2.17 | إجمالي ساعات تشغيل مصادر المياه المنتجة الشغالة (الابار الجوفية، الآبار السطحية، العيون والغيول، المصادر الأخرى) | ساعة | 178311 | 212045 | 231776 | 244109.78 | 236092 | 249033 |  |  | 249033 | 236092 | 244109.78 | 231776 | 212045 | 178311 | h | Total operating hours of the operating water resources (ground and shallow wells, springs and others) of the LC/AU/branch | B-2.1.2.17
B-2.1.2.18 | إجمالي عدد وحدات/محطات معالجة المياه | عدد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Total number of water treatment plants/units | B-2.1.2.18
ملاحظة: | [18 empty] | Note:
(1) يرجى توضيح نوع المصادر في خانة الملاحظات | [18 empty] | (1) Please indicate the type of resource used under "Remarks"
جدول B-2.1.3 معلومات عامة عن نظام توزيع المياه | [18 empty] | Table B-2.1.3 General information about the water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.3.1 | إجمالي طول شبكة المياه (خطوط النقل وخطوط التوزيع) | كم | 1228000 | 1234000 | 1240000 | 1245000 | 1255000 | 1262000 |  |  | 1262000 | 1255000 | 1245000 | 1240000 | 1234000 | 1228000 | km | Total length of water supply network (transmission and distribution pipelines) | B-2.1.3.1
B-2.1.3.2 | إجمالي طول خطوط ضخ المياه | كم | 610000 | 650000 | 680000 | 705000 | 720000 | 760000 |  |  | 760000 | 720000 | 705000 | 680000 | 650000 | 610000 | km | Total length of water transmission mains pipelines | B-2.1.3.2
B-2.1.3.3 | إجمالي طول خطوط الإسالة وتوزيع المياه | كم | 1838000 | 1884000 | 1920000 | 1950000 | 1975000 | 2022000 |  |  | 2022000 | 1975000 | 1950000 | 1920000 | 1884000 | 1838000 | km | Total length of the water distribution pipelines | B-2.1.3.3
B-2.1.3.4 | إجمالي عدد محطات الضخ لنظام المياه (محطات ضخ ومحطات تعزيز) | عدد | 40 | 40 | 41 | 43 | 45 | 49 |  |  | 49 | 45 | 43 | 41 | 40 | 40 | no. | Total number of water pumping stations (incl. booster stations) | B-2.1.3.4
B-2.1.3.5 | متوسط قدرة محطات الضخ لنظام المياه (محطات ضخ ومحطات تعزيز) | م3/ساعة | 2156.2354 | 2240.9824 | 2399.6818 | 2519.5909 | 2643 | 2618.8002 |  |  | 2618.8002 | 2643 | 2519.5909 | 2399.6818 | 2240.9824 | 2156.2354 | m³/h | Total capacity of water pumping stations (incl. booster stations) | B-2.1.3.5
B-2.1.3.6 | عدد ساعات تشغيل محطات الضخ لنظام المياه | ساعة | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | h | Total operating hours of pumping stations | B-2.1.3.6
B-2.1.3.7 | عدد غرف التوزيع الرئيسية في شبكة المياه (غرف المحابس والعدادت) | عدد | 660 | 680 | 700 | 760 | 830 | 884 |  |  | 884 | 830 | 760 | 700 | 680 | 660 | no. | Number of the main distribution chambers within the water supply network (valve/water meter chambers) | B-2.1.3.7
B-2.1.3.8 | عدد الخزانات الأرضية | عدد | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |  |  | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | no. | Number of ground reservoirs | B-2.1.3.8
B-2.1.3.9 | السعة الإجمالية للخزانات الأرضية | م3 | 14913 | 14913 | 15113 | 15313 | 15313 | 19313 |  |  | 19313 | 15313 | 15313 | 15113 | 14913 | 14913 | m3 | Total capacity of ground reservoirs | B-2.1.3.9
جدول B-2.1.3 معلومات عامة عن نظام توزيع المياه | [18 empty] | Table B-2.1.3 General information about the water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.3.10 | عدد الخزانات البرجية | عدد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Number of elevated tanks | B-2.1.3.10
B-2.1.3.11 | السعة الإجمالية للخزانات البرجية | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total capacity of elevated tanks | B-2.1.3.11
B-2.1.3.12 | عدد وحدات تعقيم المياه | عدد | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | no. | Number of water disinfection units | B-2.1.3.12
B-2.1.3.13 | إجمالي عدد العدادات الرئيسية في شبكة المياه | عدد | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | no. | Total number of bulk water meters in the distribution network | B-2.1.3.13
B-2.1.3.14 | عدد العدادات الرئيسية العاملة في شبكة المياه | عدد | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | no. | Total number of functioning bulk water meters in the distribution network | B-2.1.3.14
B-2.1.3.15 | إجمالي عدد العدادات الرئيسية في الآبار والخزانات | عدد | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 52 |  |  | 52 | 48 | 46 | 44 | 43 | 43 | no. | Number of bulk water meters at wells and reservoirs | B-2.1.3.15
B-2.1.3.16 | عدد العدادات الشغالة في الآبار والخزانات | عدد | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 52 |  |  | 52 | 48 | 46 | 44 | 43 | 43 | no. | No. of functioning bulk water meters at the wells and reservoirs | B-2.1.3.16

## B-2.2.1 WRM
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن |  | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله حسين بن يحيى |  | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني |  | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/5/2023م |  | 2023-05-23 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [6 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [6 empty] | Form B-2 Water reresources and supply system
إستمارة B-2.2 مصادر المياه | [6 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.1 مراقبة إنتاج المياه | [6 empty] | Table B-2.2.1 Production quantity monitoring
كود السؤال | الأسئلة | الإجابة | ملاحظات | Remarks | Answer | Questions | Code
B-2.2.1.1 | هل يتم قياس إنتاج المياه باستخدام عدادات؟ إذا كانت بـ "لا"، يرجى شرح كيفية يتم قياس ومراقبة إنتاج المياه في خانة "الملاحظات". | نعم |  |  | Yes | Is the water production metered? If "no" please explain how production is measured and monitored instead under "Remarks". | B-2.2.1.1
B-2.2.1.2 | كمية المياه المنتجة المقاسة بعدادات شغالة من إجمالي كمية المياه المنتجة؟ (%) | 1 |  |  | 1 | What is the percentage of the produced water quantity measured by operating meters out of the total produced water quantity? (%) | B-2.2.1.2
B-2.2.1.3 | هل يتم توثيق كمية إنتاج المياه ؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى ذكر كيفية توثيق الإنتاج. وإذا كانت بـ "لا"، يرجى شرح كيفية مراقبة الإنتاج في خانة "الملاحظات". | نعم | من خلال الرفع بالتقارير الشهرية | By submitting monthly reports | Yes | Is the water production documented? If "yes" please state how the production is documented. If "no" please explain how production is monitored instead under "Remarks". | B-2.2.1.3
B-2.2.1.4 | هل مصادر المياه الحالية كافية لتلبية الطلب على المياه الحالي والمستقبلي؟ إذا كانت الاجابة بـ "لا"، يرجى توضيح كيفية تعامل المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع مع هذه التوقعات لضمان توفير إمدادات مياه كافية ، على سبيل المثال، باستخدام مصادر زائدة عن الحاجة، أو مهجورة، أو غير مستخدمة، أو مساعدة. | لا | يحتاج الموافقة على بعض المواقع والبحث عن مواقع جديده لبعض الفروع | It requires approval on some sites and searching for new sites for some branches | No | Are current water resources sufficient to meet current and future demands? If "no" please state how the LC/AU/branch addresses such expectations to ensure sufficient water supply, e.g. by using redundant, abandoned, unused, or auxiliary resources. | B-2.2.1.4
B-2.2.1.5 | هل هناك توجه لحل الانخفاض في كمية المياه المنتجة مما يشير إلى الحاجة إلى مصدر إضافية في المستقبل؟ إذا كانت " نعم "، يرجى التوضيح بمزيد من التفاصيل في خانة "ملاحظات". | الى حد ما | لصعوبة الحصول على مواقع جديدة | Due to the difficulty of obtaining new sites | To some extent | Is there a trend of decreasing raw water quantities that would suggest the need to tap into additional resources in the future? If "Yes" please explain in more detail under "Remarks". | B-2.2.1.5
B-2.2.1.6 | هل المعلومات عن حالة المياه الجوفية ونسبة التغيير فيها كافية لتخطيط وتطوير وإدارة موارد المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا"، يرجى توضيح المعلومات الإضافية المطلوبة ضمن "الملاحظات". | نعم |  |  | Yes | Is the information on groundwater conditions and rates of change sufficient for planning, development and management of the water resources? If "No" please explain which additional information is required under "Remarks". | B-2.2.1.6
جدول B-2.2.2 مراقبة نوعية وجودة المياه | [6 empty] | Table B-2.2.2 Water quality monitoring
كود السؤال | الأسئلة | الإجابة | ملاحظات | Remarks | Answer | Questions | Code
B-2.2.2.1 | هل تقع الآبار/المصادر في منطقة حماية (حرم مائي محدد)؟ إذا كانت الاجابة " لا "، يرجى توضيح الأسباب في خانة "الملاحظات" . | نعم | ما عدى بعض الابار وعددها 3 تم حفرها بصورة اسعافية لحل مشكلة نقص المياه في فروع سيؤن وشبام والقطن | Except for some 3 wells that were drilled in an emergency manner to solve the problem of water shortage in the branches of Seiyun, Shibam, and Al-Qutn | Yes | Are the wells / resources located in a drinking water protection zone? If "no" please provide the reasons under "Remarks". | B-2.2.2.1
B-2.2.2.2 | هل حقول الآبار تقع بالقرب من أي مصادر تلوث مباشرة أو محتملة؟ إذا كانت الإجابة " نعم "، يرجى تحديد اسم المصدر المائي ونوع التلوث في خانة "الملاحظات". | لا |  |  | No | Are the wellfields located near any immediate or potential source of pollution? If "yes" please state the name of the wellfield(s) and pollution type under "Remarks". | B-2.2.2.2
B-2.2.2.3 | هل جودة المياه مناسبة؟ إذا كانت الإجابة "لا" يرجى توصيف الظروف التي تسبب تدني جودة المياه مع مرور الزمن في خانة "الملاحظات" | نعم |  |  | Yes | Are the water sources adequate in quality? If the answer is "no"please describe the conditions that cause the deterioration of the water quality over time under "Remarks". | B-2.2.2.3
B-2.2.2.4 | هل هناك توجه لمعالجة تدني جودة المياه كالحاجة الى مصادر جديدة أو تغيير نوع المعالجة في المستقبل؟ | لا |  |  | No | Is there a trend of decreasing raw water quality that would suggest the need for a new resource or changes in treatment in the future? | B-2.2.2.4
B-2.2.2.5 | هل تتعرض مواقع حقول الآبار للفيضانات؟ | نعم |  |  | Yes | Are the wellfields’ locations subject to flooding? | B-2.2.2.5
B-2.2.2.6 | هل يتم صيانة الآبار (المصادر) بشكل دوري؟ | نعم |  |  | Yes | Is the well /resource infrastructure periodically maintained? | B-2.2.2.6
جدول B-2.2.3 إدارة الموارد المائية | [6 empty] | Table B-2.2.3 Water resources management
كود السؤال | الأسئلة | الإجابة | ملاحظات | Remarks | Answer | Questions | Code
B-2.2.3.1 | هل هناك صراعات متعلقة بالمياه في حقول الآبار؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى وصف طبيعة النزاعات المتعلقة بالمياه، وإذا كانت قد تم حلها أو لا تزال جارية، ضمن "الملاحظات"، وماهي الحلول التي يمكن تطبيقها؟ | نعم | اعتداءات متكررة على حقول المياه وإدعاء بعض الاشخاض بوجود اراض لهم فيها | Repeated attacks on water fields and the claim of some people that there is land for them in there | Yes | Are there water related conflicts in the areas of wellfields? If "yes" please describe under "Remarks" the nature of the water conflicts, if they are solved or still ongoing, and which solutions may be applied. | B-2.2.3.1
B-2.2.3.2 | هل يوجد تنسيق وتعاون بين المؤسسة/الفرع مع فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى شرح بإيجاز مستوى التنسيق والتعاون في خانة "الملاحظات" وإذا كانت الإجابة بـ "لا" يرجى شرح الإجراءات المتبعة عند حفر بئر/آبار جديدة في خانة "الملاحظات". | نعم | من خلال اشتراك فرع الهيئة في مجلس إدارة المؤسسة | Through the participation of the Authority’s Branch in the Institution’s Board of Directors | Yes | Is there coordination and cooperation between the LC / AU / branch and the National Water Resources Authority branch in the governorate? If the answer is “Yes”, please explain briefly the level of coordination and cooperation under “Remark” , and if the answer is “No”, please explain the procedures followed when drilling new well(s) under "Remarks". | B-2.2.3.2
B-2.2.3.3 | هل هناك لجنة حوض مائي بمشاركة مجتمعية في إدارة الأحواض؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى التوضيح بمزيد من التفاصيل ضمن "الملاحظات". | لا | توجد لجنة للحوض المائي تم تشكيلها من قبل السلطة إلا أنها غير مفعله | There is a committee for the water basin that was formed by the authority, but it is not activated | No | Is there a water basin committee with community participation in basin management? If "yes" please explain in more details under "Remarks". | B-2.2.3.3
B-2.2.3.4 | هل هناك هيئة تنظيمية تتمتع بالقدرة والسلطة لمراقبة التشريعات المتعلقة بالمياه الجوفية وفرض الرقابة؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى ذكر اسم هذه الجهة في خانة "الملاحظات". | نعم | الهيئة العامة للموارد المائية | Public Authority for Water Resources | Yes | Is there a regulatory body with the capacity and authority to monitor groundwater-related legislation and enforce control? If "yes" please state the name of this institution under "Remarks". | B-2.2.3.4
B-2.2.3.5 | ماهي مصادر المياه التي يستخدمها مزودي خدمات المياه للقطاع الخاص/ نقل المياه بالشاحنات (إن وجد)؟ يرجى ذكر الكمية والنوعية تحت عنوان "ملاحظات". | لا توجد معلومات لدى المؤسسة |  |  | The institution has no information | What are the water resources used by private water service providers/ water trucking (if any)? Please list the quantity and quality under "Remarks" | B-2.2.3.5
B-2.2.3.6 | هل يوجد قطاعات أخرى مستفيدة من نفس مصادر المياه الحالية؟ إذا كانت الاجابة بـ "نعم"، حدد تلك القطاعات و كمية المياه السنوية لكل قطاع في خانة "الملاحظات". | لا |  |  | No | Are there other usages of the groundwater/other water resources? If “Yes”, please specify which usage/sector and how much water is used under “Remarks”, if known? | B-2.2.3.6
ملاحظة: | [6 empty] | Note:
يرجى إرفاق نسخة من تقرير/تقارير (كموجز عام) لدراسة تقييم المصادر المائية أو اوضعها الحالية وكذلك أي تقارير بالاحتياجات المستقبلية لتطوير مصادرها المائية واستخدام البدائل الأخرى على سبيل المثال (تغذية الحقول الجوفية، بناء السدود والحواجز المائية، تحلية مياه البحر، أنظمة حصاد مياه الامطار، او أخرى) إن وجدت |  |  |  | Please attach a copy of available report(s) (as a general summary) related to water resource assessment studies or studies on current resource availability and future needs, including studies on the development and use of alternative water resources (from groundwater recharge, dams, desalination, rain harvesting systems, or other), if any.

## B-2.2.4 Water resources data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسه المحليه للمياه سيؤن | [10 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [12 empty] | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | عبدالله حسين بن يحيى | [10 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya | [12 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير الفني | [10 empty] | Technical Director | [12 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 25/5/2023م | [10 empty] | 2023-05-23 | [12 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [26 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [26 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.2 مصادر المياه | [26 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.4.1 بينات مصادر المياه (الآبار الجوفية والسطحية والمطويات) | [26 empty] | Table B-2.2.4.1 Data of water wells (ground and shallow wells)
كود السؤال | إسم /رقم حقل الآبار | اسم / رقم البئر (1) | العمق الكلي (م) | القطر (م) | تاريخ الحفر | الإنتاجية الفعلية (ل/ث) | منسوب المياه الثابت (م) | منسوب المياه المتحرك (م) | الحالة الراهنة(2) | الحالة التشغيلية (3) | نوعية المياه(4) | هل يوجد عداد مركب لقياس المياه المنتجة؟ (5) | ملاحظات | Remarks | Water meter installed? (5) | Water quality (4) | Operational status (3) | Current condition (2) | Dynamic water level (m) | Static water level (m) | Actual production rate (l/s) | Drilling date | Diameter (m) | Depth (m) | Water well ID/name (1) | Wellfield name | Code
B-2.2.4.1.1 | حقل جثمة | 1 | 119 | 13.5 هـ | 1980م | 96 | 58 | 54 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 54 | 58 | 96 | 1980 | 13.5 | 119 | 1 | Guthma Field | B-2.2.4.1.1
B-2.2.4.1.2 |  | 2 | 143 | 12 هـ | 1986م | 99 | 61 | 57 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 57 | 61 | 99 | 1986 | 12 | 143 | 2 |  | B-2.2.4.1.2
B-2.2.4.1.3 |  | 3 | 146.5 | 12 هـ | 1986م | 134 | 59 | 57 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 57 | 59 | 134 | 1986 | 12 | 146.5 | 3 |  | B-2.2.4.1.3
B-2.2.4.1.4 |  | 4 | 134 | 12 هـ | 1986م | 78 | 61 | 57 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 57 | 61 | 78 | 1986 | 12 | 134 | 4 |  | B-2.2.4.1.4
B-2.2.4.1.5 |  | 5 | 205 | 12 هـ | 1986م | 99 | 61 | 57 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 57 | 61 | 99 | 1986 | 12 | 205 | 5 |  | B-2.2.4.1.5
B-2.2.4.1.6 |  | 6 | 156 | 12 هـ | 1986م | 79 | 66 | 63 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 63 | 66 | 79 | 1986 | 12 | 156 | 6 |  | B-2.2.4.1.6
B-2.2.4.1.7 |  | 7 | 166 | 12 هـ | 1986م | 99 | 63 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 63 | 99 | 1986 | 12 | 166 | 7 |  | B-2.2.4.1.7
B-2.2.4.1.8 |  | 8 | 160 | 12 هـ | 1997م | 90 | 61 | 57 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 57 | 61 | 90 | 1997 | 12 | 160 | 8 |  | B-2.2.4.1.8
B-2.2.4.1.9 |  | 9 | 162 | 12 هـ | 1997م | 108 | 64 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 64 | 108 | 1997 | 12 | 162 | 9 |  | B-2.2.4.1.9
B-2.2.4.1.10 |  | 10 | 235 | 10 هـ | 2005م | 72 | 64 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 64 | 72 | 2005 | 10 | 235 | 10 |  | B-2.2.4.1.10
B-2.2.4.1.11 |  | 11 | 225 | 11 هـ | 2005م | 72 | 64 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 64 | 72 | 2005 | 11 | 225 | 11 |  | B-2.2.4.1.11
B-2.2.4.1.12 |  | 12 | 225 | 12 هـ | 2005م | 76 | 64 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 64 | 76 | 2005 | 12 | 225 | 12 |  | B-2.2.4.1.12
B-2.2.4.1.13 |  | 13 | 225 | 13 هـ | 2005م | 45 | 64 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 64 | 45 | 2005 | 13 | 225 | 13 |  | B-2.2.4.1.13
B-2.2.4.1.14 |  | 14 | 225 | 14 هـ | 2005م | 70 | 62 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 62 | 70 | 2005 | 14 | 225 | 14 |  | B-2.2.4.1.14
B-2.2.4.1.15 |  | 15 | 200 | 15 هـ | 2017م | 80 | 79 | 75 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 75 | 79 | 80 | 2017 | 15 | 200 | 15 |  | B-2.2.4.1.15
B-2.2.4.1.16 |  | 16 | 200 | 16 هـ | 2017م | 80 | 80 | 75 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 75 | 80 | 80 | 2017 | 16 | 200 | 16 |  | B-2.2.4.1.16
B-2.2.4.1.17 |  | بئر الغرفة | 180 | 17 هـ | 2017م | 81 | 82 | 76 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 76 | 82 | 81 | 2017 | 17 | 180 | Al-Ghurfa Well |  | B-2.2.4.1.17
B-2.2.4.1.18 | حقل دمون تريم | 1 | 163 | 14هـ | 1999 م | 102 | 54 | 50 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 50 | 54 | 102 | 1999 | 14 | 163 | 1 | Damon Tarim Field | B-2.2.4.1.18
B-2.2.4.1.19 |  | 2 | 134 | 14هـ | 1999 م | 105 | 51 | 45 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 45 | 51 | 105 | 1999 | 14 | 134 | 2 |  | B-2.2.4.1.19
B-2.2.4.1.20 |  | 3 | 168 | 14هـ | 1999 م | 106 | 63 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 63 | 106 | 1999 | 14 | 168 | 3 |  | B-2.2.4.1.20
B-2.2.4.1.21 |  | 4 | 137 | 14هـ | 1999 م | 100 | 65 | 62 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 62 | 65 | 100 | 1999 | 14 | 137 | 4 |  | B-2.2.4.1.21
B-2.2.4.1.22 |  | 5 | 134 | 14هـ | 1999 م | 97 | 63 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 63 | 97 | 1999 | 14 | 134 | 5 |  | B-2.2.4.1.22
B-2.2.4.1.23 |  | 6 | 163 | 14هـ | 1999 م | 82 | 50 | 45 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 45 | 50 | 82 | 1999 | 14 | 163 | 6 |  | B-2.2.4.1.23
B-2.2.4.1.24 |  | 7 | 199 | 14هـ | 1999 م | 105 | 65 | 62 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 62 | 65 | 105 | 1999 | 14 | 199 | 7 |  | B-2.2.4.1.24
B-2.2.4.1.25 |  | 8 | 180 | 14هـ | 1999 م | 100 | 65 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 65 | 100 | 1999 | 14 | 180 | 8 |  | B-2.2.4.1.25
B-2.2.4.1.26 |  | 9 | 172 | 14هـ | 1999م | 100 | 65 | 60 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 60 | 65 | 100 | 1999 | 14 | 172 | 9 |  | B-2.2.4.1.26
B-2.2.4.1.27 |  | 10 | 135 | 14هـ | 2021م | 64 | 54 | 50 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 50 | 54 | 64 | 2021 | 14 | 135 | 10 |  | B-2.2.4.1.27
B-2.2.4.1.28 |  | 11 | 135 | 14هـ | 2021م | 60 | 54 | 50 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 50 | 54 | 60 | 2021 | 14 | 135 | 11 |  | B-2.2.4.1.28
B-2.2.4.1.29 |  | بئر حصاة المقاتيل | 230 | 14هـ | 2021م | 50 | 125 | 120 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 120 | 125 | 50 | 2021 | 14 | 230 | Hasat Al-Maqateel Well |  | B-2.2.4.1.29
B-2.2.4.1.30 | حقل موشح | 1 | 200 | 12هـ | 2004م | 90 | 73.8 | 72 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 72 | 73.8 | 90 | 2004 | 12 | 200 | 1 | Mushah Field | B-2.2.4.1.30
B-2.2.4.1.31 |  | 2 | 230 | 12هـ | 2004م | 60 | 74.5 | 72 | 2 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 2 | 72 | 74.5 | 60 | 2004 | 12 | 230 | 2 |  | B-2.2.4.1.31
B-2.2.4.1.32 |  | 3 | 220 | 12هـ | 2004م | 80 | 75 | 72 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 72 | 75 | 80 | 2004 | 12 | 220 | 3 |  | B-2.2.4.1.32
B-2.2.4.1.33 |  | 4 | 200 | 12هـ | 2020م | 70 | 25 | 21 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 21 | 25 | 70 | 2020 | 12 | 200 | 4 |  | B-2.2.4.1.33
B-2.2.4.1.34 |  | 5 | 212 | 12هـ | 2020م | 80 | 28 | 26 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 26 | 28 | 80 | 2020 | 12 | 212 | 5 |  | B-2.2.4.1.34
B-2.2.4.1.35 | جوجه | 1 | 120 | 10هـ | 1981 م | 80 | 45 | 42 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 42 | 45 | 80 | 1981 | 10 | 120 | 1 | Gogah | B-2.2.4.1.35
B-2.2.4.1.36 |  | 2 | 90 | 12هـ | 1981 م | 110 | 45 | 42 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 42 | 45 | 110 | 1981 | 12 | 90 | 2 |  | B-2.2.4.1.36
B-2.2.4.1.37 |  | 3 | 51 | 10هـ | 1997 م | 40 | 38 | 33 | 2 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 2 | 33 | 38 | 40 | 1997 | 10 | 51 | 3 |  | B-2.2.4.1.37
B-2.2.4.1.38 | الحوطه | 1 | 200 | 12هـ | 2020م | 120 | 51 | 48 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 48 | 51 | 120 | 2020 | 12 | 200 | 1 | Al-Houta | B-2.2.4.1.38
B-2.2.4.1.39 | حفل الحمضان | 1 |  | _ | 1975م | _ | _ | _ | 4 | 3 | واقفة |  |  |  | Yes / electronic working | Stopped | 3 | 4 | _ | _ | _ | 1975 | _ |  | 1 | Al-Hamdhan Field | B-2.2.4.1.39
B-2.2.4.1.40 |  | 2 | 134 | 10 Inch | 1996م | 90 | 58 | 54 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 54 | 58 | 90 | 1996 | 10 Inch | 134 | 2 |  | B-2.2.4.1.40
B-2.2.4.1.41 |  | 3 | 160 | 12 Inch | 2000م | 90 | 56 | 53 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 53 | 56 | 90 | 2000 | 12 Inch | 160 | 3 |  | B-2.2.4.1.41
B-2.2.4.1.42 |  | 4 | 225 | 12 Inch | 2004م | 97 | 55 | 51 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 51 | 55 | 97 | 2004 | 12 Inch | 225 | 4 |  | B-2.2.4.1.42
B-2.2.4.1.43 |  | 5 | 225 | 12 Inch | 2004م | 97 | 55 | 50 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 50 | 55 | 97 | 2004 | 12 Inch | 225 | 5 |  | B-2.2.4.1.43
B-2.2.4.1.44 |  | 6 | 225 | 12 Inch | 2004م | 97 | 52 | 48 | 1 | 1 | جيده | نعم / الكتروني شغال |  |  | Yes / electronic working | Good | 1 | 1 | 48 | 52 | 97 | 2004 | 12 Inch | 225 | 6 |  | B-2.2.4.1.44
B-2.2.4.1.45 | حقل الخلعة ساه | 1 | 200 | 8 | 1981 م | 31 | 80 | 110 | 1 | 1 | جيده |  |  |  |  | Good | 1 | 1 | 110 | 80 | 31 | 1981 | 8 | 200 | 1 | Al-Khala'ah Sah Field | B-2.2.4.1.45
B-2.2.4.1.46 |  | 2 | 200 | 10 | 2010 م | 56 | 80 | 110 | 1 | 1 | جيده |  |  |  |  | Good | 1 | 1 | 110 | 80 | 56 | 2010 | 10 | 200 | 2 |  | B-2.2.4.1.46
B-2.2.4.1.47 |  | 3 | 200 | 10 | 1997 م | 55 | 80 | 109 | 1 | 1 | جيده |  |  |  |  | Good | 1 | 1 | 109 | 80 | 55 | 1997 | 10 | 200 | 3 |  | B-2.2.4.1.47
B-2.2.4.1.48 |  | 4 | 200 | 8 | 2011م | 25 | 75 | 115 | 1 | 1 | جيده |  |  |  |  | Good | 1 | 1 | 115 | 75 | 25 | 2011 | 8 | 200 | 4 |  | B-2.2.4.1.48
B-2.2.4.1.49 | حقل غرب الثانوية | 5 | 200 | 10 | 2020 | 0 | 80 | 110 |  |  | جيده | قيد الانشاء |  |  | Under construction | Good |  |  | 110 | 80 | 0 | 2020 | 10 | 200 | 5 | Gharb Al-Thanawya Field | B-2.2.4.1.49
ملاحظات: | [26 empty] | Notes
(1) يرجى سرد بيانات جميع الآبار الجوفية والسطحية والمطويات التابعة للمؤسسة/الفرع وإضافة صفوف بحسب الحاجة. وارفاق نسخة من مخطط (خريطة) مواقع هذه الابار موضحاً فيها الى اين يتم الضخ إن وجدات. | [13 empty] | (1) Please insert the data and information of all existing ground and shallow water wells of the LC/AU/branch and add new rows as needed. If available, plaese attach a copy of map (sketch) showing the location of the wells and pumping destination.
(2) الحالة الراهنة: ييرجى تحديد الإجابة من القائمة المنسدلة (1 سليمة ، 2 متضررة جزئيًا ، 3 مدمرة كلياً، 4 غير معروفة (لا يمكن الوصول إليها). بالنسبة للضرر الجزئي ، يرجى تحديد النسبة المئوية للضرر وتقديم تفاصيل العناصر التالفة في خانة "الملاحظات" | [13 empty] | (2) Current condition: please select the answer from the dropdown menu (1 = intact, 2 = partially damaged, 3 = completely damaged, 4 = unknown (no access possible). For partial damage please state percentage of damage and provide details of damaged items under "Remarks".
(3)الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= منتجة وشغالة، 2= منتجة وواقفة، 3= واقفة تماماً , يرجى ذكر أسباب التوقف (مثلاً جافة، إنتاجية منخفضة/ غير مجدي تشغيلها، عدم توفر وقود/مصادر الطاقة, إلخ)) في خانة "الملاحظات" | [13 empty] | (3) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = productive and working; 2 = productive but standstill; 3 = total standstill; please state reason of non-working/standstill (e.g. completely dried up, low productivity operation not feasible, no fuel or energy resources available, etc.)) under "Remarks".
(4) فضلاً حدد نوعية وجودة مصدر المياه (على سبيل المثال غير ملوث، ملوث بيولوجياً, ملوث كيميائياً، ملوث فيزيائيا، أخرى) وفي حالة وجود تلوث فضلاً أذكر سبب ونوع التلوث بإحتصار | [26 empty] | (4) Please specify the type and quality of the water resource (e.g. unpolluted, biologically polluted, chemically polluted, physically polluted, others). In case of pollution, please state briefly the reason and type of pollution .
(5) لطفاً إذا كانت الإجابة بـ (نعم) حدد نوع العداد (ميكانيكي/الكتروني) وحالة العداد (شغال/ غير شغال) | [26 empty] | (5) If the answer is "Yes", please define the type of water metre (mechanic/electronic) and the operational status (functional or not functional)
جدول .2 B-2.2.4 بينات مصادر المياه ألاخرى (العيون، مأخذ المياه السطحية، أنظمة حصاد مياه الأمطار، محطات تحلية مياه البحر، اخرى) | [26 empty] | Table B-2.2.4.2 Data of other water resources (spring, surface water intake, rainwater harvesting system, desalination plant, etc.)
كود السؤال | اسم او رقم ا/المصدر | نوع المصدر (1) | سنة الانشاء | السعة الإنتاجية (م3/يوم) | معدل الإنتاج الفعلي (لتر / ثانية) | نوعية المياه (2) | موثوقية المصدر المائي (3) | إمكانية حدوث نزاع (4) | الحالة الراهنة(5) | الحالة التشغيلية (6) | ملاحظات |  |  | Remarks |  |  | Operational status (6) | Current condition (5) | Possible conflict (4) | Resource reliability (3) | Water quality (2) | Actual production rate (l/s) | Production capacity (m³/d) | Construction date | Type of resource (1) | Resources ID/name | Code
B-2.2.4.2.1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B-2.2.4.2.1
B-2.2.4.2.2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B-2.2.4.2.2
B-2.2.4.2.3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B-2.2.4.2.3
B-2.2.4.2.4 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B-2.2.4.2.4
B-2.2.4.2.5 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B-2.2.4.2.5
(1) يرجى تحديد نوع مصدر المياه الآخر التابع للمؤسسة/الفرع (على سبيل المثال عين/ينبوع طبيعي، مأخذ مياه سطحي في الوادي، نظام حصاد مياه الأمطار، محطة تحلية مياه البحر، اخرى (فضلاً اذكرها)) وإضافة صفوف بحسب الحاجة. وإرفاق نسخة من مخطط (خريطة) مواقع هذه المصادر الاخرى إن وجدت موضحاً فيه الى اين يتم الضخ . | [13 empty] | (1) Please specify the type of the other water resource used by the LC/AU/branch (e.g. natural spring, shallow water intake in the valley, rainwater harvesting system, seawater desalination plant, others (please mention them)) and add rows as needed. Please attach a copy of the plan (map) showing the locations of these other sources and pumping destination, if available.
(2) فضلاً حدد نوعية وجودة مصدر المياه (على سبيل المثال غير ملوث، ملوث بيولوجياً, ملوث كيميائياً، ملوث فيزيائيا، أخرى) وفي حالة وجود تلوث فضلاً أذكر سبب ونوع التلوث بإحتصار | [13 empty] | (2) Please describe the water quality of the water resource used and specify the type of polution (e.g. unpolluted, biologically polluted, chemically polluted, physically polluted, other type of pollution). In case of pollution, please state briefly the reason of the contamination under "Remarks".
(3) يرجى تحديد موثوقية المصدر المائي، والتمييز بين ما إذا كان مرتفعًا / متوسطًا / منخفضًا. مرتفع = يمكن توفير كمية مياه ثابته ومضمونة بمستوى عالٍ طوال العام ؛ متوسط = توافر المياه الموسمي ؛ منخفض = يتوفر الماء مرة واحدة فقط كل عامين أو أقل | [13 empty] | (3) Please specify the reliability of the water resource, differentiate whether it is high/medium/low. High = a certain volume of water can be provided at a high level of guarantee throughout the year; medium = seasonable availabilty of water; low = water is only available in one of two years or less
(4) يرجى توضيح ما إذا كان هناك أي خلاف او نزاع مع مستخدمي المياه الآخرين في استخدام هذا المصادر لإمدادات المياه العامة, يرجى اختيار الإجابة بـ ("نعم" / "لا") ، وسرد التفاصيل في خانة "الملاحظات". | [13 empty] | (4) Please indicate whether there are any conflicts with other water users in the use of this resource for the public water supply. Please select the answer with ("Yes"/"No"), and provide details under "Remarks".
(5) الحالة الراهنة: يرجى تحديد الإجابة من القائمة المنسدلة (1 سليمة ، 2 متضررة جزئيًا ، 3 مدمرة كلياً، 4 غير معروفة (لا يمكن الوصول إليها). بالنسبة للضرر الجزئي ، يرجى تحديد النسبة المئوية للضرر وسرد تفاصيل العناصر التالفة في خانة "الملاحظات" | [13 empty] | (5) Current condition: please select the answer from the dropdown menu (1 intact, 2 partially damaged, 3 completely damaged, 4 unknown (no access possible). For partial damage please state percentage of damage and provide details of damaged items under "Remarks".
(5) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= منتج وشغال، 2= منتج وواقف، 3= واقف تماماً , يرجى ذكر أسباب التوقف (مثلاً جاف، إنتاجية منخفضة/ غير مجدي تشغيله، عدم توفر وقود/مصادر الطاقة, إلخ)) في خانة الملاحظات | [13 empty] | (6) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = productive and working; 2 = productive but standstill; 3 = total standstill; please state reason of non-working/standstill (e.g. completely dried up, low productivity operation not feasible, no fuel or energy resources available, etc.)) under "Remarks".

## B-2.2.5 Water prod
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [11 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [13 empty] | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | اكرم صالح الهشال | [11 empty] | Akram Saleh Al-Hashal | [13 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | قسم الاحصاء | [11 empty] | Department of Statistics | [13 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 23/5/2023م | [11 empty] | 2023-05-23 | [13 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [28 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [28 empty] | Form B-2 Water reresource and supply system
إستمارة B-2.2 مصادر المياه | [28 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.5 إنتاج المياه | [28 empty] | Table B-2.2.5 Water production
|  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2022 |  | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |  | 2018 |  | 2017
كود السؤال | اسم أو رقم حقل ألآبار أو موقع مصادر إنتاج المياه الأخرى | إسم أو رقم المصدر /البئر(1) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Name or ID of well or other resource (1) | Name or ID of the wellfield or the location of other water production resource | Code
B-2.2.5.1 | حقل جثمة / سيؤن |  | 6874738 | 88944.27 | 7239321 | 93482.61 | 7715048 | 100760.18 | 7810995 | 99305 | 8461480 | 96870.9 | 8391909 | 106141 | 106141 | 8391909 | 96870.9 | 8461480 | 99305 | 7810995 | 100760.18 | 7715048 | 93482.61 | 7239321 | 88944.27 | 6874738 |  | Guthma Field / Seiyun | B-2.2.5.1
B-2.2.5.2 | حقل ( جوجه و موشح ) شبام |  | 2829820 | 37381 | 3032250 | 44683 | 3349064 | 45002 | 3937881 | 48878 | 3873916 | 47392 | 3682532 | 64407 | 64407 | 3682532 | 47392 | 3873916 | 48878 | 3937881 | 45002 | 3349064 | 44683 | 3032250 | 37381 | 2829820 |  | (Mowashah & Gogah) Field / Shibam | B-2.2.5.2
B-2.2.5.3 | حقل الحمضان / القطن |  | 3020210 | 36332.2817 | 3124239 | 38047 | 3344067 | 35221 | 3313830.4 | 33329 | 3420807 | 34754 | 3300871 | 33280 | 33280 | 3300871 | 34754 | 3420807 | 33329 | 3313830.4 | 35221 | 3344067 | 38047 | 3124239 | 36332.2817 | 3020210 |  | Al-Hamdhan Field / Al-Qutn | B-2.2.5.3
B-2.2.5.4 | حقل دمون / تريم |  | 3870104 | 45330 | 3958544 | 42616 | 4217069 | 45860 | 4481347 | 47940 | 4761078 | 51822 | 4958384 | 45805 | 45805 | 4958384 | 51822 | 4761078 | 47940 | 4481347 | 45860 | 4217069 | 42616 | 3958544 | 45330 | 3870104 |  | Damon / Tarim Field | B-2.2.5.4
B-2.2.5.5 | حقل الخلعة / ساه |  | 719698 | 7840 | 640735 | 7185 | 644448 | 9959 | 688141 | 8155 | 705848 | 6768 | 695270 | 8700 | 8700 | 695270 | 6768 | 705848 | 8155 | 688141 | 9959 | 644448 | 7185 | 640735 | 7840 | 719698 |  | Al-Khala'ah / Sah Field | B-2.2.5.5
B-2.2.5.6 | الاجمالي |  | 17314570 | 215827.5517 | 17995089 | 226013.61 | 19269696 | 236802.18 | 20232194.4 | 237607 | 21223129 | 237606.9 | 21028966 | 258333 | 258333 | 21028966 | 237606.9 | 21223129 | 237607 | 20232194.4 | 236802.18 | 19269696 | 226013.61 | 17995089 | 215827.5517 | 17314570 |  | Total | B-2.2.5.6
B-2.2.5.7 | [28 empty] | B-2.2.5.7
B-2.2.5.8 | [28 empty] | B-2.2.5.8
B-2.2.5.9 | [28 empty] | B-2.2.5.9
B-2.2.5.10 | [28 empty] | B-2.2.5.10
ملاحظات: | [28 empty] | Notes:
(1) يرجى إدراج إنتاج المياه من جميع الآبار العاملة الحالية (آبار المياه الجوفية / السطحية (المطويات)) وكذلك من جميع مصادر إنتاج المياه الأخرى (مثل الينابيع والسدود والحواجز المائية ومحطات تحلية مياه البحر وأنظمة تجميع مياه الأمطار ، أو غيرها (حدد)). وأضف صفوف جديدة حسب الحاجة. | [14 empty] | (1) Please list all water production from existing operational wells (ground/surface (shallow) water wells) as well as all other water production sites (e.g springs, dams, reservoirs, desalination, rain water harvesting systems, or other (specify)) and add new rows as needed.

## B-2.2.6 Water source req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [10 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  |  | عبدالله حسين بن يحيى | [10 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  |  | المدير الفني | [10 empty] | Technical Director |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  |  | 23/5/2023م | [10 empty] | 2023-05-23 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [18 empty] | Form B-2 Water resource and supply system
إستمارات B-2.2 مصادر المياه | [18 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.6.1 الإحتياجات الإستثمارية لمصادر المياه من لأبار المياه الآبار الجوفية/السطحية/المطويات (الابار اليدوية) | [18 empty] | Table B-2.2.6.1 Required investment measures for wells
كود السؤال | الموقع/حقل ألآبار | إسم أو رقم البئر | شرح موجز بالإحتياج (2) |  | الوحدة | الكمية | إجمالي التكافة التقديرية (دولار) | الأولوية(3) | ملاحظات | Remarks | Priorities (2) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of measures (1) |  | Well name /ID | Wellfield name and ID | Code
B-2.2.6.1 | حقل شحوح | عدد 6 | حفر ابار جديده في شحوح |  | عدد | 6 | 770416 | 1 |  |  | 1 | 770416 | 6 | no. | Drilling new wells in Shahuh |  | No.6 | Shahuh Field | B-2.2.6.1
B-2.2.6.2 | حقل تريم | عدد 4 | حفر ابار جديده في تريم |  | عدد | 4 | 513608 | 1 |  |  | 1 | 513608 | 4 | no. | Drilling new wells in Tarim |  | No.4 | Tarim Field | B-2.2.6.2
B-2.2.6.3 | حقل هرسه | عدد 3 | حفر ابار جديده في هرسه بالقطن |  | عدد | 3 | 385206 | 1 |  |  | 1 | 385206 | 3 | no. | Drilling new wells in Harsa at Al-Qutn |  | No.3 | Harsa field | B-2.2.6.3
B-2.2.6.4 | حقل ساه | عدد 2 | حفر ابار جديده في ساه |  | عدد | 2 | 286206 | 1 |  |  | 1 | 286206 | 2 | no. | Drilling new wells in Sah |  | No.2 | Sah Field | B-2.2.6.4
B-2.2.6.5 | حقل موشح | عدد 3 | حفر ابار جديده في موشح |  | عدد | 3 | 388206 | 1 |  |  | 1 | 388206 | 3 | no. | Drilling new wells in Mowashah |  | No.3 | Mowashah Field | B-2.2.6.5
B-2.2.6.6 | جميع الحقول | عدد جميع الحقول | إعادة تاهيل الابار |  | عدد | 4 | 1680000 | 1 |  |  | 1 | 1680000 | 4 | no. | Rehabilitation of wells |  | No. All Fields | All Fields | B-2.2.6.6
B-2.2.6.7 | جميع الحقول | عدد جميع الحقول | توريد مضخات استثمارية وقطع غيار |  | عدد | 30 | 250000 | 1 |  |  | 1 | 250000 | 30 | no. | Supply of investment pumps and spare parts |  | No. All Fields | All Fields | B-2.2.6.7
B-2.2.6.8 | حقل جثمة | عدد 1 | حفر بئر جديد |  | عدد | 1 | 250000 | 1 |  |  | 1 | 250000 | 1 | no. | Drilling a new well |  | no.1 | Guthma Field | B-2.2.6.8
B-2.2.6.9 | جميع الحقول |  | نظام تشغيل عن بعد تلميتري |  | عدد | 12 | 500000 | 1 |  |  | 1 | 500000 | 12 | no. | Telemetric remote operating system |  |  | All Fields | B-2.2.6.9
B-2.2.6.10 | جميع الحقول |  | برنامج GIS لتوثيق جميع الشبكات |  | عدد | 5 | 250000 | 1 |  |  | 1 | 250000 | 5 | no. | GIS program for documenting all networks |  |  | All Fields | B-2.2.6.10
ملاحظات : | [18 empty] | Notes:
(2) يرجى وصف الاحتياجات المطلوبة بإيجاز، مثل إعادة التأهيل واستبدال جميع الابار التي انتاجيتها ضعيفة, ألجافة والمدمرة بالكامل، و حفر آبار جديدة في نفس الحقل او في حقول جديدة لتعزيز مصادر المياه. وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please describe briefly the required measure, such as rehabilitation, replacing the whole depleted/destroyed well, or drilling new wells in the same field or in new fields to increase water resource availability. Add new rows, if needed.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [18 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measure using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-2.2.6.2 الإحتياجات الإستثمارية لمصادر المياه ألاخرى والبديلة (العيون، مأخذ المياه السطحية، أنظمة حصاد مياه الأمطار، محطات تحلية مياه البحر، أنظمة تطوير وتعزيز مصادر المياه، اخرى) | [18 empty] | Table B-2.2.6.2 Required investment measures for other or alternative water resources (springs, surface water intake, rainwater harvesting system, desalination plant, others)
كود السؤال | اسم ورقم موقع مصادر المياه ألاخرى | إسم أو رقم المصدر ألاخر (ألبديل) | نوع المصدر الاخر (1) | شرح موجز بالإحتياج (2) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكافة التقديرية (دولار) | الأولوية(3) | ملاحظات | Remarks | Priorities (3) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of measures (2) | Type of water resource (1) | Resource name/ID | Name or ID of the location of other water production resource | Code
B-2.2.6.2.1 | لا يوجد | [16 empty] | N/A | B-2.2.6.2.1
B-2.2.6.2.2 | [18 empty] | B-2.2.6.2.2
B-2.2.6.2.3 | [18 empty] | B-2.2.6.2.3
B-2.2.6.2.4 | [18 empty] | B-2.2.6.2.4
B-2.2.6.2.5 | [18 empty] | B-2.2.6.2.5
B-2.2.6.2.6 | [18 empty] | B-2.2.6.2.6
B-2.2.6.2.7 | [18 empty] | B-2.2.6.2.7
B-2.2.6.2.8 | [18 empty] | B-2.2.6.2.8
B-2.2.6.2.9 | [18 empty] | B-2.2.6.2.9
B-2.2.6.2.10 | [18 empty] | B-2.2.6.2.10
ملاحظات : | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد نوع المصدر المائي الآخر (البديل) (مثلا ألعيون/ الينابيع ، مأحذ المياه السطحية من الوادي ، ونظام حصاد مياه الأمطار ، ومحطة تحلية المياه ، وأنظمة تطوير وتعزيز موارد المياه (تغذية المياه الجوفية ، والسدود ، والخزانات والخ)). أضف صفوفًا ، إذا لزم الأمر. | [9 empty] | (1) Please specify the type of the other (alternative) water resource (e.g. spring, surface water intake, rainwater harvesting system, desalination plant, systems for developing and enhancing water resources (groundwater recharge, dam, reservoirs, other)). Add rows, if needed.
(2) رجى وصف الاحتياجات المطلوب بإيجاز ، مثل إعادة تأهيل، تطوير المصادر المائية الأخرى (البديلة) الحالية وكذلك إحتياجات لمصادر المياه الاخرى لتعزيز وتنمية المصادر المائية في المستقبل. | [9 empty] | (2) Please describe briefly the required measure, such as the rehabilitation and/or development of other existing resources as well as the measures to enhance and develop existing water resources.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [18 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measure using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.3 Water cons.&SA
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [7 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [8 empty] | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | اكرم صالح الهشال | [7 empty] | Akram Saleh Al-Hashal | [8 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | قسم الاحصاء | [7 empty] | Department of Statistics | [8 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023 | [7 empty] | 2023-03-23 | [8 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [18 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.3 بيانات الإستهلاك، المناطق المخدومة | [18 empty] | Form B-2.3 water consumption service areas data
جدول B-2.3.1 بيانات استهلاك المياه | [18 empty] | Table B-2.3.1 Water consumption data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.3.1.1 | كمية المياه المزودة بواسطة شبكة مياه المؤسسة/الفرع | م3 | 17314570 | 17995089 | 19269696 | 20232194.4 | 21223129 | 21859822.87 |  |  | 21859822.87 | 21223129 | 20232194.4 | 19269696 | 17995089 | 17314570 | m3 | Total amount of water supplied by the LC/AU/branch's water network | B-2.3.1.1
B-2.3.1.2 | كمية المياه المزودة بواسطة نقاط توزيع أو خزانات سبيل المؤسسة/الفرع | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by public water distribution points or tanks by the LC/AU/branch | B-2.3.1.2
B-2.3.1.3 | متوسط الإستهلاك للشخص عن طريق المؤسسة | لتر/ للشخص/ باليوم | 90 | 88 | 89 | 90 | 90 | 88 |  |  | 88 | 90 | 90 | 89 | 88 | 90 | l/cap/day | Average consumption per person with house connection | B-2.3.1.3
B-2.3.1.4 | إجمالي كمية المياه المزودة بواسطة شاحنات نقل المياه (الوايتات) بواسطة القطاع الخاص | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by water trucks by the private sector | B-2.3.1.4
B-2.3.1.5 | كمية المياه المزودة بواسطة شبكة المياه من القطاع الخاص | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by the water network of the private sector | B-2.3.1.5
B-2.3.1.6 | كمية المياه من نقاط التووزيع العامة وخزات السبيل المزودة من المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by public water distribution points or free tanks from humanitarian organizations and NGOs | B-2.3.1.6
B-2.3.1.7 | كمية المياه المزودة بواسطة نقاط توزيع أو خزانات سبيل من المؤسسة/الفرع | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by public water distribution points or tanks by the LC/AU/branch | B-2.3.1.7
B-2.3.1.8 | عدد مناطق التوزيع (1) | عدد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | no. | Total number of water supply zones (1) | B-2.3.1.8
ملاحظات : | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى إرفاق مخطط يوضح هذه المناطق | [18 empty] | (1) Please add a map showing the different areas.

## B-2.3.2 WS zone
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [38 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | اكرم صالح الهشال | [38 empty] | Akram Saleh Al-Hashal |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | قسم الاحصاء | [38 empty] | Department of Statistics |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/5/2023 | [38 empty] | 2023-05-23 |  | Date:
التوقيع والختم: | [42 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [42 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.3 بيانات الإستهلاك، المناطق المخدومة | [42 empty] | Form B-2.3 water consumption service areas data
جدول B-2.3.2 مناطق التوزيع وتكرارية الإمداد بالمياه | [42 empty] | Table B-2.3.2 Water supply frequency in supply zones
كود السؤال | منطقة التوزيع الرئيسية (1) | مصدر التزود بالمياه (2) | المتوسط الشهري لتكرارية ودورات التزويد بالمياه | [17 empty] | ملاحظات | Remarks | Monthly average of the frequency of water supply | [17 empty] | Water supply source (2) | Supplied area (district) (1) | Code
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017
|  |  | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة |  |  | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections
B-2.3.2.1 | سيؤن | جثمة | 19316 | 12 | 24 | 20330 | 12 | 24 | 21033 | 12 | 24 | 22096 | 12 | 24 | 23211 | 12 | 24 | 23991 | 12 | 24 |  |  | 24 | 12 | 23991 | 24 | 12 | 23211 | 24 | 12 | 22096 | 24 | 12 | 21033 | 24 | 12 | 20330 | 24 | 12 | 19316 | Guthma | Seiyun | B-2.3.2.1
B-2.3.2.2 | تريم | دمون | 12497 | 12 | 24 | 12929 | 12 | 24 | 13430 | 12 | 24 | 14187 | 12 | 24 | 14952 | 12 | 24 | 15407 | 12 | 24 |  |  | 24 | 12 | 15407 | 24 | 12 | 14952 | 24 | 12 | 14187 | 24 | 12 | 13430 | 24 | 12 | 12929 | 24 | 12 | 12497 | Damon | Tarim | B-2.3.2.2
B-2.3.2.3 | شبام | جوجه + موشح | 8478 | 12 | 24 | 8847 | 12 | 24 | 9184 | 12 | 24 | 9503 | 12 | 24 | 9811 | 12 | 24 | 10065 | 12 | 24 |  |  | 24 | 12 | 10065 | 24 | 12 | 9811 | 24 | 12 | 9503 | 24 | 12 | 9184 | 24 | 12 | 8847 | 24 | 12 | 8478 | Mowashah & Gogah | Shibam | B-2.3.2.3
B-2.3.2.4 | القطن | الحمضان | 8224 | 12 | 24 | 8568 | 12 | 24 | 8886 | 12 | 24 | 9213 | 12 | 24 | 9562 | 12 | 24 | 9682 | 12 | 24 |  |  | 24 | 12 | 9682 | 24 | 12 | 9562 | 24 | 12 | 9213 | 24 | 12 | 8886 | 24 | 12 | 8568 | 24 | 12 | 8224 | Al-Hamdhan | Al-Qutn | B-2.3.2.4
B-2.3.2.5 | ساه | الخلعة | 1518 | 12 | 24 | 1626 | 12 | 24 | 1705 | 12 | 24 | 1803 | 12 | 24 | 1892 | 12 | 24 | 1957 | 12 | 24 |  |  | 24 | 12 | 1957 | 24 | 12 | 1892 | 24 | 12 | 1803 | 24 | 12 | 1705 | 24 | 12 | 1626 | 24 | 12 | 1518 | Al-Khala'ah | Sah | B-2.3.2.5
B-2.3.2.6 | [42 empty] | B-2.3.2.6
B-2.3.2.7 | [42 empty] | B-2.3.2.7
B-2.3.2.8 | [42 empty] | B-2.3.2.8
B-2.3.2.9 | [42 empty] | B-2.3.2.9
B-2.3.2.10 | [42 empty] | B-2.3.2.10
ملاحظة | [42 empty] | Notes:
(1)يرجى إضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة للمناطق الأخرى | [42 empty] | (1) Please insert new rows as required for additional zones.
(2) يرجى تحديد المصدر: إما مباشرة من البئر او من خزان التوزيع. يرجى تحديد اسم او رقم البئر/الخزان في خانة الملاحظات | [42 empty] | (2) Please specify the source, either directly form a well or a distribution reservoir. Please state the ID/name of well/reservoir under "remarks".

## B-2.4 Reservoirs
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [72 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | عبدالله بن يحيى | [72 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير الفني | [72 empty] | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 23/3/2023م | [72 empty] | 2023-03-23 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [78 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-2 مصادر ونظام إمدادت المياه | [78 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.4 خزانات المياه الأرضية والبرجية | [78 empty] | Form B-2.4 Ground and elevated water reservoirs
جدول B-2.4.1 بيانات خزانات المياه | [78 empty] | Table B-2.4.1 Data of water reservoirs
كود السؤال | السؤال |  | خزان 1 | خزان 2 | خزان 3 | خزان 4 | خزان 5 | خزان 6 | خزان 7 | خزان 8 | خزان 9 | خزان 10 | خزان 11 | خزان 12 | خزان 13 | خزان 14 | خزان 15 | خزان 16 | خزان 17 | خزان 18 | خزان 19 | خزان 20 | خزان 21 | خزان 22 | خزان 23 | خزان 24 | خزان 25 | خزان 26 | خزان 27 | خزان 28 | خزان 29 | خزان 30 | خزان 31 | خزان 32 | خزان 33 | خزان 34 | خزان 35 | خزان 36 | خزان 37 | Reservoir 37 | Reservoir 36 | Reservoir 35 | Reservoir 34 | Reservoir 33 | Reservoir 32 | Reservoir 31 | Reservoir 30 | Reservoir 29 | Reservoir 28 | Reservoir 27 | Reservoir 26 | Reservoir 25 | Reservoir 24 | Reservoir 23 | Reservoir 22 | Reservoir 21 | Reservoir 20 | Reservoir 19 | Reservoir 18 | Reservoir 17 | Reservoir 16 | Reservoir 15 | Reservoir 14 | Reservoir 13 | Reservoir 12 | Reservoir 11 | Reservoir 10 | Reservoir 9 | Reservoir 8 | Reservoir 7 | Reservoir 6 | Reservoir 5 | Reservoir 4 | Reservoir 3 | Reservoir 2 | Reservoir 1 |  | Question | Code
B-2.4.1.1 | إسم أو موقع الخزان (1) |  | خزان سيئون القديم | الإحداثيات (عالمية) | الإحداثيات (عالمية) | الإحداثيات (عالمية) | خزان سيئون الجديد | خزان مريمة | خزان مدوده | خزان تريس | خزان الغرفة 1 | خزان الغرفة 2 | خزان مدوده | خزان قريو | خزان جوجه | خزان الحوطه | خزان بحيرة | خزان شبام | خزان موشح 1 | خزان موشح2 | خزان جعيمة | الخزان الجديد | الخزان الرئيسي | خزان عقران | خزان الجواده | خزان خشامر | خزان غصيص | خزان حذية | خزان دمون | خزان النعير | خزان عيديد | خزان مشطه | خزان حصن العز | خزان تريم | خزان البلاد القديم | خزان الصيقة | خزان الخلعة | خزان شعب سهل | خزان الصيقة | Al-Siqa Reservoir | Shaab Sahl Reservoir | Al-Khala'ah Reservoir | Al-Siqa Reservoir | Old Al-Bilad Reservoir | Tarim Reservoir | Hisn Al Ezz Reservoir | Mushtah Reservoir | Aideed Reservoir | Al-Naeir Reservoir | Damon Reservoir | Hadhya Reservoir | Ghosais Reservoir | Khashamir Reservoir | Al-Jawadih Reservoir | Aqran Reservoir | The Main Reservoir | The New Reservoir | Ju'aymah Reservoir | Mowashah 2 Reservoir | Mowashah 1 Reservoir | Shibam Reservoir | Buhayra Reservoir | Al-Houta Reservoir | Gogah Reservoir | Qaryu Reservoir | Mudawdah Reservoir | Al-Ghurfa 2 Reservoir | Al-Ghurfa 1 Reservoir | Tiris Reservoir | Mudawdah Reservoir | Mariamah Reservoir | New Seiyun Reservoir | Coordinates (global) | Coordinates (global) | Coordinates (global) | Old Seiyun Reservoir | Reservoir name/location (1) |  | B-2.4.1.1
B-2.4.1.2 | الإحداثيات (عالمية) | الشمال (م) | [74 empty] | North (m) | UTM coordinates | B-2.4.1.2
|  | الشرق (م) | [74 empty] | East (m)
|  | المنسوب (م) | [74 empty] | Elev. (m)
B-2.4.1.3 | تاريح البناء |  | 1986م | 2022م | 1986م | 1986م | 2022م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 2001م | 2000م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 2004م | 1986م | 1980م | 1980م | 1980م | 1980م | 1980م | 1980م | 1980م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 1986م | 2020م | 2016م | 2005 |  |  | 2005 | 2016 | 2020 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1986 | 2004 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2000 | 2001 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2022 | 1986 | 1986 | 2022 | 1986 | Construction date (year) |  | B-2.4.1.3
B-2.4.1.4 | نوع مواد البناء |  | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | مسلح | حجري | حجري | حجري | حجري |  |  | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | ground | Type (ground/ elevated) |  | B-2.4.1.4
B-2.4.1.5 | النوع (أرضي /برجي) |  | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي |  |  | stony | stony | stony | stony | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | reinforced | Building material |  | B-2.4.1.5
B-2.4.1.6 | الغرض (تجميعي/توزيع) (2) |  | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار | ( 2 ) خزان تجميع لعدة ابار |  |  | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | (2) collection tank for several wells | Purpose (collection/distribution) (2) |  | B-2.4.1.6
B-2.4.1.7 | السعة م3 |  | 2700 | ارضي | ارضي | ارضي | 4000 | 100 | 200 | 200 | 200 | 22 | 1000 | 100 | 727 | 454 | 100 | 454 | 400 | 300 | ارضي | 400 | 522 | 100 | 454 | 90 | 122 | 90 | 1200 | 800 | 1200 | 200 | 200 | 400 | 800 | 600 | 600 | 200 |  |  | 200 | 600 | 600 | 800 | 400 | 200 | 200 | 1200 | 800 | 1200 | 90 | 122 | 90 | 454 | 100 | 522 | 400 | ground | 300 | 400 | 454 | 100 | 452 | 727 | 100 | 1000 | 22 | 200 | 200 | 200 | 100 | 4000 | ground | ground | ground | 2700 | Capacity (m3) |  | B-2.4.1.7
B-2.4.1.8 | الحالة الراهنة (3) |  | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم | (1 ) سليم |  |  | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | (1) inact | Current condition (3) |  | B-2.4.1.8
B-2.4.1.9 | الحالة التشغيلية (4) |  | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام | ( 1 ) مستخدم بانتظام |  |  | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | (1) in regular use | Operational status (4) |  | B-2.4.1.9
B-2.4.1.10 | ملاحظات | [75 empty] | Remarks |  | B-2.4.1.10
ملاحظات: | [78 empty] | Notes:
(1) يرجى موافاتنا بيانات جميع الخزانات التابعة للمؤسسة/الفرع وإضافة أعمدة جديدة إذا لزم الامر للخزانات الأخرى | [78 empty] | (1) Please provide the data for all reservoirs of LC/AU/Branch, add columns if required.
(2) يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1 = خزان تجميع لبئر واحد؛ 2 = خزان تجميع لعدة آبار؛ 3 = خزان إسالة وتوزيع؛ 4 = خزان توزيع وإعادة ضخ؛ 5 = خزان مرحلي في محطات الضخ) | [78 empty] | (2) Please select the answer from the dropdown menu (1 = collection tank for one well; 2 = collection tank for several wells; 3 = liquefaction distribution tank; 4 = pumping distribution tank; 5 = interim tank).
(3) ألحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1 = سليم، 2 = مدمر جزئي ، 3 = مدمر كلي 4 = غير معرف (لايمكن الوصل اليه)). بالنسبة للمدمر جزئياً يرجى تحديد نسبة الضرر في خانة الملاحظات | [78 empty] | (3) Current status: Please choose the answer from the drop-down list (1 = intact, 2 = partially destroyed, 3 = completely destroyed, 4 = undefined (unreachable)). For partially destroyed, please specify the damage percentage in the comments box
(4) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة ( 1= مستخدم بانتظام، 2= مستخدم جزئي، 3= غير مستخدم ) وفي حالة المستخدم جزئياً او الغير مستخدم يرجى ذكر الأسباب في خانة الملاحظات | [78 empty] | (4) Operational status: Please select the answer from the dropdown menu (1 = in regular use, 2 = partially operating, 3 = not in use anymore). For partial or no use please provide reasons under "Remarks".
جدول B-2.4.2 تشغيل وصيانة خزانات المياه | [78 empty] | Table B-2.4.2 Operation and maintenance of water reservoirs
كود السؤال | السؤال |  | خزان 1: خزان 1; خزان 2: خزان 2; خزان 3: خزان 3; خزان 4: خزان 4; خزان 5: خزان 5; خزان 6: خزان 6; خزان 7: خزان 7 | [30 empty] | Reservoir 7 | Reservoir 6 | Reservoir 5 | Reservoir 4 | Reservoir 3 | Reservoir 2 | Reservoir 1 |  | Question | Code
B-2.4.2.1 | ماهي عملية المعالجة في الخزان؟ |  | خزان 1: لا توجد; خزان 2: لا توجد; خزان 3: لا توجد; خزان 4: لا توجد; خزان 5: لا توجد; خزان 6: لا توجد; خزان 7: لا توجد | [30 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | What is the treatment process in the reservoir? |  | B-2.4.2.1
B-2.4.2.2 | متى يتم تنظيف وصيانة الخزان؟ ومتى كانت اخر مرة؟ |  | خزان 1: في السنه مرة; خزان 2: في السنه مرة; خزان 3: في السنه مرة; خزان 4: في السنه مرة; خزان 5: في السنه مرة; خزان 6: في السنه مرة; خزان 7: في السنه مرة | [30 empty] | Once a year | Once a year | Once a year | Once a year | Once a year | Once a year | Once a year | When is the tank cleaned and maintained? And when was the last time? |  | B-2.4.2.2
B-2.4.2.3 | هل منسوب الخزان مناسب للحفاظ على ضغط توزيع كافي في جميع اجزاء شبكة التوزيع بما فيها المناطق المرتفعة؟ |  | خزان 1: نعم; خزان 2: نعم; خزان 3: نعم; خزان 4: نعم; خزان 5: نعم; خزان 6: نعم; خزان 7: نعم | [30 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Is the elevation of the tank sufficient to maintain distribution pressure? |  | B-2.4.2.3
B-2.4.2.4 | كيف يتم التغلب على عدم وصول المياه الى المناطق المرتفعة نتيجة انخفاض منسوب الخزان خاصة تلك البعيدة من موقع الخزان؟ |  | خزان 1: زيادة التشغيل; خزان 2: زيادة التشغيل; خزان 3: زيادة التشغيل; خزان 4: زيادة التشغيل; خزان 5: زيادة التشغيل; خزان 6: زيادة التشغيل; خزان 7: زيادة التشغيل | [30 empty] | Increase operation | Increase operation | Increase operation | Increase operation | Increase operation | Increase operation | Increase operation | Are there areas connected to the reservoir that suffer from problems in the distribution system a result of low pressure? |  | B-2.4.2.4
B-2.4.2.5 | كيف يتم التغلب على مشاكل ارتفاع الضغط في الشبكة في المناطق المنخفضة القريبة من الخزان نتيجة ارتفاع منسوب الخزان؟ |  | خزان 1: لا توجد; خزان 2: لا توجد; خزان 3: لا توجد; خزان 4: لا توجد; خزان 5: لا توجد; خزان 6: لا توجد; خزان 7: لا توجد | [30 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | How to overcome the problems of high pressure in the network located in low regions close to the reservoir resulting from high level of the reservoir? |  | B-2.4.2.5
B-2.4.2.6 | هل يتم صيانة تمديدات أنابيب الخزان وملحقاتها بشكل دوري خاصة المحابس وعدادات المياه؟ |  | خزان 1: نعم; خزان 2: نعم; خزان 3: نعم; خزان 4: نعم; خزان 5: نعم; خزان 6: نعم; خزان 7: نعم | [30 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Is there pressure monitoring for high and low elevations? |  | B-2.4.2.6
كود السؤال | السؤال |  | خزان 1: خزان 1; خزان 2: خزان 2; خزان 3: خزان 3; خزان 4: خزان 4; خزان 5: خزان 5; خزان 6: خزان 6; خزان 7: خزان 7 | [30 empty] | Reservoir 7 | Reservoir 6 | Reservoir 5 | Reservoir 4 | Reservoir 3 | Reservoir 2 | Reservoir 1 | Question |  | Code
B-2.4.2.7 | هل يوجد يوجد جهاز لقياس منسوب المياه في الخزان؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى تحديد نوع الجهاز (الكتروني، ميكانيكي) وحالته (شغال، عاطل) |  | خزان 1: سيئون + موشح (الكتروني شغال); خزان 2: تريم + القطن + ساه (الكتروني عاطل); خزان 3: تريس + الغرفة + مدوده + جوجة + الحوطة + شبام (لا يوجد) | [34 empty] | Tiris+ AlGurfa + Mudawdah + Goja +Houta + Shibam (None) | Tarim + Qutn + Sah (Unemployed Electronic) | Seiyun + Muwashshah (Electronic working) | Is this information recorded? |  | B-2.4.2.7
B-2.4.2.8 | هل يوجد نظام تحكم بين منسوب المياه في الخزان وتشغيل وإيقاف المضخات في الابار /محطات الضخ؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى تحديد نوع النظام (اوتوماتيكي، يدوي، اخرى) وحالته (شغال، عاطل) | [72 empty] | No | No | No | How often are pressure readings taken in the distribution system? |  | B-2.4.2.8 | bar: خزان 1 to خزان 3
B-2.4.2.9 | هل يوجد عداد لقياس تدفق المياه الدخلة الى والخارجة من الخزان؟ ذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى تحديد نوع العداد (الكتروني، ميكانيكي) وحالته (شغال، عاطل) |  | خزان 1: سيئون + تريم (الكتروني شغال); خزان 2: شبام + القطن (الكتروني عاطل); خزان 3: ساه لا يوجد | [34 empty] | Sah (None) | Tarim + Qutn (Unemployed Electronic) | Seiyun + Shibam (Electronic working) | What is the distance between the reservoir and the well/ source (m)? |  | B-2.4.2.9
B-2.4.2.10 | أذكر عدد وأسماء المناطق المخدومة من الخزان (عدد) |  | خزان 1: سيئون عدد9 - تريم عدد13 شبام عدد11 - القطن عدد 8 ساه عدد7 | [36 empty] | Seiyun No. 9 - Tarim No. 13 Shibam No. 11 - Qutn Number 8 Sahah No. 7 | No. and names of served areas by reservoir (no.) |  | B-2.4.2.10
B-2.4.2.11 | ملاحظات | [75 empty] | Remarks |  | B-2.4.2.11
جدول B.2.4.2: إحتياجات الخزانات الأرضية والبرجية
كود السؤال | إسم أو موقع الخزان (1) |  | خزان 1: شرح موجز بالإحتياج (2); خزان 4: إجمالي التكافة التقدرية (دولار); خزان 5: الأولوية (3); خزان 6: ملاحظات | [30 empty] | Remarks |  | Priorities (3) | Total estimated cost (USD) | Brief description of measure (2) |  |  | Name / location (1) |  | Code
B-2.4.3.1 | خزان شحوح - سيؤن |  | خزان 1: نظرا للكثافة السكانية العالية وزياده اعدد النازحين; خزان 4: 800000; خزان 5: 1; خزان 6: سعة الخزان 4000 متر | [30 empty] | Tank capacity is 4000 metres |  | 1 | 800000 | Due to the high population density and the increasing number of displaced people |  |  | Shehuh Reservoir - Seiyun |  | B-2.4.3.1
B-2.4.3.2 | خزان دمون - تريم |  | خزان 1: نظرا للكثافة السكانية العالية وزياده اعدد النازحين; خزان 4: 800000; خزان 5: 1; خزان 6: سعة الخزان 4000 متر | [30 empty] | Tank capacity is 4000 metres |  | 1 | 800000 | Due to the high population density and the increasing number of displaced people |  |  | Damin Reservoir - Tarim |  | B-2.4.3.2
B-2.4.3.3 | خزان الحوطة - شبام |  | خزان 1: نظرا للكثافة السكانية العالية وزياده اعدد النازحين; خزان 4: 400000; خزان 5: 1; خزان 6: سعة الخزان 1000 متر | [30 empty] | Tank capacity is 1000 metres |  | 1 | 400000 | Due to the high population density and the increasing number of displaced people |  |  | Al-Houta Reservoir - Shibam |  | B-2.4.3.3
B-2.4.3.4 | خزان موشح - شبام |  | خزان 1: نظرا للكثافة السكانية العالية وزياده اعدد النازحين; خزان 4: 400000; خزان 5: 1; خزان 6: سعة الخزان 1000 متر | [30 empty] | Tank capacity is 1000 metres |  | 1 | 400000 | Due to the high population density and the increasing number of displaced people |  |  | Mowashah Reservoir - Shibam |  | B-2.4.3.4
B-2.4.3.5 | خزان القطن |  | خزان 1: نظرا للكثافة السكانية العالية وزياده اعدد النازحين; خزان 4: 400000; خزان 5: 1; خزان 6: سعة الخزان 1000 متر | [30 empty] | Tank capacity is 1000 metres |  | 1 | 400000 | Due to the high population density and the increasing number of displaced people |  |  | Al-Qutn Reservoir |  | B-2.4.3.5
B-2.4.3.6 | خزان عدد يزيد |  | خزان 1: نظرا للكثافة السكانية العالية وزياده اعدد النازحين; خزان 4: 400000; خزان 5: 1; خزان 6: سعة الخزان 1000 متر | [30 empty] | Tank capacity is 1000 metres |  | 1 | 400000 | Due to the high population density and the increasing number of displaced people |  |  | Aideed Reservoir |  | B-2.4.3.6
B-2.4.3.7 | [78 empty] | B-2.4.3.7
B-2.4.3.8 | [78 empty] | B-2.4.3.8
B-2.4.3.9 | [78 empty] | B-2.4.3.9
B-2.4.3.10 | [78 empty] | B-2.4.3.10
ملاحظات: | [78 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد إحتياجات الخزانات الحالية للإصلاح او إعادة تأهيل إستبدال (المدمرة كلياً) أيضاً لبناء خزانات جديدة للتوسعات | [78 empty] | (1) Please provide only the required measures for repair, rehabilitation or replacement of the damaged parts of existing reservoirs as well as new construction for extension.
(2) يرجى شرح بإختصار الإحتياجات الأساسية للخزانات الحلية بما في ذلك أعمال الأنابيب عند مدخل ومخرج الخزان وغرف التحكم مثل عدادات المياه والمحابس ومسطرة قياس منسوب المياه وأي ملحقات أخرى | [78 empty] | (2) Please explain briefly therequired measures for reservoirs, including pipe work at the inlet and outlet of the tank and control rooms such as water meters, cocks, water level gauges and any other accessories.
(3) يرجى إختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1= حرج، 2 = أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [78 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
يرجى إرفاق نسخة من البيانات والمخططات ذات الصلة بالخزانات وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [78 empty] | Please attach the detailed data, drawings BoQ for related reservoirs if available and insert new rows as required.

## B-2.5 Water network
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [8 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [10 empty] | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | عبدالله بن يحيى | [8 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya | [10 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير الفني | [8 empty] | Technical Director | [10 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 23/3/2023م | [8 empty] | 2023-03-23 | [10 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-2 مصادر ونظام إمدادت المياه | [20 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.5 شبكة إمداد المياه | [22 empty] | Form B-2.5 Water supply network
جدول B-2.5.1 حالة شبكة المياه | [22 empty] | Table B-2.5.1 Status of water supply network
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | مكونات شبكة المياه (1) | خطوط ضخ / خطوط توزيع | تاريخ التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (2) | الحالة المادية (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (3) | Operational status (2) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation date | Transmission or distribution network | Components of the water supply network (1) | Installation area/ distribution zone | Code
B-2.5.1.1 | سيؤن | رئيسية + فرعية | ضخ و توزيع | 2008-1986 | 450--,5 | دكتايل + جلفن+ بلاتسك+اسبتو+ بوثلين | م .ط | 603790 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 603790 | linear metre | Ductile + galvanized + plastic + asepto + polyethylene | 450--,5 | 2008-1986 | Pumping and distribution | Main + Sub | Seiyun | B-2.5.1.1
B-2.5.1.2 | تريم | رئيسية + فرعية | ضخ و توزيع | 1996- 2010 | 400 -,5 | دكتايل + جلفن+ بلاتسك+اسبتو+ بوثلين | م .ط | 440650 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 440650 | linear metre | Ductile + galvanized + plastic + asepto + polyethylene | 400 -,5 | 1996- 2010 | Pumping and distribution | Main + Sub | Tarim | B-2.5.1.2
B-2.5.1.3 | شبام | رئيسية + فرعية | ضخ و توزيع | 1980 - 2018 | 300-,5 | دكتايل + جلفن+ بلاتسك+اسبتو+ بوثلين | م .ط | 297775 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 297775 | linear metre | Ductile + galvanized + plastic + asepto + polyethylene | 300-,5 | 1980 - 2018 | Pumping and distribution | Main + Sub | Shibam | B-2.5.1.3
B-2.5.1.4 | القطن | رئيسية + فرعية | ضخ و توزيع | 2000 - 2010 | 300-,5 | دكتايل + جلفن+ بلاتسك+اسبتو+ بوثلين | م .ط | 263636 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 263636 | linear metre | Ductile + galvanized + plastic + asepto + polyethylene | 300-,5 | 2000 - 2010 | Pumping and distribution | Main + Sub | Al-Qutn | B-2.5.1.4
B-2.5.1.5 | ساه | رئيسية + فرعية | ضخ و توزيع | 2000 - 2010 | 300-,5 | دكتايل + جلفن+ بلاتسك+اسبتو+ بوثلين | م .ط | 13674 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 13674 | linear metre | Ductile + galvanized + plastic + asepto + polyethylene | 300-,5 | 2000 - 2010 | Pumping and distribution | Main + Sub | Sah | B-2.5.1.5
B-2.5.1.6 | [22 empty] | B-2.5.1.6
B-2.5.1.7 | [22 empty] | B-2.5.1.7
B-2.5.1.8 | [22 empty] | B-2.5.1.8
B-2.5.1.9 | [22 empty] | B-2.5.1.9
B-2.5.1.10 | [22 empty] | B-2.5.1.10
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | مكونات شبكة المياه (1) | خطوط ضخ / خطوط توزيع | تاريخ التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (2) | الحالة المادية (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (3) | Operational status (2) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation date | Transmission or distribution network | Components of the water supply network (1) | Installation area/ distribution zone | Code
B-2.5.1.11 | [22 empty] | B-2.5.1.11
B-2.5.1.12 | [22 empty] | B-2.5.1.12
B-2.5.1.13 | [22 empty] | B-2.5.1.13
B-2.5.1.14 | [22 empty] | B-2.5.1.14
B-2.5.1.15 | [22 empty] | B-2.5.1.15
ملاحظات : | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى إدخال البينات الخاصة بمكونات شبكة المياه (خطوط الضخ وخطوط التوزيع) مثل الأنابيب والملحقات, جميع أنواع المحلقات المحابس, عداد المياه الرئيسية، إلخ. إذا توفرت. وإدراج صفوف جديدة اذا لزم الامر | [11 empty] | (1) Please provide data for all water supply network components (transmission and distribution pipelines) such as pipes, all types of fitting and valves, bulk meters, gates, etc. if available.
(2) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1=تعمل بصورة جيدة، 2 = عاملة ولكن بشكل جزئي، 3= غير عاملة تماماً، 4= غيرمعروف) | [22 empty] | (2) Operational status: Please slelct the answer from the dropdown menu (1 = functioning, 2 = partially functioning, 3 = not functioning, 4 = unknown).
(3) الحالة المادية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1 = سليم، 2 = شبة متهالك، 3 = متهالك، 4 = غير معروف) | [22 empty] | (3) Current condition: Please select the answer from the dropdown menu (1 = intact, 2 = almost worn-out, 3 = totally worn-out, 4 = unknown).
يرجى ارفاق نسخة من المخطط العام (الخطوط الرئيسية) لشبكة إمدادات المياه الرئيسية كملف PDF، إذا توفرت | [22 empty] | Please provide a copy of layout map (sketch) for the main water supply network as PDF file, if available.
جدول B.2.5.2 الإحتياجات الإستثمارية لشبكة المياه (الأنابيب والملحقات ومحابس وعدادات مياه وغيرها) | [22 empty] | Table B-2.5.2 Required investment measures for water network (pipes and fittings (valves, bulk meters, etc.)
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | شرح موجز بالاحتياجات المطلوبة (1) |  | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقدرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Working pressure (bar) | Type of material | Diameter | Brief description of required measure (1) |  | Installation area/ zone | Code
B-2.5.2.1 | [22 empty] | B-2.5.2.1
B-2.5.2.2 | [22 empty] | B-2.5.2.2
B-2.5.2.3 | [22 empty] | B-2.5.2.3
B-2.5.2.4 | [22 empty] | B-2.5.2.4
B-2.5.2.5 | [22 empty] | B-2.5.2.5
B-2.5.2.6 | [22 empty] | B-2.5.2.6
B-2.5.2.7 | [22 empty] | B-2.5.2.7
B-2.5.2.8 | [22 empty] | B-2.5.2.8
B-2.5.2.9 | [22 empty] | B-2.5.2.9
B-2.5.2.10 | [22 empty] | B-2.5.2.10
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | شرح موجز بالاحتياجات المطلوبة (1) |  | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقدرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Working pressure (bar) | Type of material | Diameter | Brief description of required measure (1) |  | Installation area/ zone | Code
B-2.5.2.11 | [22 empty] | B-2.5.2.11
B-2.5.2.12 | [22 empty] | B-2.5.2.12
B-2.5.2.13 | [22 empty] | B-2.5.2.13
B-2.5.2.14 | [22 empty] | B-2.5.2.14
B-2.5.2.15 | [22 empty] | B-2.5.2.15
ملاحظات : | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد ألاحتياجات لإعادة تأهيل، إصلاح، إستبدال والتوسعات الصغيرة لشبكة إمدادات المياه الحالية. وكذلك المشاريع الكبيرة (كحزمة واحدة لكل مشروع) لزيادة تغطية إمدادات المياه بما في ذلك الخدمات الإستشارية المتعلقة بالاحتياحات على سبيل المثال بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية الخ. الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [11 empty] | (1) Please list only measures for rehabilitation, repair, replacement and small scale extensions of existing water supply network, as well as large projects (as one package for each project) to increase the water supply coverage, including the consultancy services related to measurements such as preparation of studies and engineering designs. Please add new rows as needed.
(2) يرجى إختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [22 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.6 Water supply E&M equip.
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: | [5 empty] | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [5 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [10 empty] | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): | [5 empty] | عبدالله بن يحيى | [5 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya | [10 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): | [5 empty] | المدير الفني | [5 empty] | Technical Director | [10 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: | [5 empty] | 23/3/2023م | [5 empty] | 2023-05-23 | [10 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [22 empty] | Form B-2 Water resource and supply system
إستمارات B-2.6 المعدات والآلآت الكهروميكانيكة لنظام إلإمداد بالمياه | [22 empty] | Form B-2.6 Electro-mechanical (E&M) equipment for the water supply system
جدول B-2.6.1 بيانات محطات الضخ/الرفع/التعزيز لنظام المياه | [22 empty] | Table B-2.6.1 Water supply pumping / lifting / booster stations data
كود السؤال | إسم المحطة | الموقع | الإحداثيات (عالمية) |  |  | الغرض من إنشاء المحطة (1) | تاريخ إنشاء المحطة | عدد المضخات | سعة المحطة (م3/يوم) | مصدر الطاقة (2) | ملاخظات | Remarks | Power source (2) | Capacity (m3/d) | No. of pumps | Construction date | Purpose of pumping station (1) | (UTM) Coordinates |  |  | Location | Pumping station No./ID | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [12 empty] | Elevation | East | North
B-2.6.1.1 | محطة سيؤن | سيؤن |  |  |  | تعزيز المياه للمناطق الغربية بمدينة سيؤن | 2005 | 2 | 180م3 /بالساعة | مصدر الطاقة كهرباء ومولد |  |  | Electricity & Generator | 180 m3 /hr | 2 | 2005 | Enhancing water for the western areas of Seiyun |  |  |  | Seiyun | Seiyun Station | B-2.6.1.1
B-2.6.1.2 | محطة سيؤن | مدوده |  |  |  | تعزيز المياه لمناطق مدوده و صليله | 2018 | 1 | 72م3 /بالساعة | مصدر الطاقة كهرباء ومولد |  |  | Electricity & Generator | 72 m3 /hr | 1 | 2018 | Enhancing water for Mudawdah and Salilah areas |  |  |  | Mudawdah | Seiyun Station | B-2.6.1.2
B-2.6.1.3 | محطة شبام | الحوطه |  |  |  | تعزيز المياه للحوطة وضواحيها | 1986 | 2 | 160م3 /بالساعة | متوقفة |  |  | Stopped | 160 m3 /hr | 2 | 1986 | Enhancing water for Al-Houta and its suburbs |  |  |  | Al-Houta | Shibam Station | B-2.6.1.3
B-2.6.1.4 | [22 empty] | B-2.6.1.4
B-2.6.1.5 | [22 empty] | B-2.6.1.5
B-2.6.1.6 | [22 empty] | B-2.6.1.6
B-2.6.1.7 | [22 empty] | B-2.6.1.7
B-2.6.1.8 | [22 empty] | B-2.6.1.8
B-2.6.1.9 | [22 empty] | B-2.6.1.9
B-2.6.1.10 | [22 empty] | B-2.6.1.10
ملاحظات: | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد الغرض من المحطة: (محطة ضخ/محطة تعزيز/أخرى (اذكرها) | [22 empty] | (1) Please specify the purpose of station (pumping station / boosting station / other (mention it)).
(2) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى (اذكرها في خانة الملاحظات) | [11 empty] | (2) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4 = solar energy, 5 = purchased energy from the private sector, 6 = other (mention it under "Remark")).
يتم اضافة صفوف أخرى عند الإحتياج | [22 empty] | Please insert new rows as required for additional pumping stations.

## B-2.6.2 WS E&M equipment data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: | [34 empty] | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): | [34 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): | [34 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: | [34 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [34 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [34 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارات B-2.6 المعدات والآلآت الكهروميكانيكة لنظام إلإمداد بالمياه | [34 empty] | Form B-2.6 Electro-mechanical (EM) equipment for the water supply system
جدول B-2.6.2.1 بيانات المضخات المركبة في وحدات إنتاج المياه و في محطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.1 Data and information of pumps installed at water production units and pumping stations
كود السؤال | نوع موقع التركيب (1) | رمز/اسم وحدة إنتاج المياه أو محطة الضخ (2) | رقم/رمز المضخة | نوع المضخة (3) | موديل المضخة | الشركة المصنعة | إجمالي سنوات التشغيل (سنة) | الإنتاجية الحالية (م3/ساعة) | الرفع الكلي الحالي (متر) | عمق تركيب المضخة (متر) | نوع وقطر انابيب الرفع | الحالة الراهنة (4) | مستوى الأداء(5) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) إن توفرت |  |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) |  |  | Performance Level (5) | Current condition (4) | Material and diameter of riser/suction pipes | Installation depth (m) | Operational total head (m) | Operational capacity (m3/h) | Total operating time (yrs) | Pump manufacturer | Pump model | Type of pump (3) | Pump tag/ID | ID/name of water production unit or pumping station (2) | Type of installation location (1) | Code
B-2.6.2.1.1 | 1 | محطة الضخ حقل جثمة | عددها 16 | اروبي | 31724080 | اروبي | 7--- 4 | 90 | 110 | 120--200 | 4- 6 هنش | 3 | 3 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 3 | 3 | 4- 6 inch | 120--200 | 110 | 90 | 7--- 4 | European | 31724080 | European | No.16 | Guthma Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.1
B-2.6.2.1.2 | 1 | محطة الضخ حقل دمون | عددها 11 | اروبي | 31724080 | اروبي | 5---4 | 90 | 130 | 200 | 4- 6 هنش | 3 | 3 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 3 | 3 | 4- 6 inch | 200 | 130 | 90 | 5--- 4 | European | 31724080 | European | No.11 | Damon Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.2
B-2.6.2.1.3 | 1 | محطة الضخ حقل جوجه | عددها 3 | اروبي | 31724080 | اروبي | 5---4 | 75 | 110 | 150 | 4 هنش | 3 | 3 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 3 | 3 | 4 inch | 150 | 110 | 75 | 5--- 5 | European | 31724080 | European | No.3 | Gogah Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.3
B-2.6.2.1.4 | 1 | محطة الضخ حقل موشح | عددها 5 | اروبي | 31724080 | اروبي | 5---4 | 80 | 130 | 250 | 4 هنش | 3 | 3 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 3 | 3 | 5 inch | 250 | 130 | 80 | 5--- 6 | European | 31724080 | European | No.5 | Mowashshah Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.4
B-2.6.2.1.5 | 1 | محطة الضخ حقل الحوطه | عددها 1 | اروبي | 31724080 | اروبي | 3 سنوات | 85 | 110 | 200 | 4 هنش | 2 | 2 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 2 | 2 | 6 inch | 200 | 110 | 85 | 3 Years | European | 31724080 | European | No.1 | Al-Houta Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.5
B-2.6.2.1.6 | 1 | محطة الضخ حقل الحمضان | عددها 6 | اروبي | 31724080 | اروبي | 6---4 | 70 | 130 | 250 | 4 هنش | 3 | 3 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 3 | 3 | 7 inch | 250 | 130 | 70 | 6--- 4 | European | 31724080 | European | No.6 | Al-Hamdan Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.6
B-2.6.2.1.7 | 1 | محطة الضخ حقل الخلعة | عددها 4 | اروبي | 31724080 | اروبي | 5--- 3 | 60 | 210 | 250 | 4 هنش | 3 | 3 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 3 | 3 | 8 inch | 250 | 210 | 60 | 5--- 3 | European | 31724080 | European | No.4 | Al-Khala'ah Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.7
B-2.6.2.1.8 | 1 | محطة الضخ حقل تريم | عددها 1 | اروبي | 31724080 | اروبي | 4--- 3 | 75 | 150 | 50 | 4 هنش | 3 | 3 | تالفة وتحتاج تبديل |  |  |  |  | Damaged and needs replacement |  |  | 3 | 3 | 9 inch | 50 | 150 | 75 | 4--- 3 | European | 31724080 | European | No.1 | Tarim Field Pumping Station | 1 | B-2.6.2.1.8
B-2.6.2.1.9 | [34 empty] | B-2.6.2.1.9
B-2.6.2.1.10 | [34 empty] | B-2.6.2.1.10
ملاحظة | [34 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل المضخات المركبة في وحدات انتاج المياه وإعادة ضخ المياه واختيار موقع التركيب من القائمة المنسدلة من 1 إلى 5: (1)= بئر جوفي، (2)= بئر سطحي، (3)= مصدر من عين، (4)= محطة رفع/ضخ/تعزيز، (5)= اخرى لطفاً اذكرها) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [17 empty] | (1) Please list the data and information of all installed pumps for the water production units and pumping stations. Please select the type of the installation location from the dropdown menu from 1 to 5 : (1) = groundwater well, (2) = shallow well, (3) = spring, (4) = pumping station, (5) = other (please mention). Please add new rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب المضخة فيها. | [34 empty] | (2) Please specify the name or ID of the water production unit (well, spring or other resource) or pumping station where the pump is installed.
(3) نوع المضخة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 إلى 6): (1) = مضخة غاطسة في البئر ، (2) = مضخة أفقية في حفرة جافة ، (3) = مضخة عمودية في حفرة جافة ، (4) = مضخة عمودية في بئر رطب (عمود طويل) ، (5) = مضخة غاطسة في الخزان ، (6) = أخرى (حددها). | [34 empty] | (2) Pump type (please select from the dropdown menu from 1 to 6) : (1) = submersible pump in well, (2) = horizontal pump in dry pit, (3) = vertical pump in dry pit, (4) = vertical pump in wet well (long shaft), (5) = submersible pump in reservoir, (6) = other (please mention).
(4) الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4)=مدمر/تالف جزئيا، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (3) Current condition: Please select from the dropdown menu from 1 to 5 : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged
(5) مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [34 empty] | (4) Performance Level (please select from the dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.6.2.2 المحركات الكهربائية المركبة في وحدات انتاج المياه ومحطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.2: Data and information of electrical motors installed at water production units and pumping stations
كود السؤال | نوع مرفق او وحده الاإمداد بالمياه (1) | رمز/اسم وحدة إنتاج المياه أو محطة الضخ (2) | رقم ورمز المضخة المركب لها المحرك | موديل المحرك | الشركة المصنعة | إجمالي سنوات التشغيل (سنة) | مصدر/مصادر الطاقة (3) | قدرة المحرك (كيلوات) | متوسط الجهد التشغيلي للمحرك(فولت) | متوسط التيار التشغيلي للمحرك (أمبير) | قطر الكيبل الكهربائي (مم) | طول الكيبل الكهربائي (متر) | الحالة الراهنة(4) | مستوى الأداء(5) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | Performance Level (5) | Current condition(4) | Drop cable length(m) | Drop cable dia. (mm) | Average motor operating current (A) | Average motor operating voltage (V) | Motor power (kW) | Energy source (3) | Total operating time (yrs) | Motor manufacturer | Motor model | Motor installed on pump (name/ID) | ID/name of water production unit or pumping station (2) | Type of installation location (1) | Code
B-2.6.2.2.1 | 1 | جثمة | 16 | 550F | اروبي | 3 | كهرباء + مولد | 55 | 380 | __ | 35 | 60 | 2 | 2 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 3 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-3 | There is no alternative |  | 2 | 2 | 60 | 35 | __ | 380 | 55 | Electricity + Generator | 3 | European | 550F | 16 | Guthma | 1 | B-2.6.2.2.1
B-2.6.2.2.2 | 1 | دمون | 11 | 3412TT | اروبي | 3 | كهرباء + مولد | 45 -55 | 380 | __ | 35 | 60 | 2 | 2 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 3 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-3 | There is no alternative |  | 2 | 2 | 60 | 35 | __ | 380 | 45 -55 | Electricity + Generator | 3 | European | 3412TT | 11 | Damon | 1 | B-2.6.2.2.2
B-2.6.2.2.3 | 1 | حصاه المقاتيل | 1 | 1980 | اروبي | 3 | كهرباء + مولد | 55 | 380 | __ | 35 | 120 | 2 | 2 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 3 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-3 | There is no alternative |  | 2 | 2 | 120 | 35 | __ | 380 | 55 | Electricity + Generator | 3 | European | 1980 | 1 | Hasat Al-Maqateel | 1 | B-2.6.2.2.3
B-2.6.2.2.4 | 1 | جوجه | 3 | GENEF130MA.R980 | اروبي | 4 | كهرباء + مولد | 37 - 55 | 380 | __ | 35 | 45 | 3 | 3 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 3 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-3 | There is no alternative |  | 3 | 3 | 45 | 35 | __ | 380 | 37 - 55 | Electricity + Generator | 4 | European | GENEF130MA.R980 | 3 | Gogah | 1 | B-2.6.2.2.4
B-2.6.2.2.5 | 1 | موشح | 5 | BS 320 | اروبي | 3 | كهرباء + مولد | 55 | 380 | __ | 35 | 60 | 3 | 3 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 4 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-4 | There is no alternative |  | 3 | 3 | 60 | 35 | __ | 380 | 55 | Electricity + Generator | 3 | European | BS 320 | 5 | Mowashshah | 1 | B-2.6.2.2.5
B-2.6.2.2.6 | 1 | الحوطه | 1 | GENEF200E.R980 | اروبي | 3 | كهرباء + مولد | 55 | 380 | __ | 35 | 55 | 3 | 3 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 5 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-5 | There is no alternative |  | 3 | 3 | 55 | 35 | __ | 380 | 55 | Electricity + Generator | 3 | European | GENEF200E.R980 | 1 | Al-Houta | 1 | B-2.6.2.2.6
B-2.6.2.2.7 | 1 | الحمضان | 6 | MGBF332.U200736 | اروبي | 3 | كهرباء + مولد | 55 | 380 | __ | 35 | 60 | 3 | 3 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 6 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-6 | There is no alternative |  | 3 | 3 | 60 | 35 | __ | 380 | 55 | Electricity + Generator | 3 | European | MGBF332.U200736 | 6 | Al-Hamdan | 1 | B-2.6.2.2.7
B-2.6.2.2.8 | 1 | الخلعة | 4 | G019 | اروبي | 4 | كهرباء + مولد | 55 | 380 | __ | 35 | 120 | 3 | 3 | عدم وجود بديل |  | الحالة الراهنة من 2-3 و مستوى الاداء 2- 7 | The current status is 2-3 and the performance level is 2-7 | There is no alternative |  | 3 | 3 | 120 | 35 | __ | 380 | 55 | Electricity + Generator | 4 | European | G019 | 4 | Al-Khala'ah | 1 | B-2.6.2.2.8
B-2.6.2.2.9 | [34 empty] | B-2.6.2.2.9
B-2.6.2.2.10 | [34 empty] | B-2.6.2.2.10
ملاحظة | [34 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل المحركات الكهربائية المركبة في وحدات انتاج المياه وإعادة ضخ المياه واختيار موقع التركيب من القائمة المنسدلة من 1 إلى 5:لنظام المياه.: (1)= بئر جوفي، (2)= بئر سطحي، (3)= مصدر من عين، (4)= محطة رفع/ضخ/تعزيز، (5)= اخرى لطفاً اذكرها) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [17 empty] | (1) Please list the data and information of all installed electrical motors for the water production units and pumping stations. Please select the type of the installation location from the dropdown menu from 1-5 : (1) = groundwater well, (2) = shallow well, (3) = spring, (4) = pumping station, (5) = other; (please mention). Please add new rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب المحرك فيها. | [34 empty] | (2) Please specify the name or ID of the water production unit (well, spring or other resource) or pumping station where the motor is installed.
(3) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى(اذكرها في خانة الملاحظات) | [34 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4=solar energy, 5= purchased energy from the private sector, 6=other (mention it under "Remark")).
(4)الحالة الراهنة يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (4) Current condition (please select from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(5)مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [34 empty] | (5) Performance Level : Please select from the dropdown menu from 1 to 4 : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.6.2.3 :لوحات التحكم الكهربائية المركبة في وحدات انتاج المياه ومحطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.3 Data and information of control panels installed for water production units and pumping stations
كود السؤال | نوع موقع التركيب (1) | رمز/اسم وحدة إنتاج المياه أو محطة الضخ (2) | رقم ورمز المضخة | إسم أو رمز المعدة |  | قدرة لوحة التحكم والتوزيع (كيلوات) | الجهد الاسمي (فولت) | نوع بادئ التشغيل للمحرك (2) | معامل القدرة قبل التصحيح | معامل القدرة بعد التصحيح | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل | الحالة الراهنة (3) |  | مستوى الأداء (4) |  | ملاحظات |  | Remarks |  | Performance Level (4) |  | Current condition(3) |  | Time in service/ installation date | PF after correction | PF before correction | Motor starter type (2) | Rated voltage (V) | Control panel and Switchboard rated power (kW) | Equipment name/ ID |  | Control panel installed on pump (name/ID) | ID/name of water production unit or pumping station (2) | Type of installation location (1) | Code
B-2.6.2.3.1 | 1 | جثمة | 16 | ___ |  | 55 | 380 | 2--6 | __ | __ | __ | 2--3 |  | 2--3 | [5 empty] | 2--3 |  | 2--3 |  | __ | __ | __ | 2--6 | 380 | 55 | ___ |  | 16 | Guthma | 1 | B-2.6.2.3.1
B-2.6.2.3.2 | 1 | دمون | 11 | ___ |  | 45--55 | 380 | 2--6 | __ | __ | __ | 2--3 |  | 2--3 | [5 empty] | 2--3 |  | 2--3 |  | __ | __ | __ | 2--6 | 380 | 45--55 | ___ |  | 11 | Damon | 1 | B-2.6.2.3.2
B-2.6.2.3.3 | 1 | حصاة المقاتيل | 1 | ___ |  | 45 | 380 | 6 | __ | __ | __ | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | __ | __ | __ | 6 | 380 | 45 | ___ |  | 1 | Hasat Al-Maqateel | 1 | B-2.6.2.3.3
B-2.6.2.3.4 | 1 | جوجة | 3 | ___ |  | 45--55 | 380 | 2--6 | __ | __ | __ | 2--3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2--3 |  | __ | __ | __ | 2--6 | 380 | 45--55 | ___ |  | 3 | Gogah | 1 | B-2.6.2.3.4
B-2.6.2.3.5 | 1 | الحوطة | 1 | ___ |  | 37 | 380 | 6 | __ | __ | __ | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | __ | __ | __ | 6 | 380 | 37 | ___ |  | 5 | Mowashshah | 1 | B-2.6.2.3.5
B-2.6.2.3.6 | 1 | موشح | 5 | ___ |  | 55 | 380 | 2--6 | __ | __ | __ | 2--3 |  | 2--3 | [5 empty] | 2--3 |  | 2--3 |  | __ | __ | __ | 2--6 | 380 | 55 | ___ |  | 1 | Al-Houta | 1 | B-2.6.2.3.6
B-2.6.2.3.7 | 1 | الحمضان | 6 | ___ |  | 45--55 | 380 | 2--6 | __ | __ | __ | 2--3 |  | 2--3 | [5 empty] | 2--3 |  | 2--3 |  | __ | __ | __ | 2--6 | 380 | 45--55 | ___ |  | 6 | Al-Hamdan | 1 | B-2.6.2.3.7
B-2.6.2.3.8 | 1 | الخلعة | 4 | ___ |  | 45--55 | 380 | 6 | __ | __ | __ | 2--3 |  | 2--3 | [5 empty] | 2--3 |  | 2--3 |  | __ | __ | __ | 6 | 380 | 45--55 | ___ |  | 4 | Al-Khala'ah | 1 | B-2.6.2.3.8
B-2.6.2.3.9 | [34 empty] | B-2.6.2.3.9
B-2.6.2.3.10 | [34 empty] | B-2.6.2.3.10
ملاحظة | [34 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل لوحات التحكم المركبة في وحدات انتاج المياه وإعادة ضخ المياه واختيار موقع التركيب من القائمة المنسدلة من 1 إلى 5: (1)= بئر جوفي، (2)= بئر سطحي، (3)= مصدر من عين، (4)= محطة رفع/ضخ/تعزيز، (5)= اخرى لطفاً اذكرها) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [17 empty] | (1) Please list the data and information of all installed control panels for for the water production units and pumping stations. Please select the type of the installation location from the dropdown menu from 1 to 5 : (1) = groundwater well, (2) = shallow well, (3) = spring, (4) = pumping station, (5) = other; (please mention). Please add new rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب لوحة التحكم فيها. | [34 empty] | (2) Please specify the name or ID of the water production unit (well, spring or other resource) or pumping station where the control panel is installed.
(2)نوع بادئ التشغيل للمحرك (اختار من 1الى 7) : (1)= توصيل مباشر ، (2)=توصيل مثلثي - نجمي (ستار دلتا) ، (3)=محرك ذاتي، (4)= بادئ ناعم (سوفت استرتر)، (5)=جهاز متغير الذبذبة (6)= انفرتر ، (7)=أخرى (حددها). | [34 empty] | (2) Motor starter type (Choose from 1 to 6) : (1) = DOL, (2) = star-delta, (3) = Auto-trans, (4) = Soft starter, (5) = VFD, (6) = Inverter, (7) = Other (please mention).
(3)الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (3) Current condition (please select from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(4)مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [34 empty] | (4) Performance Level : Please select from the dropdown menu from 1 to 4 : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.6.2.4: أسئلة عامة حول أنظمة التحكم و أجهزة القياس لوحدات انتاج المياه ومحطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.4 General questions about control and instrumentation systems for water production units and pumping stations
كود السؤال | السؤال | [6 empty] | الإجابة | [5 empty] | ملاحظات |  |  |  | Remarks |  |  |  | Answer | [5 empty] | Question | [6 empty] | Code
B-2.6.2.4.1 | ما نوع نظام التحكم والحمايات الكهربائية للمحركات الكهربائي؟ حدد في الإجابة إذا كان: 1- نظام تقليدي (يعتمد على المرحلات) 2- ذكي (يعتمد على متحكمات منطقية)، وأي معلومات إضافية أذكرها. | [6 empty] | طبلون + انفلاتر | [13 empty] | Drums + inflator | [5 empty] | What is the used type of monitoring and control systems? Pleas choose the answer if it is: 1.convention(based on relays), 2.intelligent (based on PLC) , mention any additional information under "Remark | [6 empty] | B-2.6.2.4.1
B-2.6.2.4.2 | هل يمكن تشغيل المعدات أوتوماتيكيا؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى تحديد الأجزاء من المعدات الي يمكن تشغيلها اتوماتكياً أو البرامج / الانظمة الإضافية المطلوبة لهذا الغرض في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | لا | [5 empty] | خروج جهاز التحكم عن بعد عن الخدمة |  |  |  | The remote control is out of service |  |  |  | No | [5 empty] | Is it possible to operate the equipment automatically? If "Yes" please specify which possible parts of the equipment are meant, or which additional programmes/software would be required for this under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.4.2
B-2.6.2.4.3 | هل يمكن مراقبة والتحكم بالآبار ومصادر المياه الأخرى ومحطتات الضخ عن بعد؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى تحديد الاجراءات أو المعدات / الأنظمة المطلوبة للقيام بذلك في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | لا | [13 empty] | No | [5 empty] | Can the wells be monitored and controlled remotely? If “Yes” please state the process or equipment/software to do so under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.4.3
B-2.6.2.4.4 | هل أنظمة التحكم الحالية كافية وتعمل بشكل سليم؟ | [6 empty] | الى حد ما | [13 empty] | To some extent | [5 empty] | Are the current control systems sufficient and working properly? | [6 empty] | B-2.6.2.4.4
B-2.6.2.4.5 | هل يتم صيانة أنظمة التحكم بشكل دوري؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى تحديد الفترات الزمنية ، وإذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | نعم | [5 empty] | صيانه ربعية |  |  |  | Quarterly maintenance |  |  |  | Yes | [5 empty] | Are the control systems maintained periodically? If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.4.5
B-2.6.2.4.6 | هل يوجد مصادر طاقة إحتياطية؟ هل توجد مولدات/مصادر طاقة احتياطية؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى وصف الفترات الزمنية ، وإذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | نعم | [13 empty] | Yes | [5 empty] | Are there backup generators/ stand-by energy sources? If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.4.6
B-2.6.2.4.7 | كيف يمكن تحسين نظام التحكم الحالي؟ | [6 empty] | الى حد ما | [13 empty] | To some extent | [5 empty] | How can the control system be improved? | [6 empty] | B-2.6.2.4.7
B-2.6.2.4.8 | هل منظومة أجهزة قياس الحالية كافية وتعمل بشكل سليم؟ | [6 empty] | لا | [13 empty] | No | [5 empty] | Are the current instrumentation systems sufficient and working properly? | [6 empty] | B-2.6.2.4.8
B-2.6.2.4.9 | هل يتم صيانة منظومة أجهزة القياس الحالية بشكل دوري؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى وصف الفترات الزمنية ، وإذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | نعم | [5 empty] | لانها متوقفة |  |  |  | Because it's stopped |  |  |  | Yes | [5 empty] | Are the current Instruments maintained periodically? If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.4.9
B-2.6.2.4.10 | هل لدى فريق العمل الفهم الجيد بخصوص كيفية صيانة ومعايرة أجهزة القياس؟ | [6 empty] | نعم | [13 empty] | Yes | [5 empty] | Does the staff have a good understanding regarding the instruments and their calibration and maintenance? | [6 empty] | B-2.6.2.4.10
B-2.6.2.4.11 | كيف يتم أخد قراءات أجهزة القياس؟ (1- عبر المشغل 2- عبر نظام آلي) | [6 empty] | نعم | [5 empty] | عبر المشغل |  |  |  | Via Operator |  |  |  | Yes | [5 empty] | How are measurement readings to be taken? (by operators/by the system) | [6 empty] | B-2.6.2.4.11
B-2.6.2.4.12 | هل يتم توثيق قراءات أجهزة القياس وكيف (سجلات, كمبيوتر, أخرى وضحها)؟ | [6 empty] | نعم | [13 empty] | Yes | [5 empty] | Are the measurement readings documented and how (Log notebooks / computer files / others (please mention))? | [6 empty] | B-2.6.2.4.12
B-2.6.2.4.13 | كيف يمكن تحسين منظومة اجهزة القياس الحالية؟ | [6 empty] | بتوفير اجهزه حديثة بدلا عن المعطلة القديتمة | [13 empty] | By providing modern devices instead of old, broken ones | [5 empty] | How can the current instrumentation system be improved? | [6 empty] | B-2.6.2.4.13
جدول B-2.6.2.5 المعدات المساعدة (وحدات المصافي الميكانيكية/الصمامات/بوابات/الونشات الكهربائية/وغيرها) المركبة لنظام المياه | [34 empty] | Table B-2.6.2.5 Auxiliary equipment for water supply system
كود السؤال | نوع موقع التركيب (1) | اسم موقع التركيب |  | اسم ورقم المعدة (2) |  |  | الوحدة | الكمية | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | الحالة الراهنة(3) | مستوى الأداء(4) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  |  | ملاحظات |  | Remarks |  | Reasons of being out of service (if applicable) |  |  |  | Performance Level (4) | Current condition(3) | Time in service / Operation date | Quantity | Unit | Equipment name and tag no. (2) |  |  | Name/ID of installation location |  | Type of installation location (1) | Code
B-2.6.2.5.1 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.1
B-2.6.2.5.2 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.2
B-2.6.2.5.3 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.3
B-2.6.2.5.4 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.4
B-2.6.2.5.5 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.5
B-2.6.2.5.6 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.6
B-2.6.2.5.7 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.7
B-2.6.2.5.8 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.8
B-2.6.2.5.9 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.9
B-2.6.2.5.10 |  | لا يوجد | [29 empty] | N/A |  |  | B-2.6.2.5.10
ملاحظة | [34 empty] | Notes
(1) يرجى سرد البيانات والمعلومات الخاصة بجميع المعدات المساعدة المركبة لنظام إمداد المياه. يرجى تحديد الموقع من القائمة المنسدلة من 1-5: (1) = غرفة تحكم وحدات إنتاج المياه (الآبار الجوفية / السطحية ، ينابيع المياه) ، (2) = غرفة تحكم محطات الضخ / التعزيز ، (3) = ورشة الصيانة ، (4) = غرفة تحكم محطات التوليد (5) = أخرى (يرجى ذكرها). | [17 empty] | (1) Please list the data and information of all installed auxiliary equipment for the water supply system. Please select the location of the equipment from the dropdown menu from 1 to 5: (1) = control room of water production units, (2) = control room of pumping/booster stations, (3) = maintenance workshop, (4) = conrol room of power generation stations, (5) = other (please mention).
(2) يرجى ذكر جميع المعدات المساعدة (المصافي ، المحابس ، والبوابات ، والونشات، وأعمال الأنابيب ، والكابلات ، والقنوات ، وغرف التفتيش والتوزيع ، إلخ). الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [34 empty] | (2) Please list all auxiliary equipment (screens, valves, gates, hoist cranes, piping works, cables, canals, inspection and distribution chambers etc.). Please add new rows as needed.
(3) الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (3) Current condition (please select from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(4)مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [34 empty] | (4) Performance Level (please select from the dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.

## B-2.6.3 WS E&M equipment REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [13 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [13 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [13 empty] | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [13 empty] | 23/05/2023 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [18 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارات B-2.6 المعدات والآلآت الكهروميكانيكة لنظام إلإمداد بالمياه | [18 empty] | Form B-2.6 Electro-mechanical (E&M) equipment for the water supply system
جدول B-2.6.3 إحتياجات وحدات إنتاج وإعادة ضخ المياه (ألمعدات الكهروميكانيكية لنظام المياه) | [18 empty] | Table B-2.6.3 Required measures for water production units and pumping stations ( electro-mechanical equipment)
كود السؤال | الإحتياجات (1) | نوع موقع التركيب (2) | رمز/اسم وحدة إنتاج المياه أو محطة الضخ (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الإجمالية (دولار) | الأولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | ID/name of water production unit or pumping station (3) | Type of installation location (2) | Measures (1) | Code
B-2.6.3.1 | نظام اجهزة تحكم عن بعد | لجميع الفروع | لجميع الفروع | جهاز تلميذي للتحكم عن بعد بالابار | عدد | 4 | 500000 | 1 |  |  | 1 | 500000 | 4 | no. | Remote control device for wells | For all branches | For all branches | Remote Control System | B-2.6.3.1
B-2.6.3.2 | اجهزة فحص المضخات | لجميع الفروع | لجميع الفروع | اجهزة متنوعه للفحص | طقم | 4 | 300000 | 1 |  |  | 1 | 300000 | 4 | set. | Various devices for inspection | For all branches | For all branches | Pump Inspection Devices | B-2.6.3.2
B-2.6.3.3 | مضخات ومحركات | لجميع الفروع | لجميع الفروع | مضخات ومحركات قوة 45 -55 كيلو وات | عدد | 50 | 1000000 | 1 |  |  | 1 | 1000000 | 50 | no. | Pumps and motors power 45-55 kW | For all branches | For all branches | Pumps and motors | B-2.6.3.3
B-2.6.3.4 | مباني محطات الضخ مع التجهيزات | لجميع الفروع | لجميع الفروع | مباني خرسانية للمحطات | عدد | 5 | 600000 | 1 |  |  | 1 | 600000 | 5 | no. | Concrete buildings for stations | For all branches | For all branches | Pumping station buildings with fittings | B-2.6.3.4
B-2.6.3.5 | محولات كهربائية | لجميع الفروع | لجميع الفروع | محولات كهربائية بقدرة 100 كيلو وات | عدد | 20 | 100000 | 1 |  |  | 1 | 100000 | 20 | no. | Electrical transformers with a capacity of 100 kilowatts | For all branches | For all branches | Electrical transformers | B-2.6.3.5
B-2.6.3.6 | مولدات كهربائية | لجميع الفروع | لجميع الفروع | مولدات بقوة 350 -1000 كيلو وات | عدد | 15 | 3500000 | 1 |  |  | 1 | 3500000 | 15 | no. | Generators with a power of 350-1000 kW | For all branches | For all branches | Electrical generators | B-2.6.3.6
B-2.6.3.7 | [18 empty] | B-2.6.3.7
B-2.6.3.8 | [18 empty] | B-2.6.3.8
B-2.6.3.9 | [18 empty] | B-2.6.3.9
B-2.6.3.10 | [18 empty] | B-2.6.3.10
الملاحظات | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات من المعدات والوحدات وقطع الغيار الكهرميكانيكية لنظام المياه على سبيل المثال (المضخات والمحركات الكهربائية و صندوق تروس ولوحات التحكم واجهزة القياس ونظام التحكم وأي قطع غيار استهلاكية لهذه المعدات والوحدات....الخ). وكذلك المعدات المساعدة مثلاً (المصافي ، المحابس ، والبوابات ، والونشات، وأعمال الأنابيب ، والكابلات ، والقنوات ، وغرف التفتيش والتوزيع ، إلخ). يؤجى ضافة صفوف بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please list the required investment measures for electro-mechanic equipment/units and spare parts for the water system (such as pumps, electric motors, gear box, control panels, instrumentation, control system, consumable spare parts for respective equipment and units, etc.), as well as the auxiliary (such as screens, valves, gates, hoist cranes, piping works, cables, canals, inspection and distribution chambers etc.). Please add rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب المعدة فيها. | [18 empty] | (2) Please specify the name or ID of the water production unit (well, spring or other resource) or pumping station where the equipment is installed.
(3) يرجى اختيار الموقع من 1 إلى 6: (1)= وحدة انتاج المياه (الابار الجوفية والسطحية والعيون)، (2)= محطة ضخ/رفع/تعزيز، (3)= وحدة معالجة/تعقيم، (4)= ورشات الصيانة ، (5)= أخرى لطفاً اذكرها | [18 empty] | (2) Please select the location from 1 to 6: (1) = ground well, (2) = surface well, (3) = water spring, (4) = pumping station, (5) = disinfection unit, (6) = other (please mention it).
(4) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.7 Water Dis&Treatment U
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [16 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [16 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  |  | Data sheet filled by (name)
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [16 empty] | Technical Director |  |  |  | Data sheet filled by (title)
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [16 empty] | 23/03/2023 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر ونظام إمدادات المياه | [22 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
وحدات تعقيم ومعالجة المياه B-2.7 إستمارة | [22 empty] | Form B-2.7 Water disinfection and treatment units
جداول B2.7.1.1 البيانات العامة لوحدات تعقيم المياه | [22 empty] | Table B-2.7.1.1 General data of water disinfection units
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة التعقيم (1) | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Disinfection/treatment unit ID/name(1) | Code
B-2.7.1.1.1 | موقع التركيب | لا يوجد | [18 empty] | N/A | Installation place | B-2.7.1.1.1
B-2.7.1.1.2 | نوع نظام التعقيم المستخدم(2) | [20 empty] | Type of disinfection/treatment (2) | B-2.7.1.1.2
B-2.7.1.1.3 | الموديل | [20 empty] | Model | B-2.7.1.1.3
B-2.7.1.1.4 | الشركة المصنعة | [20 empty] | Brand/ manufacturer | B-2.7.1.1.4
B-2.7.1.1.5 | مدة الخدمة او تاريخ التشغيل | [20 empty] | Time in service / operation started date | B-2.7.1.1.5
B-2.7.1.1.6 | متوسط كمية المياه المعقمة في الشهر(م3/شهر) | [20 empty] | Average monthly quantity of water disinfected (m3/mth) | B-2.7.1.1.6
B-2.7.1.1.7 | السعة القصوى لوحدة التعقيم (م3/ساعة) | [20 empty] | Maximum capacity of disinfection/treatment unit (m3/h) | B-2.7.1.1.7
B-2.7.1.1.8 | المواد الكيميائية المستخدمة | [20 empty] | The used chemical | B-2.7.1.1.8
B-2.7.1.1.9 | حالة المواد المستخدمة (بودر/سائل/غاز) | [20 empty] | The state of used chemical (powder/ liquid/ gas) | B-2.7.1.1.9
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة التعقيم (1) | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Disinfection/treatment unit ID/name(1) | Code
B-2.7.1.1.10 | المواد الكيميائية المضافة/المستهلكة (ملجم/لتر)/(لتر/م3) أو(جم/م3) | لا يوجد | [18 empty] | N/A | Added chemical consumption (l/m3)/ (g/m3)/ (mg/l) | B-2.7.1.1.10
B-2.7.1.1.11 | قدرة المحرك الكهربائية (كيلووات) | [20 empty] | Rated power (kW) | B-2.7.1.1.11
B-2.7.1.1.12 | مصدر الطاقة (3) | [20 empty] | Power source (3) | B-2.7.1.1.12
B-2.7.1.1.13 | الحالة الراهنة(4) | [20 empty] | Current condition (4) | B-2.7.1.1.13
B-2.7.1.1.14 | مستوى الأداء (5) | [20 empty] | Performance level (5) | B-2.7.1.1.14
B-2.7.1.1.15 | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | [20 empty] | Reasons for being out of operation (if applicable) | B-2.7.1.1.15
B-2.7.1.1.16 | ملاحظات | [20 empty] | Remarks | B-2.7.1.1.16
ملاحظات: | [22 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال جميع بيانات وحدات التعقيم التابعة للمؤسسة/الفرع المستقل/الفرع وإضافة أعمدة جديدة بحسب الحاجة | [22 empty] | (1) Please insert the data of all water disinfection units of the LC/AU/branch and insert new columns as needed.
(2)يرجى تحديد نوع وحدة التعقيم المستخدم : (وحدة كلورة/وحدة اوزون/ أخرى (اذكرها)) | [22 empty] | (2) Please specify the type of disinfection unit (Chlorination Unit / Ozone Unit / other (mention it)).
(3) رجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى(اذكرها في خانة الملاحظات) | [22 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4=solar energy, 5= purchased energy from the private sector, 6=other (mention it under "Remark")).
(4)الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4)=مدمر/تالف جزئيا، (5)=مدمر/تالف كليا | [22 empty] | (4) Current condition (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/ etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(5) مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [22 empty] | (5) Performance Level (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.7.1.2 البيانات التشغيلية حول عملية تعقيم المياه | [22 empty] | Table B-2.7.1.2 Operational data about water disinfection process
كود السؤال | البيان |  | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات |  | Remarks |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description |  | Code
B-2.7.1.2.1 | هل يتم معالجة مياه الشرب بيولوجيًا وما هي المعالجة البيولوجية (على سبيل المثال ، القضاء على البكتيريا ، مسببات الأمراض ، إلخ)؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى تحديد المكونات البيولوجية التي تم معالجتها في خانة "الملاحظات" |  | نعم/لا | لا يوجد | [15 empty] | Yes/No | Is the drinking water biologically treated and what biological treatment is being referred to (e.g eliminating (bacteria, pathogens, etc.)? If "Yes" please state the treated biological comonents under " Remarks" |  | B-2.7.1.2.1
B-2.7.1.2.1 | مساحة المناطق التي يتم تزويدها بمياه شرب معقمة |  | % | [16 empty] | % | Percentage of supply area where water is disinfected out of the total services area |  | B-2.7.1.2.1
B-2.7.1.2.2 | كمية المياه التي تم تعقيمها |  | م3 | [16 empty] | m³ | The amount of disinfected water |  | B-2.7.1.2.2
B-2.7.1.2.3 | عدد الفحوصات البكتريولوجية التي تمت في المختبر فضلاً حدد عدد الفحوصات في خانة "الملاحظات" |  | عدد | [16 empty] | no. | No. of bacteriological and chemical performed tests at a laboratory. Please specify the no. of each performed tests under "Remark". |  | B-2.7.1.2.3
B-2.7.1.2.4 | عدد الفحوصات البكتريولوجية التي تمت في المختبر المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب. فضلاً حدد عدد الفحوصات خانة "الملاحظات" |  | عدد | [16 empty] | no. | No. of performed bacteriological and chemical tests at a laboratory that complies with Yemeni specifications and standards for drinking water. Please specify the no. of each performed tests under "Remarks". |  | B-2.7.1.2.4
B-2.7.1.2.5 | إجمالي عدد عينات المياه المكلوره المأخوذة من شبكة المياه لتحديد تركيز الكلور ( الكلور المتبقي في الشبكة) |  | عدد | [16 empty] | no. | Total number of water samples taken from the water network to analyse chlorine concentration (residual chlorine in the network) |  | B-2.7.1.2.5
B-2.7.1.2.6 | إجمالي عدد عينات الكلور المتبقي ألمأخوذة من شبكة المياه التي تتوافق مع المواصفات والمقاييس اليمنية لمياه الشرب. في حالة تطبيق مواصفات ومعايير أخرى ، يرجى ذكر اسمها في خانة "الملاحظات" |  | عدد | [16 empty] | no. | Total number of residual chlorine samples taken from the water network that comply with Yemeni specifications and standards of drinking water, in case other specification and standards are applied, please state its name under "Remarks" . |  | B-2.7.1.2.6
جداول B-2.7.2.1 البيانات العامة لوحدات المعالجة | [22 empty] | Table B-2.7.2.1 General data of water treatment units
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة المعالجة (1) | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Disinfection/treatment unit ID/name(1) | Code
B-2.7.2.1.1 | موقع التركيب | لا يوجد | [18 empty] | N/A | Installation place | B-2.7.2.1.1
B-2.7.2.1.2 | نظام المعالجة المستخدم (2) | [20 empty] | Type of disinfection/treatment (2) | B-2.7.2.1.2
B-2.7.2.1.3 | الموديل | [20 empty] | Model | B-2.7.2.1.3
B-2.7.2.1.4 | الشركة المصنعة | [20 empty] | Brand/ manufacturer | B-2.7.2.1.4
B-2.7.2.1.5 | مدة الخدمة او تاريخ التشغيل | [20 empty] | Time in service / operation started date | B-2.7.2.1.5
B-2.7.2.1.6 | متوسط كمية المياه المعالجة في الشهر(م3/شهر) | [20 empty] | Average monthly quantity of water disinfected (m3/mth) | B-2.7.2.1.6
B-2.7.2.1.7 | السعة القصوى لوحدة المعالجة (م3/ساعة) | [20 empty] | Maximum capacity of disinfection/treatment unit (m3/h) | B-2.7.2.1.7
B-2.7.2.1.8 | العناصر الكيميائية والفيزيائية التي يتم معالجتها (3) | [20 empty] | The used chemical | B-2.7.2.1.8
B-2.7.2.1.9 | قدرة المحرك الكهربائية (كيلووات) | [20 empty] | Rated power (kW) | B-2.7.2.1.9
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة المعالجة (1) | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Disinfection/treatment unit ID/name(1) | Code
B-2.7.2.1.10 | مصدر الطاقة (4) | لا يوجد | [18 empty] | N/A | Power source (3) | B-2.7.2.1.10
B-2.7.2.1.11 | الحالة الراهنة (5) | [20 empty] | Current condition (4) | B-2.7.2.1.11
B-2.7.2.1.12 | مستوى الأداء (6) | [20 empty] | Performance level (5) | B-2.7.2.1.12
B-2.7.2.1.13 | أسباب التوقف (للوحدات/المعدات الخارجة عن الخدمة) | [20 empty] | Reasons for being out of operation (if applicable) | B-2.7.2.1.13
B-2.7.2.1.14 | ملاحظات | [20 empty] | Remarks | B-2.7.2.1.14
ملاحظات: | [22 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال جميع بيانات وحدات المعالجة التابعة للمؤسسة/الفرع المشتقل/الفرع وإضافة أعمدة جديدة بحسب الحاجة | [22 empty] | (1) Please insert the data of all water treatment units of the LC/AU/branch and insert new columns as needed.
(2)يرجى تحديد نظام وخدة المعالجة المستخدمة: (تناضح عكسي، حصوات رملية، أخرى (اذكرها)) | [22 empty] | (2) Please specify the type of treatment unit system (e.g. reverse osmosis, sand gravel, other (mention)) .
(3)يرجى تحديد العناصر/المركبات الكيمائية/الفيزيائية الزائدة في مياه الشرب التي يتم معالجتها (ازالتها) : (مثلاً ة الحديدة، الكبريتات, الاملاح الذائبة، عكارة المياه، الشوائب العالقة، أخرى (اذكرها)) | [22 empty] | (3) Please specify the excess chemical and physical elements/compounds in the drinking water that is being treated (removed): (for example, iron, sulphates, TDS, water turbidity, TSS, others (mention them))
يرجى تحديد مصادر الطاقة (كهرباء عامة/ مولد ديزل /محطة توليد مركزية تعمل بالديزل/طاقة شمسية /طاقة مشتراه من القطاع الخاص/أخرى(اذكرها) )(4) | [22 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4=solar energy, 5= purchased energy from the private sector, 6=other (mention it under "Remark")).
(5) الحالة الراهنة(يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4)=مدمر/تالف جزئيا، (5)=مدمر/تالف كليا | [22 empty] | (4) Current condition (choose from dropdown list ranging (1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/ etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(6) مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [22 empty] | (5) Performance level (choose from dropdown list ranging (1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.7.2.2 البيانات التشغيلية لعملية معالجة المياه | [22 empty] | Table B-2.7.2.2 Operational data about water treatment process
كود السؤال | البيان |  | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات |  | Remarks |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description |  | Code
B-2.7.2.2.1 | هل يتم معالجة مياه الشرب كيميائيا (ألتخلص من العناصر (الكيميائية الزائدة)؟. إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد العناصر الكيمائية التي تم معالجتها في خانة "الملاحظات" |  | نعم/لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Yes/No | Is the drinking water chemically treated such as removing the excess chemical elements? If "Yes" please state the treated chemical elements under " Remarks". |  | B-2.7.2.2.1
B-2.7.2.2.2 | هل يتم معالجة مياه الشرب فيزيائيا (مثلا ألتخلص من الأملاح الزائدة، عكارة المياه, الشوائب وغيرها)؟ ذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد المكونات الفيزيائية التي تم معالجتها في خانة "الملاحظات" |  | نعم/لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | Yes/No | Is the drinking water physically treated (e.g. remove of excess salts, water turbidity, impurities, etc.)? If "Yes" please state the treated physical comonents under " Remarks". |  | B-2.7.2.2.2
B-2.7.2.2.3 | مساحة المناطق التي يتم تزويدها بمياه معالجة؟ |  | كم2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | % | Percentage of supply area where water is disinfected out of the total services area |  | B-2.7.2.2.3
B-2.7.2.2.4 | كمية المياه التي تم معالجتها |  | م3 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m³ | The amount of disinfected water |  | B-2.7.2.2.4
B-2.7.2.2.5 | عدد الفحوصات الكيمائية والفيزيائية التي تمت في المختبر فضلاً حدد عدد الفحوصات من كل نوع في خانة "الملاحظات" |  | عدد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | No. of bacteriological and chemical performed tests at a laboratory. Please specify the no. of each performed tests under "Remark". |  | B-2.7.2.2.5
B-2.7.2.2.6 | عدد الفحوصات الكيمائية/الفيزيائية التي تمت في المختبر المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب. فضلاً حدد عدد الفحوصات من كل نوع في خانة "الملاحظات" |  | عدد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | No. of performed bacteriological and chemical tests at a laboratory that complies with Yemeni specifications and standards for drinking water. Please specify the no. of each performed tests under "Remarks". |  | B-2.7.2.2.6
جدول B-2.7.3 أسئلة عامة عن تعقيم ومعالجة المياه | [22 empty] | Table B-2.7.3 General questions about water disinfection and treatment process
كود السؤال | البيان |  |  |  |  | الإجابة |  | ملاحظات |  |  |  | Remarks |  |  |  | Answer |  | Question |  |  |  |  | Code
B-2.7.3.1 | هل هناك وحدات تعقيم ومعالجة كافية في نظام المياه؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | نعم | [9 empty] | Yes |  | Are there sufficient disinfection and treatment units in the water system? Please select the answer from the dropdown menu, if the answer is no or not as required, please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.1
B-2.7.3.2 | هل يوجد إجراءات كافية لمراقبة وفحص جودة المياه؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | نعم | [9 empty] | Yes |  | Does the system have adequate monitoring and testing procedures? Please select the answer from the dropdown menu, if the answer is no or not as required, please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.2
B-2.7.3.3 | هل يتم مراقبة جودة المياه في جميع خطوط ومناطق توزيع المياه بصورة دورية, يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "نعم"، حدد كل كم تكرر وإذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | نعم | [9 empty] | Yes |  | Is the water quality monitored in all water distribution lines and areas periodically? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is "yes" specify the period, and if "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.3
B-2.7.3.4 | هل يتم مراقبة وفحص نوعية المياه لكل مصدر على حده بصوره دورية وكل كم يتم تكرارها إذا كانت الاجابة بـ "نعم"، حدد كل كم تكرر في خانة "التفاصيل". وإذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | نعم | [9 empty] | Yes |  | Is the water quality monitored at each water source periodically? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is yes specify the period, and if no or not as required, please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.4
B-2.7.3.5 | هل حدث توقف لعمليات التعقيم/المعالجة ؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "نعم", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | لا | [9 empty] | No |  | Have there been any interruptions in disinfection/ treatment? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is yes , please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.5
B-2.7.3.6 | هل يتم إختبار بقايا الكلور في نظام المياه كما يجب؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | نعم | [9 empty] | Yes |  | Are chlorine residuals tested in the system as required? Please select the answer from the dropdown menu, In case the answer is no or not as required, please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.6
B-2.7.3.7 | هل يتم إتباع إجراءات السلامة المناسبة للتعامل مع مواد التعقيم أو المعالجة؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | نعم | [9 empty] | Yes |  | Does the utility use proper safety procedures for handling line of disinfection chemicals? Please select the answer from the dropdown menu, In case the answer is no or not as required, please state the reasons. |  |  |  |  | B-2.7.3.7
B-2.7.3.8 | هل أنظمة التحكم وأجهزة القياس الخاصة بوحدات التعقيم والمعالجة كافية وشغالة ومستخدمة (مفعلة)؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | لا |  | توقف عمل محطات ضخ الكلور |  |  |  | Chlorine pumping stations stopped working |  |  |  | No |  | Are instrumentation and control systems for the process adequate, operational, and used? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is no or not as required, please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.8
B-2.7.3.9 | هل يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية لوحدات التعقيم والمعالجة؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | لا |  | توقف عمل محطات ضخ الكلور |  |  |  | Chlorine pumping stations stopped working |  |  |  | No |  | Are the disinfection and treatment units maintained periodically? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is no or not as required, please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.9
كود السؤال | البيان |  |  |  |  | الإجابة |  | ملاحظات |  |  |  | Remarks |  |  |  | Answer |  | Question |  |  |  |  | Code
B-2.7.3.10 | هل تعكس سجلات التشغيل اليومية الجرعات الكيميائية والكميات الإجمالية للمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التعقيم والمعالجة؟ إيرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, ذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | لا | [9 empty] | No |  | Do daily operating records reflect chemical doses and total quantities of chemicals used in disinfection/ treatment process? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is no or not as required, please state the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.10
B-2.7.3.11 | ماهي الجراثيم أو الممرضات التي تؤثر سلبيا على جودة المياه بيولوجيا؟ (كالبكتيريا والطفيليات وغيرها)؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | لا يوجد | [9 empty] | N/A |  | What are biological germs that are negatively affecting water quality? Such as bacteria, parasites, etc.? Please for further information under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.11
B-2.7.3.12 | ماهي المواد أو العناصر التي تؤثر سلبيا على جودة المياه فيزيائيا وكيميائيا (كالاملاح والعناصرالكيميائية والرمال وغيرها)؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | لا يوجد | [9 empty] | N/A |  | What are the substances and elements that negatively affected the current and chemical quality of water (such as salts, chemical elements, sand, etc.)? Please for further information under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.12
B-2.7.3.13 | ماهي الطرق المتبعة لتحسين جودة المياه بيولوجيا؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | تصفية و تعقيم الخزانات | [9 empty] | Tank Filtering & Sterilization |  | What are the methods used to biologically improve the water quality? Please for further information under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.13
B-2.7.3.14 | ماهي الطرق المتبعة لتحسين جودة المياه فيزيائيا وكيميائيا؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" |  |  |  |  | تصفيه الخزانات والشبكات | [9 empty] | Tank Filtering & Sterilization |  | What are the methods used to improve water quality physically and chemically? Please for further information under "Remarks". |  |  |  |  | B-2.7.3.14
جدول B-2.7.4 الاحتياجات التشغيلية و الاستثمارية لوحدات التعقيم والمعالجة | [22 empty] | Table B-2.7.4 Operational needs and required investment measures for disinfection and treatment units
كود السؤال | الإحتياجات (1) | مطلوب لـ /مكان التركيب2) |  | المواصفات الفنية بإختصار |  | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الإجمالية (دولار) | الإولوية (3) | ملاحظات |  | Remarks |  | Priority (3) | Total Estimated Cost (USD) | Quantity | Unit | Technical Specifications in brief |  | Required for installation location (2) |  | Measures (1) | Code
B-2.7.4.1 | إصلاح وتفعيل المحطات المتوقفة | جميع الفروع |  | إصلاح وإعاده تشغيل المحطات القديمة وتركيب وتجهيز المحطات الجديده |  | عدد | 7 | 1400000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1400000 | 7 | no. | Repairing and re-operating old stations and installing and equipping new stations |  | All branches |  | Repair and activation of stopped stations | B-2.7.4.1
B-2.7.4.2 | [22 empty] | B-2.7.4.2
B-2.7.4.3 | [22 empty] | B-2.7.4.3
B-2.7.4.4 | [22 empty] | B-2.7.4.4
B-2.7.4.5 | [22 empty] | B-2.7.4.5
B-2.7.4.6 | [22 empty] | B-2.7.4.6
B-2.7.4.7 | [22 empty] | B-2.7.4.7
B-2.7.4.8 | [22 empty] | B-2.7.4.8
B-2.7.4.9 | [22 empty] | B-2.7.4.9
B-2.7.4.10 | [22 empty] | B-2.7.4.10
ملاحظات | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى إدخال الاحتياجات المطلوبة لإعادة التأهيل والإصلاح والاستبدال والجديدة لوحدات تعقيم/ معالجة المياه. الرجاء إضافة صفوف جديدة لمزيد من الاحتياجات حسب الحاجة | [22 empty] | (1) Please insert the required measures for rehabilitation, repair, replacement and new water disinfection/treatment units. Please add new rows for further items as needed.
(2) يرجى تحديد موقع التركيب و القسم او الإدارة الطالبة | [22 empty] | (2) Define installation place (well or other water resource/reservoir, etc.).
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [22 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-3.1 Gen.WW System
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [7 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [8 empty] | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | اكرم صالح الهشال | [7 empty] | Akram Saleh Al-Hashal | [8 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | قسم الاحصاء | [7 empty] | Department of Statistics | [8 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [7 empty] | 2023-03-23 | [7 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [9 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارة B.3.1 البيانات العامة لنظام الصرف الصحي | [9 empty] | Form B-3.1 General data of the wastewater system
جدول B3.1.1 نظرة عامة على نظام الصرف الصحي والسكان المخدومين | [9 empty] | Table B-3.1.1 Overview of wastewater system and served populations
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.1.1 | إجمالي عدد السكان | نسمة | 525234 | 543083 | 561540 | 580626 | 600362 | 620772 |  |  | 620772 | 600362 | 580626 | 561540 | 543083 | 525234 | cap | Total population | B-3.1.1.1
B-3.1.1.2 | عدد السكان المخدومين من المؤسسة/الفرع | نسمه | 16450 | 16947 | 17283 | 17899 | 18837 | 18732 |  |  | 18732 | 18837 | 17899 | 17283 | 16947 | 16450 | cap | Total population served by the LC/ AU/ branch | B-3.1.1.2
B-3.1.1.3 | إجمالي المساحة في إطار الخدمات التي تقدمها المؤسسة/الفرع | كم2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | km2 | Total area in the boundary of the LC /AU/branch services | B-3.1.1.3
B-3.1.1.4 | إجمالي المساحة المخدومة بواسطة المؤسسة/الفرع | كم2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | حي جثمه والسوق العام وحي السحيل | Gathma neighborhood, the public market, and Al-Sahail neighborhood | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | km2 | Total area served by the LC/ AU/ branch | B-3.1.1.4
B-3.1.1.5 | متوسط عدد الأشخاص في توصيلة المياه | نسمه | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | cap | Average number of persons per household / connection | B-3.1.1.5
B-3.1.1.6 | إجمالي عدد السكان المخدومين من مزودين خدمة أخرين | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | Total population served by other providers | B-3.1.1.6
B-3.1.1.7 | المساحة المخدومة من مزودين الخدمة الأخرين | كم2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | km2 | The area served by other providers | B-3.1.1.7
B-3.1.1.8 | عدد التوصيلات المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة شبكة الصرف الصحي | عدد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | No. of connections served by LC/ AU/ branch through sewer network | B-3.1.1.8
B-3.1.1.9 | عدد التوصيلات المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة ناقلة شفط (وايتات) | عدد | 2350 | 2421 | 2469 | 2557 | 2691 | 2676 |  |  | 2676 | 2691 | 2557 | 2469 | 2421 | 2350 | no. | No. of connections served by LC/ AU/ branch through vacuum tanker | B-3.1.1.9
B-3.1.1.10 | عدد التوصيلات المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة خزانات تحليل (تعفن) | عدد | 2350 | 2421 | 2469 | 2557 | 2881 | 2676 |  |  | 2676 | 2881 | 2557 | 2469 | 2421 | 2350 | no. | Number of connections served by the LC/AU/brabch by septic tanks | B-3.1.1.10
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.1.11 | عدد السكان المخدومين بواسطة ناقلة شفط (وايتات) من القطاع الخاص | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by private vacuum tanker | B-3.1.1.11
B-3.1.1.12 | عدد السكان المستخدمين حفر امتصاصية (بيارات) خاصة بهم | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by owned cesspits | B-3.1.1.12
B-3.1.1.13 | عدد السكان المخدومين عن طريق خزان تحليل خاصة | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by owned septic tanks | B-3.1.1.13
B-3.1.1.14 | عدد السكان المخدومين عن طريق حمامات جافة | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by owned dry toilets | B-3.1.1.14
B-3.1.1.15 | عدد السكان المخدومين بواسطة طرق أخرى, يرجى تحديد نوع الطريقة في خانة الملاحظات | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by other methods. Please specify the other method under "remarks" | B-3.1.1.15
B-3.1.1.16 | عدد السكان المخدومين بواسطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الممولة | نسمه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by NGOs or funding organizations | B-3.1.1.16
جدول B3.1.2 بيانات نظام تجميع ونقل الصرف الصحي | [9 empty] | Table B-3.1.2 Wastewater collection, conveying and treatment system data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.2.1 | نظام تجميع ونقل مياه الصرف الصحي | نظام | بوز شفط | بوز شفط | بوز شفط | ضخ + بوز شفط | ضخ + بوز شفط | ضخ + بوز شفط |  |  | Pumping + Suction | Pumping + Suction | Pumping + Suction | Suction | Suction | Suction | system | Wastewater collection and transmission type (1) | B-3.1.2.1
B-3.1.2.2 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي | م | 22000 | 22000 | 22000 | 31000 | 31000 | 31000 |  |  | 31000 | 31000 | 31000 | 22000 | 22000 | 22000 | m | The total length of the sewerage network | B-3.1.2.2
B-3.1.2.3 | طول شبكة الصرف الصحي بالانسياب الطبيعي | م | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | m | The total length of the sewage network by gravity flow | B-3.1.2.3
B-3.1.2.4 | طول خطوط أنابيب الصرف الصحي الرئيسية (خطوط الأنابيب المضغوطة) | م | _ | _ | _ | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | _ | _ | _ | m | The total length of force-main sewerage pipelines (pressured pipelines) | B-3.1.2.4
B-3.1.2.5 | إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي | عدد | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | no. | No. of wastewater treatment plants (WWTPs) | B-3.1.2.5
B-3.1.2.6 | إجمالي عدد محطات ضخ مياه الصرف الصحي | عدد | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | no. | No. of wastewater pumping stations | B-3.1.2.6
B-3.1.2.7 | عدد عدادات قياس التدفق الرئيسية المركبة في شبكة الصرف الصحي ومحطات المعالجة | عدد | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | _ | _ | _ | no. | No. of permanently installed flow meters in the sewer system and at wastewater treatment plants (WWTPs) | B-3.1.2.7
B-3.1.2.8 | عدد خزانات التحليل (التعفن) ،خزانات االتفتيش ، الخ لكل مساحة إن وجدت | عدد | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | no./km2 | No. of septic tanks, inception tanks, etc. per area, If applicable | B-3.1.2.8
B-3.1.2.9 | عدد خزانات المعالجة الأولية (في المستشفيات، المسالخ، المصانع، المختبرات والمعامل البيولوجية والكيمائية، إلخ) إن وجدت | عدد | _ | _ | _ | [8 empty] | _ | _ | _ | no. | No. of inception tanks (in hospitals, slaughterhouses, factories, laboratories, biological and chemical laboratories, etc.), If applicable | B-3.1.2.9
B-3.1.2.10 | القدرة الاستيعابية لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي (الأسمية) | م3 / اليوم | _ | _ | _ | 2880 | 2880 | 2880 |  |  | 2880 | 2880 | 2880 | _ | _ | _ | m3/d | The nominal capacity of all sewage pumping stations | B-3.1.2.10
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.2.11 | القدرة الاستيعابية لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي (الحالية) | م3 / اليوم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 2100 | 2250 | 2322 |  |  | 2322 | 2250 | 2100 | N/A | N/A | N/A | m3/d | The current capacity of sewage pumping stations | B-3.1.2.11
B-3.1.2.12 | عدد المناهل بنظام تجميع ونقل الصرف الصحي | عدد | 744 | 744 | 744 | 1023 | 1023 | 1023 |  |  | 1023 | 1023 | 1023 | 744 | 744 | 744 | no. | No. of manholes within the sewage system | B-3.1.2.12
B-3.1.2.13 | إجمالي السعة التصميمية للتدفق اليومي لمياه الصرف الصحي الداخلة لمحطات الصرف الصحي | م3 / اليوم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3/d | Total designed inflow at inlet of all WWTPs | B-3.1.2.13
B-3.1.2.14 | كمية مياه الصرف الصحي الحالية عند مدخل جميع محطات معالجة الصرف الصحي | م3 / اليوم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3/d | Actual inflow at inlets of all WWTPs | B-3.1.2.14
B-3.1.2.15 | إذا لم تكن هناك أنظمة آمنة للتخلص من مياه الصرف الصحي ومعالجتها ، فكيف يتم جمع مياه الصرف الصحي والتخلص منها؟ | لا ينطبق | سكبها بموقع خارج المدينة | سكبها بموقع خارج المدينة | سكبها بموقع خارج المدينة | ضخ+ سكب بموقع خارج المدينة | ضخ+ سكب بموقع خارج المدينة | ضخ+ سكب بموقع خارج المدينة |  |  | Pumping + pouring at a location outside the city | Pumping + pouring at a location outside the city | Pumping + pouring at a location outside the city | Pumping + pouring at a location outside the city | Pumping + pouring at a location outside the city | Pumping + pouring at a location outside the city | n/a | If there are no safe sewage disposal and treatment systems, how the sewage is collected and disposed? | B-3.1.2.15
B-3.1.2.16 | نسبة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة ابشكل صحيح من اجمالي كمية مياه الصرف الصحي المعالجة | % | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | Percentage of properly treated wastewater from the total treated. | B-3.1.2.16
B-3.1.2.17 | إجمالي عدد الطلبات لشفط وتفريغ مياه الصرف الصحي من الأنظمة الأخرى على سبيل المثال من البيارات وخزانات التعفن | عدد | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | no. | Total no. of requests for emptying contents from other systems (e.g., septic tanks, cesspits) | B-3.1.2.17
B-3.1.2.18 | كمية مياه الصرف الصحي الحالية الداخلة الى محطات المعالجة من الأنظمة الأخرى | م3 / اليوم | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | m3/d | Volume of wastewater and sludge received from other systems | B-3.1.2.18
ملاحظات | [18 empty] | note
(1) يرجى إدخال نوع أنظمة الصرف الصحي (مثل الأنظمة المشتركة ، ونظام الصرف الصحي منفصل ، ونظام الصرف الصحي المبسط أو الصغير ) | [18 empty] | (1) Please enter the types of sewer systems (such as combined systems, separate sewer system, simplified or small bore sewer system).

## B-3.2 WW network data&Req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [10 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [11 empty] | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [10 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya | [11 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [10 empty] | Technical Director | [11 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [10 empty] | 23/03/2023 | [11 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [24 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [24 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B.3.2 شبكة الصرف الصحي | [24 empty] | Form B-3.2 Sewer network
جدول B.3.2.1 حالة شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي | [24 empty] | Table B-3.2.1 Situation of the sewer collection and transmission pipe network
كود السؤال | مكونات شبكة الصرف الصحي (1) | نظام الصرف الصحي (2) | خطوط تجميع /خطوط نقل | تاريخ التركيب | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (3) | الحالة الراهنة (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (4) | Operational status (3) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation area/ zone | Installation date | Collection/ transmission pipelines | Type of sewer systems (2) | Components of sewer network (1) | Code
B.3.2.1.1 | انابيب بلاستيك | المبسط | نقل وتجميع | 2005--2004 | سيئون | 6---10 | بلاستيك | عدد | 31000 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 31000 | no. | Plastic | 6---10 | Seiyun | 2005--2004 | Collection & transmission | Simplified | Plastic pipes | B-3.2.1.1
B.3.2.1.2 | توصيلات | المبسط | نقل وتجميع | 2005--2005 | سيئون | 6---10 | بلاستيك | عدد | 6500 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 6500 | no. | Plastic | 6---10 | Seiyun | 2005--2005 | Collection & transmission | Simplified | Connections | B-3.2.1.2
B.3.2.1.3 | [24 empty] | B-3.2.1.3
B.3.2.1.4 | [24 empty] | B-3.2.1.4
B.3.2.1.5 | [24 empty] | B-3.2.1.5
B.3.2.1.6 | [24 empty] | B-3.2.1.6
B.3.2.1.7 | [24 empty] | B-3.2.1.7
B.3.2.1.8 | [24 empty] | B-3.2.1.8
B.3.2.1.9 | [24 empty] | B-3.2.1.9
B.3.2.1.10 | [24 empty] | B-3.2.1.10
كود السؤال | مكونات شبكة الصرف الصحي (1) | نظام الصرف الصحي (2) | خطوط تجميع /خطوط نقل | تاريخ التركيب | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (3) | الحالة الراهنة (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (4) | Operational status (3) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation area/ zone | Installation date | Collection/ transmission pipelines | Type of sewer systems (2) | Components of sewer network (1) | Code
B.3.2.1.11 | لا يوجد | [22 empty] | N/A | B-3.2.1.11
B.3.2.1.12 | [24 empty] | B-3.2.1.12
B.3.2.1.13 | [24 empty] | B-3.2.1.13
B.3.2.1.14 | [24 empty] | B-3.2.1.14
B.3.2.1.15 | [24 empty] | B-3.2.1.15
ملاحظات : | [24 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد جميع البيانات الخاصة بشبكة تجمع ونقل مياه الصرف الصحي مثل (الأنابيب والملحقات والتجهيزات والمناهل وغرف التفتيش وأخرى) إن توفرت وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [24 empty] | (1) Please provide all data on the wastewater collection and conveying network (such as pipes, fittings, manholes, inspection chambers, etc.), if available and add new rows as required.
(2) يرجى إدخال نوع أنظمة الصرف الصحي (مثل الأنظمة المشتركة ، ونظام الصرف الصحي منفصل ، ونظام الصرف الصحي المبسط أو الصغير ) | [24 empty] | (2) Please enter the types of sewer systems (such as combined systems, separate sewer system, simplified or small bore sewer system).
(3) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1=تعمل بصورة جيدة ، 2= عاملة بشكل جزئي، 3= لا تعمل، 4=غيرمعروف ) | [24 empty] | (3) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = functioning, 2 = partially functioning, 3 = not functioning, 4 = unknown)
(4) الحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= سليم ، 2= شبة متهالك ، 3= متهالك ، 4= غير معروف) | [24 empty] | (4) Current condition: 1 = intact, 2 = almost worn-out, 3 = totally worn-out, 4 = unknown.
يرجى ارفاق نسخة من المخطط العام لشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي الرئيسية كملف PDF، إذا توفرت | [24 empty] | Please provide a copy of an overview map (sketch) for the wastewater collection and conveying network, if available.
جدول B.3.2.2 الاحتياجات الاستثمارية لشبكة الصرف الصحي ( الانابيب والملحقات والمناهل و ..إلخ) | [24 empty] | Table B.3.2.2 Required investment measures for the wastewater network (pipes, fittings, manholes, etc.)
كود السؤال | الإحتياجات المطلوبة لشبكة الصرف الصحي (1) | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | شرح موجز بالاحتياج | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات |  | Remarks | Priority (2) | Total estimated Cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of required measure | Type of material | Diameter | Installation area |  | Measure (1) |  | Code
B-3.2.2.1 | انابيب بلاستيك | سيئون | 8هنش | بلاستيك | 6بار | إحلال شبكات | م | 3000 | 250000 | 3 |  |  |  | 3 | 250000 | 3000 | m | Replacement of networks | Plastic | 8 inch | Seiyun |  | Plastic pipes |  | B-3.2.2.1
B-3.2.2.2 | توصيلات | سيئون | 8هنش | بلاستيك | 6بار | إحلال | عدد | 500 | 80000 | 3 |  |  |  | 3 | 80000 | 500 | no. | Replacement of networks | Plastic | 9 inch | Seiyun |  | Connections |  | B-3.2.2.2
B-3.2.2.3 | مناهيل | سيئون |  | اسمنتية |  | صيانة وإعادة تاهيل | عدد | 50 | 100000 | 2 |  |  |  | 2 | 100000 | 50 | no. | Maintenance & Rehabilitation | Cement | 10 inch | Seiyun |  | Manholes |  | B-3.2.2.3
B-3.2.2.4 | [24 empty] | B-3.2.2.4
B-3.2.2.5 | [24 empty] | B-3.2.2.5
B-3.2.2.6 | [24 empty] | B-3.2.2.6
B-3.2.2.7 | [24 empty] | B-3.2.2.7
B-3.2.2.8 | [24 empty] | B-3.2.2.8
B-3.2.2.9 | [24 empty] | B-3.2.2.9
B-3.2.2.10 | [24 empty] | B-3.2.2.10
كود السؤال | الإحتياجات المطلوبة لشبكة الصرف الصحي (1) | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | شرح موجز بالاحتياج | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات |  | Remarks | Priority (2) | Total estimated Cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of required measure | Type of material | Diameter | Installation area |  | Measure (1) |  | Code
B-3.2.2.11 | [24 empty] | B-3.2.2.11
B-3.2.2.12 | [24 empty] | B-3.2.2.12
B-3.2.2.13 | [24 empty] | B-3.2.2.13
B-3.2.2.14 | [24 empty] | B-3.2.2.14
B-3.2.2.15 | [24 empty] | B-3.2.2.15
ملاحظات : | [24 empty] | Notes:
(1 يرجى سرد ألاحتياجات لإعادة تأهيل، إصلاح، إستبدال والتوسعات الصغيرة لشبكة الصرف الصحي الحالية وكذا احتياجات الانظمة المبسطة أو الصغيرة بما في ذلك الاحتياجات المطلوبة للمشاريع المستقبلية في المناطق غير المخدومة لأنظمة الصرف الصحي المشتركة او المنفصلة او اللامركزية البديلة كحزمة واحدة شاملة إعداد الدراسات والتصاميم ذات الصلة، يرجى إضافة صفوف جديدة لمزيد من الاحتياجات بحسب الحاجة | [12 empty] | (1) Please list the required measures for rehabilitation, repair and small scale extension as well as for the simplified or small bore sewer systems. Also include required measures for future projects in areas not yet served as one package for combined, separate, or alternative decentralized sewer systems and submit related studies and designs, etc. Please add new rows for further measures as needed.
(2) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [24 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-3.3 WW PS overview
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [9 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [10 empty] | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [9 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya | [10 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [9 empty] | Technical Director | [10 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [9 empty] | 2023-03-23 | [10 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [22 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B-3.3 محطات ضخ مياه الصرف الصحي | [22 empty] | Form B-3.3 Wastewater pumping stations
جدول B-3.3.1 بيانات عامة لمحطات ضخ ورفع الصرف الصحي | [22 empty] | Table B-3.3.1 General data and information of wastewater pumping stations
كود السؤال | إسم/رقم محطة الضخ (1) | مكان التركيب | الإحداثيات (عالمية) |  |  | نوع المحطة (2) | تاريخ إنشاء المحطة | عدد المضخات | سعة المحطة (م3/يوم) | مصادر الطاقة (3) | ملاحظات | Remarks | Power sources (3) | Capacity (m3/d) | No. of pumps | Construction date | Station type (2) | (UTM) Coordinates |  |  | Installation location | ID/name of pumping station (1) | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [12 empty] | Elevation | East | North
B-3.3.1.1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | B-3.3.1.1
B-3.3.1.2 | [22 empty] | B-3.3.1.2
B-3.3.1.3 | [22 empty] | B-3.3.1.3
B-3.3.1.4 | [22 empty] | B-3.3.1.4
B-3.3.1.5 | [22 empty] | B-3.3.1.5
B-3.3.1.6 | [22 empty] | B-3.3.1.6
B-3.3.1.7 | [22 empty] | B-3.3.1.7
B-3.3.1.8 | [22 empty] | B-3.3.1.8
B-3.3.1.9 | [22 empty] | B-3.3.1.9
B-3.3.1.10 | [22 empty] | B-3.3.1.10
كود السؤال | إسم/رقم محطة الضخ (1) | مكان التركيب | الإحداثيات (عالمية) |  |  | نوع المحطة (2) | تاريخ إنشاء المحطة | عدد المضخات | سعة المحطة (م3/يوم) | مصادر الطاقة (3) | ملاحظات | Remarks | Power sources (3) | Capacity (m3/d) | No. of pumps | Construction date | Station type (2) | (UTM) Coordinates |  |  | Installation location | ID/name of pumping station (1) | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [12 empty] | Elevation | East | North
B-3.3.1.11 | [22 empty] | B-3.3.1.11
B-3.3.1.12 | [22 empty] | B-3.3.1.12
B-3.3.1.13 | [22 empty] | B-3.3.1.13
B-3.3.1.14 | [22 empty] | B-3.3.1.14
ملاحظات: | [22 empty] | Note:
(1) يتم اضافة صفوف أخرى عند الإحتياج | [22 empty] | (1) Please insert new rows for additional stations.
(2) يرجى تحديد نوع المحطة : (محطة ضخ/محطة رفع/أخرى (اذكرها) | [22 empty] | (2) Please specify the type of station and select the answer from the dropdown menu (1 = pumping station, 2 = lifting station, 3 = other (mention it)).
(3) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى(اذكرها في خانة الملاحظات) | [11 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4 = solar energy, 5 = purchased energy from the private sector, 6 = other (mention it)).

## B-3.4 WWTP General data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [10 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م / إسماعيل السقاف | [10 empty] | Eng. Ismail Al-Saqqaf |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | نائب مدير الوحدة التنفيذية بالمشروع | [10 empty] | Deputy Director of the Executive Unit of the Project |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 45008 | [10 empty] | 45008 |  | Date:
التوقيع والختم: | [14 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [14 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة الصرف الصحي | [14 empty] | Forms B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.1 نظرة عامة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومعايير التصميم | [14 empty] | Table B-3.4.1 Overview of wastewater treatment plants (WWTPs) and design criteria
كود السؤال | البيان | الوحدة | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 | Unit | Description | Code
B-3.4.1.1 | الإسم | اسم | محطة المعالجة سيؤن |  |  |  | المحطة متوقفة نظرا لعدم استكمل تنفيذ شبكات الصرف الصحي | The station is suspended due to the incomplete implementation of sewage networks |  |  |  | Seiyun Treatment plant | Name | Name of WWTP | B-3.4.1.1
B-3.4.1.2 | موقع المحطة | العنوان | مدينة سيؤن | [8 empty] | Seiyun City | Address | Location of WWTP | B-3.4.1.2
B-3.4.1.3 | مساحة الأرض المتوفرة للمحطة | م2 | 560000 | [8 empty] | 560000 | m2 | Total available land for WWTP | B-3.4.1.3
B-3.4.1.4 | مساحة الأرض المستغلة للمنشئات الحالية | م2 | 280000 | [8 empty] | 280000 | m2 | Land occupied by treatment units | B-3.4.1.4
B-3.4.1.5 | الإحداثيات | شمال (م) | 17694 | [8 empty] | 17694 | North | Coordinates (UTM)
|  | شرق (م) | 268500 | [8 empty] | 268500 | East |  | B-3.4.1.5
|  | المنسوب (م) | 635 | [8 empty] | 635 | Elevation
B-3.4.1.6 | تاريخ الإنشاء | السنة | 2020 | [8 empty] | 2020 | Year | Year of construction | B-3.4.1.6
B-3.4.1.7 | إجمالي تكلفة الإنشاء | دولار أمريكي | 7474777.5 | [8 empty] | 7474777.5 | USD | Value of investment | B-3.4.1.7
B-3.4.1.8 | الجهة الممولة |  | الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي | [8 empty] | Arab Fund for Economic and Social Development |  | Source(s) of investment | B-3.4.1.8
B-3.4.1.9 | تاريخ بدء التشغيل | سنة | متوقفة | [8 empty] | Stopped | Year | In operation since | B-3.4.1.9
B-3.4.1.10 | تاريخ رفع كفاءة المحطة (إذا توفر) | سنة | [10 empty] | Year | Year of upgrade (if applicable) | B-3.4.1.10
كود السؤال | البيان | الوحدة | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 | Unit | Description | Code
B-3.4.1.11 | مراحل المعالجة (2) | مرحلة | 3 | [8 empty] | 3 | stage | Stages of treatment (2) | B-3.4.1.11
B-3.4.1.12 | نظام محطة المعالجة (التكنولوجيا الرئيسية المستخدمة) | نوع | بحيرات الاكسدة | [8 empty] | Oxidation Ponds | Type | Type of WWTP (main technology used) | B-3.4.1.12
B-3.4.1.13 | مصادر الطاقة (3) | مصدر | 1 | [8 empty] | 1 | Source | Power sources (3) | B-3.4.1.13
B-3.4.1.14 | الحالة الراهنة للمحطة (4) |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | Physical status (4) | B-3.4.1.14
B-3.4.1.15 | الحالة التشغيلية للمحطة (5) | [12 empty] | Operational status (5) | B-3.4.1.15
ملاحظات: | [14 empty] | Notes:
(2) فضلاً حدد مراحل المعالجة بالمحطة ( أولية / ثانوية / نهائية) | [14 empty] | (2) Please specify the treatment stages at the plant (primary / secondary / tertiary).
(3) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى(اذكرها في خانة الملاحظات) | [7 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4 = solar energy, 5 = purchased energy from the private sector, 6 = other (mention it under "Remark")).
(4) ألحالة االراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من1الى 4): 1 = بحالة ممتازة، 2 = بحالة جيدة ومقبولة، 3 = مدمرجزئيا، 4 = مدمر/تالف كليا | [14 empty] | (4) Physical condition (select from 1 to 4 in the dropdown list): 1 = excellent, 2 = good and acceptable, 3 = partially damaged, 4 = totally damaged.
(5) الحالة التشغيلية (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 3): 1= شغالة، 2= عليها احمال زائدة بشكل جزئي، احمال إضافية بشكل كامل | [14 empty] | (5) Operational condition (select from 1 to 3 in the dropdown list): 1 = functioning, 2 = partially overloaded, 3 = totally overloaded.
كود السؤال | معايير التصميم | الوحدة | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 (1) | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 |  | Design criteria | Code
B-3.4.1.16 | متوسط التدفق اليومي | م3/يوم | لا يوجد لعدم تشغيل المحطة |  |  |  | لا يوجد لعدم تشغيل المحطة | No because the station is not running |  |  |  | No because the station is not running | m3/d | Average daily flow rate | B-3.4.1.16
B-3.4.1.17 | متوسط الحمل العضوي | كجم BOD5/اليوم | [10 empty] | kg BOD5/d | Average daily flow rate BOD5 | B-3.4.1.17
B-3.4.1.18 | الحمل لعدد السكان الموصلين الى المحطة | شخص | [10 empty] | PE | WWTP load in population equivalent (PE) | B-3.4.1.18
B-3.4.1.19 | متوسط مخرجات الشخص من مياه الصرف | l/(PE*d) | [10 empty] | l/(PE*d) | Wastewater generation per person | B-3.4.1.19
B-3.4.1.20 | المتطلب للأكسجين العضوي/الحيوي عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | BOD5 at inlet | B-3.4.1.20
B-3.4.1.21 | المتطلب للأكسجين الكيميائي عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | COD at inlet | B-3.4.1.21
B-3.4.1.22 | إجمالي المواد الصلبة العالقة عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total suspend solids (TSS) at inlet | B-3.4.1.22
B-3.4.1.23 | محتوى الامونيا عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Ammonia nitrogen (NH4+-N) at inlet | B-3.4.1.23
B-3.4.1.24 | إجمالي محتوى المركبات النيتروجينية ة عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total nitrogen (TN) at inlet | B-3.4.1.24
B-3.4.1.26 | إجمالي مختوى الفسوفر التصميمة عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total phosphorus (TP) at inlet | B-3.4.1.26
كود السؤال | معايير التصميم | الوحدة | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 (1) | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 |  | Design criteria | Code
B-3.4.1.27 | المتطلب للأكسجين العضوي/الحيوي عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | BOD5 at outlet | B-3.4.1.27
B-3.4.1.28 | المتطلب للأكسجين الكيميائي عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | COD at outlet | B-3.4.1.28
B-3.4.1.29 | إجمالي المواد الصلبة العالقة عند المخرج | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total suspended solids (TSS) at outlet | B-3.4.1.29
B-3.4.1.31 | محتوى الامونيا عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Ammonia nitrogen (NH4+-N) at outlet | B-3.4.1.31
B-3.4.1.32 | محتوى النترات عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Nitrate (NO3−-N) at outlet | B-3.4.1.32
B-3.4.1.33 | إجمالي محتوى النتروجين عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total nitrogen (TN) at outlet | B-3.4.1.33
B-3.4.1.34 | إجمالي محتوى الفسوسفر عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total phosphorous (TP) at outlet | B-3.4.1.34
B-3.4.1.35 | محتوى الكوليفورم البرازية ة عند مخرج المحطة | cfu/100 ml | [10 empty] | cfu/100 ml | Faecal coliforms at outlet | B-3.4.1.35
B-3.4.1.36 | درجة الحرارة التصميمة الموسمية (إن توفرت) | فصل الشتاء | [10 empty] | Winter | Seasonal design temperature °C (if available) | B-3.4.1.36
|  | فصل الصيف | [10 empty] | Summer
B-3.4.1.37 | طريقة تعقيم المياه الخارجة | نوع | [10 empty] | Type | Effluent water disinfection method | B-3.4.1.37
كود السؤال | المعايير الوطنية والدولية المطلوبة لمياه الصرف الصحي المعالجة | الوحدة | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 (1) | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 |  | Applicable/ required effluent values (national/ international regulation) | Code
B-3.4.1.38 | المتطلب للأكسجين العضوي/الحيوي | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | BOD5 | B-3.4.1.38
B-3.4.1.39 | المتطلب للأكسجين العضوي/الحيوي | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | COD | B-3.4.1.39
B-3.4.1.40 | جمالي المواد الصلبة العالقة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | TSS | B-3.4.1.40
B-3.4.1.41 | محتوى المركبات النيتروجينية | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | TN | B-3.4.1.41
B-3.4.1.42 | محتوى العناصر الفسفورية | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | PO4 | B-3.4.1.42
B-3.4.1.43 | أقل قيمة للرقم الهدروجيني | عدد | [10 empty] | No. | pH lower limit | B-3.4.1.43
B-3.4.1.44 | أعلى قيمة للرقم الهدروجيني | عدد | [10 empty] | No. | pH upper limit | B-3.4.1.44
كود السؤال | هل يتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة الى: | [12 empty] | Effluent receiving bodies | Code
B-3.4.1.45 | مياه البحر؟ | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Coastal waters | B-3.4.1.45
B-3.4.1.46 | الينابيع والجداول المائية؟ | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Streams | B-3.4.1.46
B-3.4.1.47 | أحواض أو خزانات؟ | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Ponds or reservoirs | B-3.4.1.47
B-3.4.1.48 | الأراضي الرطبة؟ | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Wetlands | B-3.4.1.48
B-3.4.1.49 | التربة؟ | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Soil | B-3.4.1.49
B-3.4.1.50 | أخرى؟ | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Other | B-3.4.1.50
كود السؤال | الإستخدام/التخلص النهائي للحماءة لـ: | [12 empty] | Final usage of sludge | Code
B-3.4.1.51 | للزراعة | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Agriculture | B-3.4.1.51
B-3.4.1.52 | الدفن | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Landfill | B-3.4.1.52
B-3.4.1.53 | تجميعها في مقالب نفايات | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Accumulated in territory | B-3.4.1.53
B-3.4.1.54 | أخرى | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Other | B-3.4.1.54
ملاحظات: | [14 empty] | Notes:
(1) يرجى إضافة أعمدة إضافية بحسب الحاجة | [14 empty] | (1) Please add new columns as needed for further WWTPs (if applicable).

## B-3.4.2.WWTP data&MA
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [15 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [15 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [15 empty] | Technical Director |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [15 empty] | 2023-03-23 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [21 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [21 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة الصرف الصحي | [21 empty] | Forms B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.2 مكونات محطة معالجة الصرف الصحي | [21 empty] | Table B-3.4.2 Wastewater treatment plant components
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان (1) | الحالة الراهنة (2) |  | الحالي التشغيلية (3) |  | المشاكل / الأعطال التشغيلية |  |  | أسباب التوقف / التلف |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for non-operational/ damage |  | Operation problems/ failures |  | Operational status (3) |  | Physical status (2) |  | Description (1) | Code
B-3.4.2.1 | وحدة تفريغ مياه الصرف الصحي من الشفاطات | [19 empty] | Septage receiving stations for vacuum trucks | B-3.4.2.1
B-3.4.2.2 | المصافي | [19 empty] | Screens | B-3.4.2.2
B-3.4.2.3 | قناة حجز الرمال | [19 empty] | Grit & grease removal | B-3.4.2.3
B-3.4.2.4 | وحدة قياس التدفق | [19 empty] | Flow measurement unit | B-3.4.2.4
B-3.4.2.5 | خزانات الترسيب الأبتدائية | [19 empty] | Primary settling tanks | B-3.4.2.5
B-3.4.2.6 | غرف التوزيع بين مراحل المعالجة | [19 empty] | Distribution chambers | B-3.4.2.6
B-3.4.2.7 | خزانات الترسيب الثانوية | [19 empty] | Secondary settling tanks | B-3.4.2.7
B-3.4.2.8 | خزانات تخزين الحمأة | [19 empty] | Sludge storage tanks | B-3.4.2.8
B-3.4.2.9 | وحدة رص وتكثيف الحمأة | [19 empty] | Sludge thickening units | B-3.4.2.9
B-3.4.2.10 | وحدة فصل المياه من الحمأة | [19 empty] | Sludge dewatering units | B-3.4.2.10
كود السؤال | البيان (1) | الحالة الراهنة (2) |  | الحالي التشغيلية (3) |  | المشاكل / الأعطال التشغيلية |  |  | أسباب التوقف / التلف |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for non-operational/ damage |  | Operation problems/ failures |  | Operational status (3) |  | Physical status (2) |  | Description (1) | Code
B-3.4.2.11 | احواض تجفيف الحمأة | [19 empty] | Sludge drying beds | B-3.4.2.11
B-3.4.2.12 | وحدة التعقيم | [19 empty] | Disinfection unit | B-3.4.2.12
B-3.4.2.13 | المعالجة النهائية لإعادة إستخدام مخرجات المحطة فضلاً حدد نوع المعالجة في خانة الملاحظات | [19 empty] | Tertiary treatment for reuse please state the Kind of the treatment under "Remark" | B-3.4.2.13
B-3.4.2.14 | تمديدات وملحقات التصريف الجانبي الى خارج المحطة | [19 empty] | Bypass facilities | B-3.4.2.14
B-3.4.2.15 | تمديدات الأنابيب عند مدخل ومخرج المحطة وبين غرف التوزيع والخزانات والأحواض | [19 empty] | Piping at the inlet and outlet of the WWTP and between distribution chambers, tanks and lagoon | B-3.4.2.15
B-3.4.2.16 | وحدة معالجة الروائح | [19 empty] | Odor treatment units | B-3.4.2.16
B-3.4.2.17 | أخرى يرجى إضافة مكون واحد لكل سطر وأسطر إضافية في حالة إضافة أكثر من عنصر واحد. لاحظ الاسم / التعيين ضمن "الملاحظات" | [19 empty] | Others Please add one component per line and additional lines if more than one item is added. Note the name/ designation under "Remarks". | B-3.4.2.17
ملاحظات: | [21 empty] | Notes:
(1) في حالة وجود أكثر من محطة يتم تكرار إستخدام هذا النموذج (كافة الجداول أدناه) لكل محطة على حدة .فضلاً يجب ملء هذه المعلومات فقط عند وجود المكونات | [21 empty] | (1) If there is more than one WWTP please use this form (including all tables below) for each WWTP separately. Please note that information should only be filled in when the components exist.
(2) الحالة الراهنة يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من (1-5): 1=بحالة ممتازة، 2= بحالة جيدة ومقبولة، 3= تعمل ولكن بحالة متهالكة (ذحل وتأكل, غير نظيف) 4= مدمرجزئيا، 5= مدمر/تالف كليا | [21 empty] | (2) Physical condition (select from 1 to 5 in the dropdown menu) : 1 = excellent, 2 = good and acceptable, 3 = in service but in bad condition (corroded, unclean, worn), 4 = partially damaged, 5 = totally damaged.
(3) الحالة التشغيلية يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من1الى 4 : 1= أداء ممتاز، 2= أداء جيد ومقبول، 3=أداء ضعيف و كثير الأعطال، 4= المعدة متوقفة وخارج الخدمة | [21 empty] | (3) Performance level (please select from 1 to 4 in the dropdown menu) : 1 = excellent, 2 = good and acceptable, 3 = poor performance and suffering a lot of breakdowns, 4 = the equipment is off and out of service.
يرجى إرفاق نسخ من وثائق محطة معالجة مياه الصرف الصحي مثل مساقط البناء ومخططات / مخططات تدفق العمليات وما إلى ذلك إذا كانت متوفرة | [21 empty] | Please attach copies of WWTP additional documents such as construction plans, process flow diagrams/charts, etc., if available.
جدول B-3.4.3 إدارة تشغيل المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.3 WWTP operation management
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان | الوحدة | الإجابة | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer | Unit | Description | Code
B-3.4.3.1 | هل المياه الداخلة الى محطة المعالجة من نظام مشترك (صرف صحي و مياه أمطار)؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Is the WWTP receiving influent from a combined sewage and stormwater collection and conveying system? | B-3.4.3.1
B-3.4.3.2 | هل تستقبل محطة معالجة مياه الصرف صحي أي تدفقات لمياه الصرف الصناعي غير معالجة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل تؤثر مياه الصرف هذه على كفاءة معالجة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، على سبيل المثال من خلال تركيزات الملوثات العالية أو درجات الحرارة المتقلبة أو قيم الأس الهيدروجيني؟ | نعم/لا | [7 empty] | لم تشتغل المحطة لعدم اكتمال المشروع |  | The station did not operate because the project was not completed | [7 empty] | Yes/No | Is the WWTP receiving any untreated industrial wastewater flows? "If "Yes", do these effluents affect the treatment efficiency of the WWTP, for example by high pollutant concentrations, fluctuating temperatures, or pH values?" "If "Yes", please name the effluent receiving bodies | B-3.4.3.2
B-3.4.3.3 | هل يتم التخلص من مياه الصرف الصحي الخام أو جزء منها بدون معالجة مسبقة؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are the raw wastewater or parts of it disposed without prior treatment? | B-3.4.3.3
B-3.4.3.4 | هل يتم معالجة والتخلص من الحمأة المنتجة في محطة المعالجة بما يتوافق مع المعايير وألانظمة الوطنية؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Is the sludge generated at the WWTP treated and disposed off in line with the national standards and regulations? | B-3.4.3.4
B-3.4.3.5 | هل يتم عمل فحوصات دورية لمياه الصرف المعالجة لغرض إعادة استخدامها؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are there any periodical tests to analyse the quality of WWPT effluent for reuse? | B-3.4.3.5
B-3.4.3.6 | هل يتم عمل فحوصات دورية للحمأة المعالجة لغرض إعادة إستخدامها؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are there any periodical tests to analyse the quality of WWPT sludge for reuse ? | B-3.4.3.6
كود السؤال | البيان | الوحدة | الإجابة | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer | Unit | Description | Code
B-3.4.3.7 | هل يتوفر دليل لأعمال الصيانة والتشغيل بالمحطة قيد الإستخدام؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Is there an O&M manual in use? | B-3.4.3.7
B-3.4.3.8 | هل لدى الإدارة إجراءات أو طرق أو ممارسات مناسبة ومثبتة بالإضافة إلى الموارد لمعالجة المشاكل التي تنشأ في عملية محطة معالجة مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ملاحظة المشكلات والأسباب | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Does the management have appropriate and proven procedures, methods, or practices as well as the resources to address problems that arise in the process of the WWTP? If "No", please note the problems and reasons | B-3.4.3.8
B-3.4.3.9 | هل يتم توفير إحتياجات السلامة العامة للعاملين في إدارة وتشغيل المحطة؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are safety tools and equipment available? | B-3.4.3.9
B-3.4.3.10 | هل يلتزم العاملين في إدارة وتشغيل المحطة بإجراءات السلامة العامة؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Is the staff of the WWTP following public safety and safeguard rules and regulations? | B-3.4.3.10
B-3.4.3.11 | هل يتم إجراء الفحوصات الدورية للعاملين في المحطة وتوفير الأدوية والأغذية اللازمة لهم؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are there periodical medical check-ups for staff of the WWTP and the required medication and nutrition provided to them? | B-3.4.3.11
جدول B-3.4.3 إدارة تشغيل المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.3 WWTP operation management
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان | الوحدة | الإجابة | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer | Unit | Description | Code
B-3.4.3.12 | هل الغرف التي ممكن ان يتعرض فيها العمال للغازات الخطيرة مجهزة بأنظمة استكشاف وإنذار مناسبة على سبيل المثال "مخازن غاز الكلور, مخازن المواد الكيمائية, المختبرات"؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are rooms where workers could be subject to hazardous gases equipped with suitable detection and alarm systems (e.g. storage of chlorine gas, chemical storage or laboratories)? | B-3.4.3.12
B-3.4.3.13 | هل تتوفر أدوات ووسائل الإسعافات الأولية في المواقع على سبيل المثال "صندوق الإسعافات الأولية ودش غسيل العيون للإستخدام عند حدوث إصابات, حوادث عمل"؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are first aid facilities available at the sites e.g. first-aid kits, eye shower in case of injuries or work accidents? | B-3.4.3.13
B-3.4.3.14 | هل يتوفر وحدات إحتياطية كافية في الورشة او المحازن لمعدات التشغيل الرئيسية على سبيل المثال "المصافي والمضخات ووحدات معالجة الحمأة لاستبدال هذه المعدات عند تعطل الوحدات الرئيسية؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | For main process equipment (e.g., pumps, screens, sludge treatment units): Are units for replacement readily available in the workshops/warehouse in case of equipment break down? | B-3.4.3.14
B-3.4.3.15 | هل تتوفر في المخازن أو الورشة قطع أو وحدات جاهزة لاستبدال أي من معدات التشغيل الصغيرة التي تخرج عن الخدمة ,المضخات الصغيرة والخلاطات وأخرى"؟ | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | For other process equipment (smaller pumps, mixers etc.): Are units for replacement readily available in the workshops/ warehouse in case of equipment break down? | B-3.4.3.15
B-3.4.3.16 | هل تتم السيطرة بشكل مناسب على جميع المراحل ذات الصلة بعملية المعالجة عند ظهور انتشار للروائح أو أي ضوضاء؟ إذا كانت الإجابة "لا" ، فيرجى تحديد وحدة عملية المعالجة والسبب. | نعم/لا | [17 empty] | Yes/No | Are all stages of the treatment process where odor and/ or noise arises suitably enclosed? If “No”, please note the part of the treatment process and the reason.” | B-3.4.3.16
جدول B-3.4.4 البيانات التشغيلية / عملية وبارومترات المعالجة | [21 empty] | Table B-3.4.4 Operational / process data and treatment parameters
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
جدول B-3.4.4.1 خصائص مياه الصرف الصحي عند مدخل المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.4.1 Influent characteristics at WWTP inlet
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.1.1 | متوسط معدل التدفق الفعلي من أنظمة تجميع مياه الصرف الصحي التابعة للموسسة/ الفروع | م3 / يوم | [17 empty] | m³/d | Average actual flow rate from the LC/AU/branch sewage collection system | B-3.4.4.1.1
B-3.4.4.1.2 | متوسط معدل التدفق الفعلي من أنظمة تجميع مياه الصرف الصحي الأخرى | م3 / يوم | [17 empty] | m³/d | Average actual flow rate from the other sewage collection system | B-3.4.4.1.2
B-3.4.4.1.3 | عدد السكان الموصلين | شخص | [17 empty] | cap | Number of connected population equivalents | B-3.4.4.1.3
B-3.4.4.1.4 | متوسط مخرجات الشخص من مياه الصرف الفعلية | l/(PE*d) | [17 empty] | l/(cap*d) | Specific wastewater generation | B-3.4.4.1.4
B-3.4.4.1.5 | عدد عينات الـ BOD المجمعة من محطة المعالجة | عدد/ شهر | [17 empty] | No./mth | Number of BOD5 samples collected from the WWTP | B-3.4.4.1.5
B-3.4.4.1.6 | عددعينات الـ BOD المطابقة للمواصفات | عدد/ شهر | [17 empty] | No./mth | Number of BOD5 samples conforming to the specifications | B-3.4.4.1.6
B-3.4.4.1.7 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين العضوي/الحيوي عند مدخل المحطة | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual BOD5 | B-3.4.4.1.7
B-3.4.4.1.8 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين الكيميائي عند مدخل المحطة | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual COD | B-3.4.4.1.8
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.1.9 | متوسط المحتوى الفعلي لإجمالي المواد الصلبة العالقة | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total suspend solids(TSS) | B-3.4.4.1.9
B-3.4.4.1.10 | متوسط محتوى الفسفور الفعلية | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total phosphorous (TP) | B-3.4.4.1.10
B-3.4.4.1.11 | متوسط محتوى الأمونيا الفعلي عند مخرج المحطة | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual ammonia-N | B-3.4.4.1.11
B-3.4.4.1.12 | متوسط محتوى النترات الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total nitrate (NO3−-N) | B-3.4.4.1.12
B-3.4.4.1.13 | متوسط محتوى المركبات النيتروجينية الفعلية | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total nitrogen compounds (TN) | B-3.4.4.1.13
جدول B-3.4.4 البيانات التشغيلية / عملية وبارامترات المعالجة | [21 empty] | Table B-3.4.4 Operational / process data and treatment parameters
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
جدول B-3.4.4.2 خصائص مياه الصرف الصحي عند مخرج المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.4.2 Influent characteristics at WWTP outlet
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.2.1 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين العضوي/الحيوي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual BOD5 | B-3.4.4.2.1
B-3.4.4.2.2 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين الكيميائي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual COD | B-3.4.4.2.2
B-3.4.4.2.3 | متوسط المحتوى الفعلي لإجمالي المواد الصلبة العالقة مخرج المحطة | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total suspend solids (TSS) | B-3.4.4.2.3
B-3.4.4.2.4 | متوسط محتوى الأمونيا الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual ammonia-N | B-3.4.4.2.4
B-3.4.4.2.5 | متوسط محتوى النترات الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual nitrate (NO3−-N) | B-3.4.4.2.5
B-3.4.4.2.6 | متوسط محتوى النتروجين الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total nitrogen (TN) | B-3.4.4.2.6
B-3.4.4.2.7 | متوسط محتوى الفسفور الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total phosphorous (TP) | B-3.4.4.2.7
B-3.4.4.2.8 | متوسط محتوى الكوليفورم البرازية الفعلية | cfu/100 ml | [17 empty] | cfu/100 ml | Average actual faecal coliforms | B-3.4.4.2.8
B-3.4.4.2.9 | كمية مياه الصرف الصحي المعالجة | م3 | [17 empty] | m³ | Quantity of treated effluent | B-3.4.4.2.9
B-3.4.4.2.10 | كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد إستخدامها | م3 | [17 empty] | m³ | Quantity of reused treated effluent | B-3.4.4.2.10
B-3.4.4.2.11 | كمية للمخلفات الصلبة (المحجوزة عند المصافي وقناة حجزالرمال والحصوات و الدهون) | طن | [17 empty] | ton | Quantity of solids (screenings, grit, grease) | B-3.4.4.2.11
B-3.4.4.2.12 | كمية الحمأة السنوية المجمعى | طن | [17 empty] | ton | Quantity of excess sludge | B-3.4.4.2.12
B-3.4.4.2.13 | عدد أيام تخزين الحمأة في المحطة قبل إعادة إستخدامها | يوم | [17 empty] | day | Storage time of sludge | B-3.4.4.2.13
B-3.4.4.2.14 | نوع الحمأة التي يتم التخلص منها, إعادة استخدامها (مهضومة/غير مهضومة) | نوع | [17 empty] | type | Type of sludge disposed/reused (digested/ non-digested) | B-3.4.4.2.14
B-3.4.4.2.15 | كمية الحمأة ألمعاد إستخدامها | طن | [17 empty] | ton | Quantity of reused sludge | B-3.4.4.2.15
جدول B-3.4.4 البيانات التشغيلية / عملية وبارامترات المعالجة | [21 empty] | Table B-3.4.4 Operational / process data and treatment parameters
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
جدول B-3.4.4.3 تكلفة واستهلاك الطاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي | [21 empty] | Table B-3.4.4.2.3 Costs and energy consumption of wastewater treatment
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.3.1 | إجمالي تكلفة الطاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي | ريال | [17 empty] | YER | Total power cost for treating wastewater | B-3.4.4.3.1
B-3.4.4.3.2 | متوسط تكلفة الطاقة لمعالجة متر مكعب واحد من مياه الصرف الصحي | ريال / م3 | [17 empty] | YER/m³ | Average cost of power for treating one cubic meter of wastewater | B-3.4.4.3.2
B-3.4.4.3.3 | إجمالي الطاقة المستهلكة لمعالجة المياه العادمة | كيلووات ساعة | [17 empty] | kWh | Total Energy consumption for treating wastewater | B-3.4.4.3.3
B-3.4.4.3.4 | متوسط الطاقة المستهلكة لمعالجة المتر المكعب مياه صرف صحي | كيلووات / م3 | [17 empty] | kW/m³ | Electricity power consumption for treating one cubic meter of wastewater | B-3.4.4.3.4
جدول B-3.4.5 إعادة استخدام مخرجات المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.5 Reuse of WWTP outputs
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان | ألآجابة |  | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer |  | Descriptions | Cide
B-3.4.5.1 | هل يتم إستخدام مياه الصرف الصحي الغير معالجة (قبل وصولها إلى المحطة) لأغراض الري؟ فضلاً إذا كانت الإجابة نعم, يرجى تحديد موقع ومساحة المنطقة المروية في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Is raw wastewater used for irrigation before reaching the WWTP? (Yes/ No) if the answer is yes, please specify the irrigated area under "details". | B-3.4.5.1
B-3.4.5.2 | هل يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري؟ فضلاً إذا كانت الإجابة بنعم, يرجى تحديد موقع ومساحة المنطقة المروية في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Is treated effluent used for irrigation? (Yes/ No) if the answer is yes, please specify the irrigated area under "details". | B-3.4.5.2
B-3.4.5.3 | هل الاطار القانوني الوطني يسمح بإستخدام الحمأة الخارجة من محطات المعالجة في الزرعة؟ فضلاً اذكر مزيد من التفاصيل في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Does the national legal framework allow to use sludge in agriculture? (Yes/ No) Please for more information under "details" | B-3.4.5.3
B-3.4.5.4 | هل يتم إستخدام المياه المعالجة في زراعة الخضروات؟ فضلاً إذا كانت الإجابة بنعم, يرجى تحديد موقع ومساحة المنطقة المروية في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Is the treated effluent used for cultivating vegetables? (Yes/ No) if the answer is yes, please specify the irrigated area under "details". | B-3.4.5.4
B-3.4.5.5 | هل يتم مراقبة نوعية المياه والحمأة الخارجة من محطة المعالجة بانتظام؟ فضلاً اذكر مزيد من التفاصيل في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Is the quality of treated effluent and sludge monitored and controlled on a regular basis? (Yes/ No) Please for more information under "details" | B-3.4.5.5

## B-3.4.6 WWTP Projects
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [10 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | عبدالله بن يحيى | [10 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير الفني | [10 empty] | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 23/3/2023م | [10 empty] | 2023-03-23 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [16 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة مياه الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.6 مشاريع محطات المعالجة (المخطط لها وقيد التنفيذ) | [16 empty] | Table B-3.4.6 WWTP projects (planned and ongoing)
كود السؤال | البيان (1) | التوصيف/الوحدة | مشروع 1 | مشروع 2 | مشروع 3 | مشروع 4 | مشروع 5 | مشروع 6 | Project 6 | Project 5 | Project 4 | Project 3 | Project 2 | Project 1 | outline/unit | Description (1) | Code
B-3.4.6.1 | إسم المحطة | الإسم | محطة المعالجة تريم | [10 empty] | Tarim Treatment Plant | Name | WWTP Name | B-3.4.6.1
B-3.4.6.2 | الموقع | العنوان | تريم / حضرموت | [10 empty] | Tarim / Hadramout | Address | Location | B-3.4.6.2
B-3.4.6.3 | الغرض | جديد | جيد | [10 empty] | Good | New | Purpose | B-3.4.6.3
|  | توسعة | [12 empty] | Extension
|  | رفع الكفاءة | [12 empty] | Upgrade
|  | مخطط لها | [12 empty] | Planned
B-3.4.6.4 | الوضع الحالي | مرحلة دراسة الجدوى | [12 empty] | Feasibility stage | Status | B-3.4.6.4
|  | مرحلة التصاميم /المناقصة | [12 empty] | Design/ tender stage
|  | قيد التنفيذ | قيد التنفيذ | [10 empty] | Under construction | Under construction
|  | مرحلة التجربة وبدء التشغيل | [12 empty] | Testing and commissioning
B-3.4.6.5 | القدرة الإستيعابية | (نسمة) | [12 empty] | cap | Capacity | B-3.4.6.5
B-3.4.6.6 | مراحل المعالجة | أولية | [12 empty] | Primary | Stage of treatment | B-3.4.6.6
|  | ثانوية | [12 empty] | Secondary
|  | نهائية | [12 empty] | Tertiary
B-3.4.6.7 | نظام المعالجة | [13 empty] | Type | Technology | B-3.4.6.7
B-3.4.6.8 | معالجة الحماءة، إعادة الإستخدام والتصريف | البيان | [12 empty] | Description | Sludge treatment, reuse & disposal | B-3.4.6.8
B-3.4.6.9 | البيان | [14 empty] | Description
B-3.4.6.10 | التكلفة التقديرية | دولار أمريكي | [12 empty] | USD | Estimated value of investment | B-3.4.6.10
B-3.4.6.11 | مصدر(مصادر التمويل) بما في ذلك التمويلات المخصصة/المعتمدة | [13 empty] | Source(s) of investment (applicable for secured/approved funding) |  | B-3.4.6.11
B-3.4.6.12 | السنة المتوقعة لاستكمال التنفيذ (ينطبق على المشاريع المعتمدة/قيد التنفيذ) | سنة | [12 empty] | Year | Expected year of completion (applicable for approved/ ongoing projects) | B-3.4.6.12
B-3.4.6.13 | ملاحظات | [13 empty] | Remarks |  | B-3.4.6.13
ملاحظات | [16 empty] | Note:
(1) فضلاً ادخل بيانات جميع محطات لمعالجة مياه الصرف الخاصة بالمؤسسة/الفرع وإضافة أعمدة جديدة بحسب الحاجة | [16 empty] | (1) Please list the data of all wastewater treatment plants (WWTPs) of the LC/AU/branch and add new columns as needed.

## B-3.4.7 WWTP Req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [12 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [12 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [12 empty] | Technical Director |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [12 empty] | 2023-03-23 |  | Date:
التوقيع والختم: | [16 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة مياه الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.7 الإحتياجات التشغيلية والإستثمارية لمحطات معالجة الصرف الصحي | [16 empty] | Table B-3.4.7 Operational needs and required investment measures for WWTPs
كود السؤال | الإحتياجات (1) | مطلوب لـ (2) | شرح مختصر بالاحتياجات | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار $ ) | الاولوية (3) | ملاحظات | Remarks | Priority (3) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of measures | Required for (2) | Measures (1) | Code
3.4.7.1 | BOD meter hach equivalent model | لحوض التجميع بحوش مدودة | حتى يتم تحديد كفاءة الاحواض العاملة | عدد | 2 | 38000 | 1 |  |  | 1 | 38000 | 2 | no. | Until the efficiency of the working basins is determined | For the collecting basin for Al-Mudawdah Yard | BOD meter hach equivalent model | 3.4.7.1
3.4.7.2 | incubator specification for bod tests | لحوض التجميع بحوش مدودة | حتى يتم تحديد كفاءة الاحواض العاملة | عدد | 2 | 12000 | 1 |  |  | 1 | 12000 | 2 | no. | Until the efficiency of the working basins is determined | For the collecting basin for Al-Mudawdah Yard | incubator specification for bod tests | 3.4.7.2
3.4.7.3 | COD reacotor for cod tests | لحوض التجميع بحوش مدودة | حتى يتم تحديد كفاءة الاحواض العاملة | عدد | 1 | 2500 | 1 |  |  | 1 | 2500 | 1 | no. | Until the efficiency of the working basins is determined | For the collecting basin for Al-Mudawdah Yard | COD reacotor for cod tests | 3.4.7.3
3.4.7.4 | diqital bacterioloqical incubator | لحوض التجميع بحوش مدودة | حتى يتم تحديد كفاءة الاحواض العاملة | عدد | 2 | 15000 | 1 |  |  | 1 | 15000 | 2 | no. | Until the efficiency of the working basins is determined | For the collecting basin for Al-Mudawdah Yard | diqital bacterioloqical incubator | 3.4.7.4
3.4.7.5 | DRYING OVEN | لحوض التجميع بحوش مدودة | حتى يتم تحديد كفاءة الاحواض العاملة | عدد | 2 | 15000 | 1 |  |  | 1 | 15000 | 2 | no. | Until the efficiency of the working basins is determined | For the collecting basin for Al-Mudawdah Yard | DRYING OVEN | 3.4.7.5
3.4.7.6 | BENCH top turbidimeter | لحوض التجميع بحوش مدودة | حتى يتم تحديد كفاءة الاحواض العاملة | عدد | 1 | 20000 | 1 |  |  | 1 | 20000 | 1 | no. | Until the efficiency of the working basins is determined | For the collecting basin for Al-Mudawdah Yard | BENCH top turbidimeter | 3.4.7.6
3.4.7.7 | DEIONIZER WATER PURFICATION SYSTEM TO QENRATE IC GRADE | لحوض التجميع بحوش مدودة | حتى يتم تحديد كفاءة الاحواض العاملة | عدد | 1 | 20000 | 1 |  |  | 1 | 20000 | 1 | no. | Until the efficiency of the working basins is determined | For the collecting basin for Al-Mudawdah Yard | DEIONIZER WATER PURFICATION SYSTEM TO QENRATE IC GRADE | 3.4.7.7
3.4.7.8 | [16 empty] | 3.4.7.8
3.4.7.9 | [16 empty] | 3.4.7.9
3.4.7.10 | [16 empty] | 3.4.7.10
(1) يرجى سرد إلاحتياجات الاستثمار المطلوبة لإعادة تأهيل واستبدال وإصلاح وتشغيل وصيانة المكونات الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتشمل قطع الغيار الاستهلاكية ومعدات وادوات الحماية والسلامة المهنية باستثناء المعدات/الأجهزة الكهروميكانيكية, وكذلك بالنسبة للمشاريع الكبيرة لزيادة الكفاءة الحالية والبناء الجديد للتوسع (كحزمة واحدة لكل مشروع) بما في ذلك الخدمات الاستشارية ذات الصلة لإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية. الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [8 empty] | (1) Please list the required investment measures for rehabilitation, replacement, repair and operation and maintenance of existing WWTPs' components including consumable spare parts, occupational safety and protection equipment and tools, excluding E&M equiment/devices for WWTPs. Likewise for the large projects to increase the current efficiency and new extension, including the relevant consultancy services related to the preparation of studies and engineering designs. Please add new rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم وموقع محطة المعالجة الحالية أو الجديدة | [8 empty] | (2) Please specify the name/ID and locaton of the existing or new WWTP.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [16 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-3.5 WW E&M Equip
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [22 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [22 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [22 empty] | Technical Director |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [22 empty] | 2023-03-23 |  | Date:
التوقيع والختم: | [26 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0:نظام الصرف الصحي | [26 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B-3.5 : المعدات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي | [26 empty] | Form B-3.5 Electromechanical (E&M) equipment for the wastewater system
جدول B-3.5.1.: وحدات الضخ لمحطات الصرف الصحي الضخ/الرفع | [26 empty] | Table B-3.5.1 Pumping units for wastewater pumping/lifting stations
كود السؤال | إسم/رقم/موقع محطة الضخ |  | إسم ورقم المضخة | نوع المضخة (1) | موديل المضخة | الشركة المصنعة | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | الإنتاجية الحالية (م3/ساعة) | الرفع الكلي الحالي (متر) | الحالة الراهنة (2) | مستوى الاداء (3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance Level (3) | Current condition(2) | Operational total head (m) | Operational flow rate (m3/h) | Time in service / operation start date | Pump manufacturer | Pump model | Type of pump (1) | Pump tag no./ID | Pumping station name/ID |  | Code
B-3.5.1.1 | لا يوجد | [23 empty] | N/A |  | B-3.5.1.1
B-3.5.1.2 | [26 empty] | B-3.5.1.2
B-3.5.1.3 | [26 empty] | B-3.5.1.3
B-3.5.1.4 | [26 empty] | B-3.5.1.4
B-3.5.1.5 | [26 empty] | B-3.5.1.5
B-3.5.1.6 | [26 empty] | B-3.5.1.6
B-3.5.1.7 | [26 empty] | B-3.5.1.7
B-3.5.1.8 | [26 empty] | B-3.5.1.8
B-3.5.1.9 | [26 empty] | B-3.5.1.9
كود السؤال | إسم/رقم/موقع محطة الضخ |  | إسم ورقم المضخة | نوع المضخة (1) | موديل المضخة | الشركة المصنعة | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | الإنتاجية الحالية (م3/ساعة) | الرفع الكلي الحالي (متر) | الحالة الراهنة (2) | مستوى الاداء (3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance Level (3) | Current condition(2) | Operational total head (m) | Operational flow rate (m3/h) | Time in service / operation start date | Pump manufacturer | Pump model | Type of pump (1) | Pump tag no./ID | Pumping station name/ID |  | Code
B-3.5.1.10 | [26 empty] | B-3.5.1.10
B-3.5.1.11 | [26 empty] | B-3.5.1.11
B-3.5.1.12 | [26 empty] | B-3.5.1.12
B-3.5.1.13 | [26 empty] | B-3.5.1.13
B-3.5.1.14 | [26 empty] | B-3.5.1.14
B-3.5.1.15 | [26 empty] | B-3.5.1.15
ملاحظة: | [26 empty] | Notes:
(1) نوع المضخة (فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى5): (1) = مضخة افقية، (2) = مضخة رأسية، (3) = مضخة رأسية ذات صبره، (4) = مضخة غاطسة، (5) = أخرى (اذكرها) | [26 empty] | (1) Pump type (please select the answer from th dropdown menu (from 1 to 5) : (1) = horizontal pump in dry pit, (2)= vertical pump in dry pit, (3) = vertical pump in wet well (long shaft), (4) = submersible pump in wet well, (5) = other (mention it).
(2) الحالة الراهنة (فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5): (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3) = متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4) = مدمر/تالف جزئيا، (5) = مدمر/تالف كليا) | [26 empty] | (2) Current condition (please choose the answer from dropdown menu (from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(3) مستوى الأداء (فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4): (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3) = ضعيف و متكرر الأعطال، (4) = متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (3) Performance level (please choose the answer from dropdown menu (from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول 3.5.2 معدات وحدات المعالجة الرئيسية/المضخات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي | [26 empty] | TableB-3.5.2 Process equipment/pump of WWTPs
كود السؤال | اسم ورقم المحطة |  | اسم ورقم/رمز المعدة/المضخة(1) |  | موقع التركيب | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of service (if applicable) |  |  |  | Performance level (3) | Current condition (2) | Time in service / operation start date | Installation location/facility at WWTP | Equipment/Pumps name and tag No.(1) |  | WWTP name/ID |  | Code
3.5.2.1 | [26 empty] | 3.5.2.1
3.5.2.2 | [26 empty] | 3.5.2.2
3.5.2.3 | [26 empty] | 3.5.2.3
3.5.2.4 | [26 empty] | 3.5.2.4
3.5.2.5 | [26 empty] | 3.5.2.5
3.5.2.6 | [26 empty] | 3.5.2.6
3.5.2.7 | [26 empty] | 3.5.2.7
3.5.2.8 | [26 empty] | 3.5.2.8
3.5.2.9 | [26 empty] | 3.5.2.9
كود السؤال | اسم ورقم المحطة |  | اسم ورقم/رمز المعدة/المضخة(1) |  | موقع التركيب | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of service (if applicable) |  |  |  | Performance level (3) | Current condition (2) | Time in service / operation start date | Installation location/facility at WWTP | Equipment/Pumps name and tag No.(1) |  | WWTP name/ID |  | Code
3.5.2.10 | [26 empty] | 3.5.2.10
3.5.2.11 | [26 empty] | 3.5.2.11
3.5.2.12 | [26 empty] | 3.5.2.12
3.5.2.13 | [26 empty] | 3.5.2.13
3.5.2.14 | [26 empty] | 3.5.2.14
3.5.2.15 | [26 empty] | 3.5.2.15
ملاحظة | [26 empty] | Notes:
(1) يرجى ادخال بيانات كل المعدات اللإلكتروميكانيكة المركبة في محطات المعالجة (المضخات، معدات الترسيب والتهوية، معالجة الحماءة، وحدات التعقيم الخ) التابعة للمؤسسة/الفرع مع مراعاة فرز البيانات بالتسلسل لكل محطة معالجة في الجدول وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [26 empty] | (1) Please insert data of all electromechanics equipment installed in all WWTPs (e.g. pumps, sedimentation and aeration facilities, sludging equipment, disinfection units, etc.) of the LC/AU/branch, taking into account sorting the data sequentially for each WWTP in the table, and insert new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (2) Current condition (please choose the answer from the dropdown menu (from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(3) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (3) Performance level (please choose the answer from dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-3.5.3 بيانات المحركات الكهربائية لمضخات الرفع و المعدات الرئيسية في محطة المعالجة | [26 empty] | Table B-3.5.3 Data of electrical motors installed for pumping stations and process equipment of WWTPs
كود السؤال | مكان التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها المحرك | اسم ورقم/رمز المحرك | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | قدرة المحرك (كيلوات) | متوسط عدد ساعات التشغيل السنوية (ساعة/سنة) | متوسط التيار التشغيلي للمحرك (أمبير) | متوسط الجهد التشغيلي للمحرك(فولت) | معامل القدرة | الحالة الراهنة (2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance level (3) | Current condition (2) | Power factor | Average motor operating voltage (V) | Average motor operating current (A) | Average Annual operating hours (hrs/yr) | Motor power (kW) | Time in service/ operation start date | Motor name and tag no. | Motor installed for pump/equipment noID/name | Installation location (1) | Code
B-3.5.3.1 | [26 empty] | B-3.5.3.1
B-3.5.3.2 | [26 empty] | B-3.5.3.2
B-3.5.3.3 | [26 empty] | B-3.5.3.3
B-3.5.3.4 | [26 empty] | B-3.5.3.4
B-3.5.3.5 | [26 empty] | B-3.5.3.5
B-3.5.3.6 | [26 empty] | B-3.5.3.6
B-3.5.3.7 | [26 empty] | B-3.5.3.7
B-3.5.3.8 | [26 empty] | B-3.5.3.8
B-3.5.3.9 | [26 empty] | B-3.5.3.9
كود السؤال | مكان التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها المحرك | اسم ورقم/رمز المحرك | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | قدرة المحرك (كيلوات) | متوسط عدد ساعات التشغيل السنوية (ساعة/سنة) | متوسط التيار التشغيلي للمحرك (أمبير) | متوسط الجهد التشغيلي للمحرك(فولت) | معامل القدرة | الحالة الراهنة (2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance level (3) | Current condition (2) | Power factor | Average motor operating voltage (V) | Average motor operating current (A) | Average Annual operating hours (hrs/yr) | Motor power (kW) | Time in service/ operation start date | Motor name and tag no. | Motor installed for pump/equipment noID/name | Installation location (1) | Code
B-3.5.3.10 | [26 empty] | B-3.5.3.10
B-3.5.3.11 | [26 empty] | B-3.5.3.11
B-3.5.3.12 | [26 empty] | B-3.5.3.12
B-3.5.3.13 | [26 empty] | B-3.5.3.13
B-3.5.3.14 | [26 empty] | B-3.5.3.14
B-3.5.3.15 | [26 empty] | B-3.5.3.15
ملاحظات: | [26 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد موقع تركيب (محطة ضخ / معالجة مياه الصرف الصحي) بما في ذلك اسم وموقع محطة الضخ / معالجة مياه الصرف الصحي مع مراعاة فرز البيانات بالتسلسل لكل موقع في الجدول، وإضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [26 empty] | (1) Please specify the installation location (WWTP/pumping station) including the name and location of the pumping station/WWTP, taking into account sorting the data sequentially for each location in the table, and add new rows as needed.
(2) الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (2) Current condition (please choose the answer from dropdown menu (from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(3) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (3) Performance level (please choose the answer from dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-3.5.4 لوحات التحكم الكهربائية لمحطات ضخ الصرف الصحي و محطات المعالجة | [26 empty] | Table B-3.5.4 Control panels for WW pumping stations and WWTPs
كود السؤال | مكان التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها طبلون التحكم | اسم ورقم/رمز المعدة | نوع بادئ التشغيل للمحرك(2) | معامل القدرة قبل التصحيح | معامل القدرة بعد التصحيح | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | قدرة الطبلون (كيلوات) | الحالة الراهنة(3) | مستوى الأداء(4) | ملاحظات |  |  | Remarks |  |  | Performance level (4) | Current condition (3) | Rated power (kW) | Time in service/ operation start date | PF after correction | PF before correction | Motor starter type (2) | Equipment name and tag no. | Control panel installed for pump/equipment ID/name | Installation location (1) | Code
B-3.5.4.1 | [26 empty] | B-3.5.4.1
B-3.5.4.2 | [26 empty] | B-3.5.4.2
B-3.5.4.3 | [26 empty] | B-3.5.4.3
B-3.5.4.4 | [26 empty] | B-3.5.4.4
B-3.5.4.5 | [26 empty] | B-3.5.4.5
B-3.5.4.6 | [26 empty] | B-3.5.4.6
B-3.5.4.7 | [26 empty] | B-3.5.4.7
B-3.5.4.8 | [26 empty] | B-3.5.4.8
B-3.5.4.9 | [26 empty] | B-3.5.4.9
كود السؤال | مكان التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها طبلون التحكم | اسم ورقم/رمز المعدة | نوع بادئ التشغيل للمحرك(2) | معامل القدرة قبل التصحيح | معامل القدرة بعد التصحيح | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | قدرة الطبلون (كيلوات) | الحالة الراهنة(3) | مستوى الأداء(4) | ملاحظات |  |  | Remarks |  |  | Performance level (4) | Current condition (3) | Rated power (kW) | Time in service/ operation start date | PF after correction | PF before correction | Motor starter type (2) | Equipment name and tag no. | Control panel installed for pump/equipment ID/name | Installation location (1) | Code
B-3.5.4.10 | [26 empty] | B-3.5.4.10
B-3.5.4.11 | [26 empty] | B-3.5.4.11
B-3.5.4.12 | [26 empty] | B-3.5.4.12
B-3.5.4.13 | [26 empty] | B-3.5.4.13
B-3.5.4.14 | [26 empty] | B-3.5.4.14
B-3.5.4.15 | [26 empty] | B-3.5.4.15
B-3.5.4.16 | [26 empty] | B-3.5.4.16
B-3.5.4.17 | [26 empty] | B-3.5.4.17
B-3.5.4.18 | [26 empty] | B-3.5.4.18
ملاحظة: | [26 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد موقع تركيب (محطة ضخ / معالجة مياه الصرف الصحي) بما في ذلك اسم وموقع محطة الضخ / معالجة مياه الصرف الصحي مع مراعاة فرز البيانات بالتسلسل لكل موقع في الجدول وإضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [26 empty] | (1) Please specify the installation location (WWTP/pumping station) including the name and location of the pumping station/WWTP, taking into account sorting the data sequentially for each location in the table, and add new rows as needed.
(2)نوع بادئ التشغيل للمحرك (اختار من 1الى 7) : (1)= توصيل مباشر ، (2)=توصيل مثلثي - نجمي (استار دلتا ، (3)=محرك ذاتي، (4)= بادئ ناعم(سوفت استرتر)، (5)=جهاز متغير الذبذة، (6)= انفرتر ، (7)=أخرى (حددها). | [26 empty] | (2) Motor starter type (choose from 1 to 7) : (1) = DOL, (2) = Star-delta, (3) = Auto-trans, (4) = Softstarter, (5) = VFD, (6) = Inverter, (7) = Other (mention it).
(3) الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (3) Current condition (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(4) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (4) Performance level (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-3.5.5. : أسئلة عامة حول نظام التحكم واجهزة القياس لمحطات الضخ/الرفع ومحطات معالجة الصرف الصحي | [26 empty] | Table B-3.5.5 General questions about instrumentation and control systems for WW pumping stations and WWTPs
كود السؤال | السؤال |  |  |  |  | الإجابة |  |  |  |  | ملاجظات |  |  | Remarks |  |  | Answer |  |  |  |  | Question |  |  |  |  | Code
B-3.5.5.1 | ما نوع نظام التحكم والحمايات الكهربائية للمحركات الكهربائي ؟ فضلاً اختر الاجابة: 1.نظام تقليدي (يعتمد على المرحلات ) - 2.ذكي (يعتمد على متحكمات منطقية) ، واي معلومات اضافية اذكرها . | [20 empty] | What is the used type of monitoring and control systems? Please choose in the answer if it is: 1. conventional (based on relays), 2. intelligent (based on PLC), mention any additional information. |  |  |  |  | B-3.5.5.1
B-3.5.5.2 | هل يمكن تشغيل المعدات اوتوماتيكيا؟ | [20 empty] | Is it possible to operate the equipment automatically? If the answer "Yes" please which possible parts of the equipment are meant, or which additional programmes/software would be required for this under "Remark" |  |  |  |  | B-3.5.5.2
B-3.5.5.3 | هل يمكن مراقبة المحطة و التحكم بها عن بعد ؟ | [20 empty] | Can the plant be monitored and controlled remotely? if the answer “Yes” please state the process or equipment/software to do so under "Remark" |  |  |  |  | B-3.5.5.3
B-3.5.5.4 | ما هي الحالة الراهنة لنظام التأريض ؟ ( اختار من 1 الى 6)(1.لا يوجد -2. يعمل بشكل سليم -3.يعمل بشكل جزئي - 4.لا يعمل -5. غير معروف-6. أخرى (اذكرها)) | [20 empty] | What is the current condition of the earthing system? Please select from 1 to 6 (1. Non existent, 2. good, 3. partially working, 4. not working, 5. unknown, 6.other (mention it)) |  |  |  |  | B-3.5.5.4
B-3.5.5.5 | هل يتم فحص واختبار نظام التأريض بصورة دورية؟ | [20 empty] | Is earthing system checked periodically? Please choose an answer, if “Yes” please describe the time intervals, if "no" give the reasons under "Remark" |  |  |  |  | B-3.5.5.5
B-3.5.5.6 | ما هي الحالة الراهنة لنظام الصواعق ؟ ( اختار من 1 الى 6)(1.لا يوجد -2. يعمل بشكل سليم -3.يعمل بشكل جزئي - 4.لا يعمل -5. غير معروف-6. أخرى (اذكرها)) | [20 empty] | What is the current condition of the lightening system? Please select from 1 to 6 (1. Non existent, 2. good, 3. partially working, 4. not working, 5. unknown, 6.other (mention it)) |  |  |  |  | B-3.5.5.6
B-3.5.5.7 | هل يتم فحص واختبار نظام الصواعق بصورة دورية؟ | [20 empty] | Is lightening system checked periodically? Please choose an answer, if “Yes” please describe the time intervals, if "no" give the reasons under "Remark" |  |  |  |  | B-3.5.5.7
B-3.5.5.8 | هل انظمة التحكم الحالية كافية و تعمل بشكل سليم؟ | [20 empty] | Are the current control systems sufficient and working properly? If the answer "no" please, give the reasons under "Remark". |  |  |  |  | B-3.5.5.8
B-3.5.5.9 | هل يتم صيانة انظمة التحكم بصورة دورية؟ | [20 empty] | Are control systems maintained periodically? Please choose an answer, if “Yes” please describe the time intervals, if "no" give the reasons under "Remark" |  |  |  |  | B-3.5.5.9
كود السؤال | السؤال |  |  |  |  | الإجابة |  |  |  |  | ملاجظات |  |  | Remarks |  |  | Answer |  |  |  |  | Question |  |  |  |  | Code
B-3.5.5.10 | هل يوجد مصادر طاقة احتياطية؟ | [20 empty] | Are there backup generators/ standby energy sources? If the answer “Yes” please, state how many and which type of energy sources under "Remark". |  |  |  |  | B-3.5.5.10
B-3.5.5.11 | كيف يمكن تحسين نظام التحكم الحالي؟ | [20 empty] | From the LC/AU/branch point of view, how can the current control system be improved? |  |  |  |  | B-3.5.5.11
B-3.5.5.12 | هل منظومة اجهزة قياس الحالية كافية و تعمل بشكل سليم؟ | [20 empty] | Are the current instrumentation systems sufficient and working properly? If the answer "no" please, give the reasons under "Remark". |  |  |  |  | B-3.5.5.12
B-3.5.5.13 | هل يتم صيانة منظومة اجهزة القياس بصورة دورية؟ | [20 empty] | Are the current instruments maintained periodically? Please choose an answer, if “Yes” please describe the time intervals, if "no" give the reasons under "Remark" |  |  |  |  | B-3.5.5.13
B-3.5.5.14 | هل لدى فريق العمل الفهم الجيد بخصوص كيفية صيانة ومعايرة اجهزة القياس؟ | [20 empty] | Does the staff have a good understanding regarding instruments calibration and maintenance? If the answer "no" please, give the reasons (e.g. qualification, avilability of tools, etc.) under "Remark". |  |  |  |  | B-3.5.5.14
B-3.5.5.15 | كيف يتم اخد قراءات اجهزة القياس ؟ فضلاً حدد: (1.عبر المشغل/2.عبر نظام الي) | [20 empty] | How are measurements readings taken? Please identify (by operators/ by the system) |  |  |  |  | B-3.5.5.15
B-3.5.5.16 | هل يتم توثيق قراءات اجهزة القيا؟ فضلاً حدد نظام التوثيق (سجلات /كمبيوتر/اخرى وضحها)؟ | [20 empty] | Are the measurements readings documented? Please identify the documentation system (log notebooks/ computer files/ others (mention it)). |  |  |  |  | B-3.5.5.16
B-3.5.5.17 | كيف يمكن تحسين منظومة اجهزة القياس الحالية؟ | [20 empty] | From the LC/AU/branch point of view, how can the current instrumentation system be improved? |  |  |  |  | B-3.5.5.17
B-3.5.5.18 | هل يوجد مخطط كهربائي عام (سنجل لاين دايجرام) للمحطة ؟ في حالة الاجابة نعم ، يرجى ارفاق نسخة. | [20 empty] | Is there an as built electrical single line diagram for the plant? If yes, please attach a copy of the simplified process diagram |  |  |  |  | B-3.5.5.18
B-3.5.5.19 | هل يوجد مخطط عام لنظام الانابيب ومنظومة اجهزة القياس في المحطة؟ في حالة الاجابة نعم ، يرجى ارفاق نسخة . | [20 empty] | Is there an as-built pipe and instrument diagram for the plant? If yes, please attacha a copy of the simplified process diagram |  |  |  |  | B-3.5.5.19
جدولB-3.5.6 المعدات المساعدة ( وحدات المصافي الميكانيكية/الصمامات /بوابات/الونشات الكهربائية/وغيرها ) | [26 empty] | Table B-3.5.6 Auxiliary equipment (screens / valves / gates / hoist cranes / etc.)
كود السؤال | موقع التركيب (1) |  |  |  | اسم و رقم او رمز المعدة(2) |  | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | الوحدة | الكمية | الحالة الراهنة (3) | مستوى الأداء (4) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of service (when applicable) | Performance Level (4) | Current condition (3) | Quantity | Unit | Time in service/ operation start date | Equipment name and tag no. (2) |  | Installation location (1) |  |  |  | Code
B-3.5.6.1 | [26 empty] | B-3.5.6.1
B-3.5.6.2 | [26 empty] | B-3.5.6.2
B-3.5.6.3 | [26 empty] | B-3.5.6.3
B-3.5.6.4 | [26 empty] | B-3.5.6.4
B-3.5.6.5 | [26 empty] | B-3.5.6.5
B-3.5.6.6 | [26 empty] | B-3.5.6.6
B-3.5.6.7 | [26 empty] | B-3.5.6.7
B-3.5.6.8 | [26 empty] | B-3.5.6.8
B-3.5.6.9 | [26 empty] | B-3.5.6.9
B-3.5.6.10 | [26 empty] | B-3.5.6.10
ملاحظات | [26 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد موقع التركيب (1= محاطة رفع/ضخ 2= محطة معالجة مع ذكر اسم ورقم وموقع المحطة | [26 empty] | (1) Specify installation location (1 = pumping/ lifting/screw pump, 2 = wastewater treatment plant), and state the location, name and ID of station/plant.
(2) يرجى ذكر جميع المعدات المساعدة المصافي ، المحابس ، والبوابات ، والونشات، وأعمال الأنابيب ، والكابلات ، والقنوات ، وغرف الفحص والتوزيع ، إلخ). الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [26 empty] | (2) Please list all auxiliary equipment (screens, valves, gates, hoist cranes , piping works, cables, Canales, inspection and distribution chambers, primary, secondary or tertiary treatment level. etc.). Please add new rows as needed.
(3) الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (3) Current condition (please choose the answer from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(4) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (4) Performance level (please choose the answer from the dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.

## B-3.5.7 WW E&M REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [15 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [15 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [15 empty] | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [15 empty] | 2023-03-23 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [20 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [20 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B-3.5 المعدات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي | [20 empty] | Form B-3.5. Electromechanical (E&M) equipment for the wastewater system
جدول -3.5.7 الإحتياجات التشغيلية والإستثمارية من المعدات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي | [20 empty] | Table B-3.5.7 Operational needs and required investment measures for the wastewater E&M equipment
كود السؤال | الإحتياجات (1) | مكان التركيب (2) | إسم ورقم وموقع المحطة | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (3) | ملاحظات | Remark | Priority (3) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Name and ID of station/plant | Installation location (2) | Measure (1) | Code
B-3.5.7.1 | بوز شفط | سيئون | سيئون | آلية شفط سعة 12م3 | عدد | 6 | 200000 | 1200000 | 1 |  |  | 1 | 1200000 | 200000 | 6 | no. | Suction mechanism with a capacity of 12 m3 | Seiyun | Seiyun | Suction Tips | B-3.5.7.1
B-3.5.7.2 | بوز فتح انسدادات | سيئون+ تريم | سيئون+ تريم | آلية فتح انسدادات | عدد | 2 | 150000 | 300000 | 1 |  |  | 1 | 300000 | 150000 | 2 | no. | Mechanism for opening blockages | Seiyun + Tarim | Seiyun + Tarim | Open Blockages Tips | B-3.5.7.2
B-3.5.7.3 | مضخات مجاري متنقلة | سيئون+ تريم | سيئون+ تريم | مضخات لشفط المجاري في حالة الصيانة | عدد | 4 | 70000 | 140000 | 1 |  |  | 1 | 140000 | 70000 | 4 | no. | Pumps for suction of sewers in case of maintenance | Seiyun + Tarim | Seiyun + Tarim | Mobile sewer pumps | B-3.5.7.3
B-3.5.7.4 | مضخات سطحية | سيئون+ تريم | سيئون+ تريم | مضخات لصيانة محطات الرفع | عدد | 2 | 50000 | 100000 | 1 |  |  | 1 | 100000 | 50000 | 2 | no. | Pumps for maintenance of lifting stations | Seiyun + Tarim | Seiyun + Tarim | Surface pumps | B-3.5.7.4
B-3.5.7.5 | معدات سلامة | سيئون+ تريم | سيئون+ تريم | توفير المواد لحماية العمال | عدد | 2 | 70000 | 140000 | 1 |  |  | 1 | 140000 | 70000 | 2 | no. | Providing materials to protect workers | Seiyun + Tarim | Seiyun + Tarim | Safety equipments | B-3.5.7.5
B-3.5.7.6 | [20 empty] | B-3.5.7.6
B-3.5.7.7 | [20 empty] | B-3.5.7.7
B-3.5.7.8 | [20 empty] | B-3.5.7.8
B-3.5.7.9 | [20 empty] | B-3.5.7.9
B-3.5.7.10 | [20 empty] | B-3.5.7.10
ملاحظات | [20 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد احتياجات نظام الصرف الصحي من المعدات الالكتروميكانيكة على سبيل المثال معدات متكاملة /أجزاء من المعدات وتشمل (المضخات والمحركات الكهربائية، صندوق تروس، لوحات تحكم، اجهزة القياس والتحكم، والمعدات وغيرها) بالاضافة الى الأدوات والمواد الاستهلاكية (زيوت/شحوم/..) و المعدات والاجهزة والمنشئات المساعدة ( وحدات المصافي الميكانيكية/الصمامات /بوابات/الونشات الكهربائية/ الانابيب والكيبلات وقنوات الكيبلات والتصريف وغرف التحكم وغيرها ). يرجى إضافة صفوف بحسب الحاجة | [10 empty] | (1) Please list the required operational needs and investment measures for the wastewater electro-mechanical equipment such as new equipment/ equipment parts including (motors, pumps, gearbox, control panels, measurement and controlling instruments and devices etc.). In addition to the consumable material and tools such as (oil, grease, etc.) and the auxiliary equipment (screens, valves, gates, hoist cranes , piping works, cables, canals, inspection and distribution chambers etc.). Please add new rows for further items as needed.
(2) يرجى تحديد موقع التركيب (1= محاطة رفع/ضخ 2= محطة معالجة) | [20 empty] | (2) Define the installation location (1 = pumping/ lifting / screw pump, 2 = wastewater treatment plant).
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [20 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-4.1 Energy general data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [7 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [8 empty] | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [7 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya | [8 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [7 empty] | Technical Director | [8 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [7 empty] | 2023-03-23 | [8 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4 Energy sources and supply for the water and sanitation systems
إستمارة B-4.1 بيانات ومعلومات عامة عن مصادر الطاقة الكهربائية لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4.1 General information on energy sources for the water and sanitation systems
جدول B-4.1.1 الطاقة الكهربائية لنظام إمدادات ألمياه | [18 empty] | Table B-4.1.1 Electrical energy for water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-4.1.1.1 | عدد المحركات والمضخات الكهربائية المركبة لنظام إمدادات ألمياه (الابارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 | 46 |  |  | 46 | 44 | 42 | 42 | 41 | 40 | no. | No. of electric motors and pumps used for water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.1
B-4.1.1.2 | إجمالي فدرة محركات والمضخات الكهربائية المركبة لنظام إمدادات ألمياه (الابارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوات | 2200 | 2255 | 2310 | 2310 | 2420 | 2530 |  |  | 2530 | 2420 | 2310 | 2310 | 2255 | 2200 | kW | Total electrical rated power of all pumps installed for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.2
B-4.1.1.3 | إجمالي إحتياج الطاقة الكهربائية لجميع أنظمة انتاج وتوزيع المياه (الابارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلووات ساعة | 52800 | 54120 | 55440 | 55440 | 58080 | 60720 |  |  | 60720 | 58080 | 55440 | 55440 | 54120 | 52800 | kWh | Total electrical energy required for all pumps installed for the water supply system ( (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.3
B-4.1.1.4 | إجمالي عدد المولدات المركبة لنظام إمدادات ألمياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | no. | Total No. of generators installed for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.4
B-4.1.1.5 | إجمالي قدرة المولدات المركبة لنظام إمدادات المياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوفولت أمبير | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 7200 | 8200 |  |  | 8200 | 7200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | kVA | Total rated power of installed generators for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.5
B-4.1.1.6 | عدد المولدات العاملة لنظام إمدادات المياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | no. | No. of operational generators installed for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.6
جدول B-4.1.1 الطاقة الكهربائية لنظام إمدادات ألمياه | [18 empty] | Table B-4.1.1 Electrical energy for water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.1.8 | قدرة المولدات العاملة المركبة لنظام إمدادات المياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوفولت أمبير | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 7200 | 8200 |  |  | 8200 | 7200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | kVA | Total rated power of the operational generators for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.8
B-4.1.1.9 | عدد ساعات تشغيل المولدات العاملة لنظام إمدادات المياه. | ساعة | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2555 | 2920 |  |  | 2920 | 2555 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | hr | Total operating hours of the operational generators for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.9
B-4.1.1.10 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة مولدات المؤسسة/الفرع لنظام إمدادات ألمياه. | كيلو وات ساعة | 36000 | 36000 | 36000 | 37200 | 43400 | 65600 |  |  | 65600 | 43400 | 37200 | 36000 | 36000 | 36000 | kWh | Total electrical energy generated by the LC /AU/branch generators for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.10
B-4.1.1.11 | كمية الديزل المستهلكة المولدات العاملة لنظام إمدادات المياه. | لتر | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1116000 | 1736000 | 1854000 |  |  | 1854000 | 1736000 | 1116000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | l | Total diesel consumption of operating generators for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.11
B-4.1.1.12 | إجمالي تكلفة الديزل المستهلكة لمولدات لنظام إمدادات المياه. | ريال | 270000000 | 270000000 | 648000000 | 669600000 | 1649200000 | 1761300000 |  |  | 1761300000 | 1649200000 | 669600000 | 648000000 | 270000000 | 270000000 | YER | Total cost of diesel consumption of operating generators for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.12
B-4.1.1.13 | عدد أنظمة الطاقة الشمسية لنظام المياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ابار فقط |  |  | Only 3 wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no. | No. of solar power systems installed for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.13
B-4.1.1.14 | القدرة الإجمالية لأنظمة الطاقة الشمسية لنظام المياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 |  |  | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KW | Total rated power of solar energy systems for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.14
جدول B-4.1.1 الطاقة الكهربائية لنظام إمدادات المياه | [18 empty] | Table B-4.1.1 Electrical energy for water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.1.16 | عدد ساعات تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية لنظام المياه. | ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hr | No. of operating hours of solar energy systems for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.16
B-4.1.1.17 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من أنظمة الطاقة الشمسية للمؤسسة/الفرع لنظام إمدادات ألمياه. | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 |  |  | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy generated by the LC/AU/branch from solar energy systems for the water supply system | B-4.1.1.17
B-4.1.1.18 | إجمالي عدد المحولات الكهربائية لنظام المياه. | عدد | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |  |  | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | no. | No. of electrical transformers installed for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.18
B-4.1.1.19 | إجمالي الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل نظام إمدادات المياه. | كيلووات ساعة | 762850 | 782925 | 803000 | 843150 | 883300 | 923450 |  |  | 923450 | 883300 | 843150 | 803000 | 782925 | 762850 | kWh | The total electrical energy supplied by the public grid for operation of the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.19
B-4.1.1.20 | تكلفة الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل نظام إمدادات المياه. | ريال | 22885500 | 54804750 | 80300000 | 84315000 | 264990000 | 304738500 |  |  | 304738500 | 264990000 | 84315000 | 80300000 | 54804750 | 22885500 | YER | Total costs of electrical energy supplied from the public grid for the water supply system | B-4.1.1.20
B-4.1.1.21 | الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام إمدادات المياه. | كيلووات ساعة | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | kWh | Total electrical energy purchased from the private sector for the water supply system (ground/surface wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.21
B-4.1.1.22 | تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام إمدادات المياه. | ريال | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | YER | Total costs of electrical energy purchased from the private sector for the water supply system | B-4.1.1.22
جدول B-4.1.2 الطاقة الكهربائية لنظام الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-4.1.2 Electrical energy for the wastewater system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2002 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-4.1.2.1 | عدد المحركات والمضخات الكهربائية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | No. of electric motors and pumps used for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.1
B-4.1.2.2 | إجمالي فدرة المحركات المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | kW | Total electrical rated power of the electrical motors installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.2
B-4.1.2.3 | إجمالي إحتياج الطاقة الكهربائية لجميع أنظمة تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | kWh | Total electrical energy required for all pumps of the wastewater collection and treatment system ( (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.3
B-4.1.2.4 | إجمالي عدد المولدات المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | no. | Total no. of generator sets installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.4
B-4.1.2.5 | إجمالي قدرة المولدات المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلوا فولت امبير | 0 | 0 | 0 | 100 كليو واط | 100 كليو واط | 100 كليو واط |  |  | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 0 | 0 | 0 | kVA | Total rated power of installed generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.5
B-4.1.2.6 | عدد المولدات العاملة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | no. | No. of operational generators set installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.6
B-4.1.2.7 | قدرة المولدات العاملة المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلوا فولت امبير | 0 | 0 | 0 | 100 كليو واط | 100 كليو واط | 100 كليو واط |  |  | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 0 | 0 | 0 | kVA | Total rated power of the operational generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.7
جدول B-4.1.2 الطاقة الكهربائية لنظام الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-4.1.2 Electrical energy for the wastewater system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.2.9 | عدد ساعات تشغيل المولدات العاملة المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | ساعة | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | hr | Total operating hours of the operational generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.9
B-4.1.2.10 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة مولدات المؤسسة/الفرع لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy generated by the LC /AU/branch generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.10
B-4.1.2.11 | كمية الديزل المستهلكة المولدات العاملة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | لتر | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | l | Total diesel consumption of operating generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.11
B-4.1.2.12 | إجمالي تكلفة الديزل المستهلكة لمولدات نظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | ريال | 0 | 0 | 0 | 16200 | 171000 | 180000 |  |  | 180000 | 171000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | YER | Total cost of diesel consumption of operating generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.12
B-4.1.2.13 | عدد أنظمة الطاقة الشمسية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | No. of solar power systems installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.13
B-4.1.2.14 | القدرة الإجمالية لأنظمة الطاقة الشمسية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Total rated power of solar energy systems for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.14
B-4.1.2.15 | عدد ساعات تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hr | No. of operating hours of solar energy systems for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.15
جدول B-4.1.2 الطاقة الكهربائية لنظام الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-4.1.2 Electrical energy for the wastewater system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.2.17 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من أنظمة الطاقة الشمسية للمؤسسة/الفرع لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy generated by the LC/AU/branch from solar energy systems for the wastewater collection and treatment system | B-4.1.2.17
B-4.1.2.18 | إجمالي عدد المحولات الكهربائية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | no. | No. of electrical transformers installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.18
B-4.1.2.19 | إجمالي الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل نظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 528 | 545 | 586 |  |  | 586 | 545 | 528 | 0 | 0 | 0 | kWh | The total electrical energy supplied by the public grid for operation of the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.19
B-4.1.2.20 | تكلفة الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل نظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي | ريال | 0 | 0 | 0 | 52800 | 54500 | 58600 |  |  | 58600 | 54500 | 52800 | 0 | 0 | 0 | YER | Total costs of electrical energy supplied from the public grid for the wastewater collection and treatment system | B-4.1.2.20
B-4.1.2.21 | إجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | kWh | Total electrical energy purchased from the private sector for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.21
B-4.1.2.22 | إجمالي تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي | ريال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YER | Total costs of electrical energy purchased from the private sector for the wastewater collection and treatment system | B-4.1.2.22

## B-4.2 Energy sources data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [26 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [26 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [26 empty] | Technical Director |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [26 empty] | 23/03/2023 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [32 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي | [32 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
إستمارة B-4.2 بيانات ومعلومات مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي | [32 empty] | Form B-4.2 Data and information on energy sources for water and sanitation systems
جدول B-4.2.1 مصادر الطاقة - المحولات الكهربائية | [32 empty] | Table B-4.2.1 Energy sources for the water and sanitation system - electrical transformers
كود السؤال | موقع التركيب / إسم او رقم المنشأة |  | نوع المنشأة المياه/الصرف الصحي (1) |  | رمز / رقم المحول الكهربائي | الفولتية الداخلة (فولت) | الفولتية الخارجة (فولت) | قدرة المحول (كيلو فولت امبير) | اجمالي قدرة احمال المعدات العاملة عبر المحول (كيلوات) | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  | ملاحظات |  | Remarks |  | Reasons for being out of operation (if applicable) |  |  | Performance Level (3) | Current condition(2) | Total load of equipment (kW) | Transformer power (kVA) | Output voltage (V) | Input voltage (V) | Transformer ID number | Type of facility water/wastewater (1) |  | Installation location/ ID or name of facility |  | Code
B-4.2.1.1 | حقل جثمه عدد 17 |  | مياه |  |  | 11 الف | 380 | 100 | 55 | 3 | 3 | يحتاج صيانة | [6 empty] | It needs maintenance |  |  | 3 | 3 | 55 | 100 | 380 | 11 k |  | Water |  | Guthma Field No.17 |  | B-4.2.1.1
B-4.2.1.2 | حقل دمون عدد 12 |  | مياه |  |  | 11 الف | 380 | 100 | 55 | 3 | 3 | يحتاج صيانة | [6 empty] | It needs maintenance |  |  | 3 | 3 | 55 | 100 | 380 | 11 k |  | Water |  | Damon Field No.12 |  | B-4.2.1.2
B-4.2.1.3 | حقل شبام عدد 9 |  | مياه |  |  | 11 الف | 380 | 100 | 55 | 3 | 3 | يحتاج صيانة | [6 empty] | It needs maintenance |  |  | 3 | 3 | 55 | 100 | 380 | 11 k |  | Water |  | Shibam Field No.9 |  | B-4.2.1.3 | Underground water well | 1
B-4.2.1.4 | حقل القطن عدد 6 |  | مياه |  |  | 11 الف | 380 | 100 | 55 | 3 | 3 | يحتاج صيانة | [6 empty] | It needs maintenance |  |  | 3 | 3 | 55 | 100 | 380 | 11 k |  | Water |  | Al-Qutn Field No.6 |  | B-4.2.1.4 | Service water well | 2
B-4.2.1.5 | حقل الخلعة عدد 4 |  | مياه |  |  | 11 الف | 380 | 100 | 55 | 3 | 3 | يحتاج صيانة | [6 empty] | It needs maintenance |  |  | 3 | 3 | 55 | 100 | 380 | 11 k |  | Water |  | Al-Khala'ah Field No.4 |  | B-4.2.1.5 | Water spring source | 3
B-4.2.1.6 | [32 empty] | B-4.2.1.6 | Water pumping/lifting/booster station | 4
B-4.2.1.7 | [32 empty] | B-4.2.1.7 | wastewater pumping/lifting station | 5
B-4.2.1.8 | [32 empty] | B-4.2.1.8 | wastewater pumping/lifting station | 6
B-4.2.1.9 | [32 empty] | B-4.2.1.9
B-4.2.1.10 | [32 empty] | B-4.2.1.10
B-4.2.1.11 | [32 empty] | B-4.2.1.11
B-4.2.1.12 | [32 empty] | B-4.2.1.12
ملاحظة | [32 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل المحولات االكهربائية المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= لابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [16 empty] | (1) Please insert the data and information of all electrical transformers installed for water and sanitation systems and differentiate whether it is used for: (1) = ground well, (2) = surface well, (3) = water source springs, (4) = water pumping station, (5) = water disinfection/treatment unit, (6) = wastewater pumping station, (7) = wastewater treatment plant, (8) = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة (اختار من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [32 empty] | (2) Current condition please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4 )= Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3)مستوى الأداء يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة (اختار من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [32 empty] | (3) Performance Level : please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-4.2.2 مصادر الطاقة لمصادر المياه والآبار - مولدات الديزل | [32 empty] | Table B-4.2.2 Energy sources for the water and sanitation system - diesel generators
كود السؤال | موقع التركيب / إسم او رقم المنشأة | نوع المنشأة المياه/الصرف الصحي (1) | رقم أو رمز المولد | نوع المولد (رئيسي/احتياطي) | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل | الموديل | الشركة المصنعة | قدرة المولد الكهربائي (كيلوفولت امبير) | أسماء المعدات او الوحدات المحملة على المولد |  | اجمالي قدرة احمال المعدات العاملة عبر المولد (كيلوات) | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | Performance Level (3) | Current condition(2) | Total load of equipment (kW) | List of equipment / units running by diesel generator |  | Power of diesel generator (kVA) | Manufacturer | Model | Time in service / operation start date | Diesel generator type (main / standby) | Generator tag no. | Type of facility water/wastewater (1) | Installation location/ ID or name of facility | Code
B-4.2.2.1 | حقل جثمه عدد 4 | مياه |  | رئيسي واحتياطي | 8 |  |  | 1000-500 | جميع الحقل |  | 3000 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 3000 | Al Fields |  | 500-1000 |  |  | 8 | main & standby |  | Water | Guthma Field No.4 | B-4.2.2.1
B-4.2.2.2 | حقل دمون عدد 5 | مياه |  | رئيسي واحتياطي | 12 |  |  | 1000-350 | جميع الحقل |  | 3850 | 3 | 2 | يحتاج بعض المولدات صيانة | [5 empty] | 2 | 3 | 3850 | Al Fields |  | 350-1000 |  |  | 12 | main & standby |  | Water | Damon Field No.5 | B-4.2.2.2
B-4.2.2.3 | حقل شبام عدد 4 | مياه |  | رئيسي | 10 |  |  | 500-200 | جميع الحقل |  | 810 | 3 | 2 | يحتاج بعض المولدات صيانة | [5 empty] | 2 | 3 | 810 | Al Fields |  | 200-500 |  |  | 10 | main & standby |  | Water | Shibam Field No.4 | B-4.2.2.3
B-4.2.2.4 | حقل القطن عدد 2 | مياه |  | رئيسي واحتياطي | 12 |  |  | 500 | جميع الحقل |  | 1000 | 3 | 2 | مولد واحد متوقف | [5 empty] | 2 | 3 | 1000 | Al Fields |  | 500 |  |  | 12 | main & standby |  | Water | Al-Qutn Field No.2 | B-4.2.2.4
B-4.2.2.5 | حقل الخلعة عدد 2 | مياه |  | رئيسي | 8 |  |  | 350 | جميع الحقل |  | 700 | 4 | 3 | مولد يحتاج ربطه كاملة | [5 empty] | 3 | 4 | 700 | Al Fields |  | 350 |  |  | 8 | main & standby |  | Water | Al-Khala'ah Field No.2 | B-4.2.2.5
B-4.2.2.6 | [32 empty] | B-4.2.2.6
B-4.2.2.7 | [32 empty] | B-4.2.2.7
B-4.2.2.8 | [32 empty] | B-4.2.2.8
B-4.2.2.9 | [32 empty] | B-4.2.2.9
B-4.2.2.10 | [32 empty] | B-4.2.2.10
B-4.2.2.11 | [32 empty] | B-4.2.2.11
B-4.2.2.12 | [32 empty] | B-4.2.2.12
ملاحظة | [32 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل المولدات الكهربائية (المولدات الفردية او مولدات محطات التوليد المركزية) المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= لابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [16 empty] | (1) Please insert the data and information of all power generators installed for the for water and sanitation systems and differentiate whether it is used for: (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [32 empty] | (2) Current condition: please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent , (2) = Good and acceptable , (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3)مستوى الأداء يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [32 empty] | (3) Performance Level: please select the answer from the dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-4.2.3 مصادر الطاقة لمصادر المياه والآبار - لأنظمة الطاقة الشمسية | [32 empty] | Table B-4.2.3 Energy sources for the water and sanitation system - solar energy systems
كود السؤال | موقع التركيب / إسم او رقم المنشأة |  | نوع المنشأة المياه/الصرف الصحي (1) |  | رقم او رمز منظومة الطاقة الشمسية | نوع منظومة الطاقة الشمسية (مصدر وحيد/يعمل مع مصدر اخر (مولد /كهرباء عامة) | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل | القدرة الاجمالية لنظام الطاقة الشمسية (كيلووات) | اجمالي قدرة احمال المعدات العاملة بالطاقة الشمسية (كيلوات) | قدرة الانفرتر كيلوات | عدد الالواح المكسرة | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | Performance Level (3) | Current condition(2) | Total load of equipment by solar energy (kW) | No. of broken solar panels | Inverter power (kW) | Total power of the solar system (kW) | Time in service / operation start date | Type of solar system (off grid / hybrid) | Solar ID No. | Type of facility water/wastewater (1) |  | Installation location/ ID or name of facility |  | Code
B-4.2.3.1 | بئر بحقل جثمه |  | مياه |  |  | يعمل مع مصدر اخر | 7 | 55 | 55 | 75 | لا يوجد | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 55 | N/A | 75 | 55 | 7 | Works with another source |  | Water |  | Guthma Field Well |  | B-4.2.3.1
B-4.2.3.2 | بئر بحقل موشح شبام |  | مياه |  |  | يعمل مع مصدر اخر | 7 | 45 | 45 | 60 | لا يوجد | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 45 | N/A | 60 | 45 | 7 | Works with another source |  | Water |  | Shibam Field Well |  | B-4.2.3.2
B-4.2.3.3 | بئربحقل دمون |  | مياه |  |  | يعمل مع مصدر اخر | 7 | 55 | 55 | 75 | لا يوجد | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 55 | N/A | 75 | 55 | 7 | Works with another source |  | Water |  | Damon Field Well |  | B-4.2.3.3
B-4.2.3.4 | [32 empty] | B-4.2.3.4
B-4.2.3.5 | [32 empty] | B-4.2.3.5
B-4.2.3.6 | [32 empty] | B-4.2.3.6
B-4.2.3.7 | [32 empty] | B-4.2.3.7
ملاحظة | [32 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل لأنظمة الطاقة الشمسية المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= لابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة . | [16 empty] | (1) Please insert the data and information of all solar power systems installed for the water and sanitation systems and differentiate whether it is used for: (1) = ground well, (2) = surface well, (3) = water source spring, (4) = water pumping station, (5) = water disinfection/treatment unit, (6) = wastewater pumping station, (7) = wastewater treatment plant, (8) = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [32 empty] | (2) Current condition: please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3)مستوى الأداء يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [32 empty] | (3) Performance Level : please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.

## B-4.3 Energy operation data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [33 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [33 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [33 empty] | Technical Director |  |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [33 empty] | 23/03/2023 |  |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [40 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي | [40 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
إستمارات B-4.3 البيانات التشغيلية لمحطات توليد الطاقة التابعة للمؤسسة/الفرع | [40 empty] | Form B-4.3 Operational data of the f the LC / AU/ branch energy generation stations
جدول B-4.3.1 البيانات التشغيلية لمولدات الديزل التابعة للمؤسسة/الفرع | [40 empty] | Table B-4.3.1 Operational data of the LC/AU/branch diesel generators
كود السؤال | مكان التركيب (1) | موديل المولد | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | Generator tag no. | Installation place (1) | Code
|  |  | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h)
B-4.3.1.1 | جثمه | بيركنز | 6 | 700 | 1200 | 6 | 700 | 1200 | 6 | 800 | 1200 | 6 | 800 | 1200 | 6 | 800 | 1200 | 6 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 6 | 1200 | 800 | 6 | 1200 | 800 | 6 | 1200 | 800 | 6 | 1200 | 700 | 6 | 1200 | 700 | 6 | Perkins | Guthma | B-4.3.1.1
B-4.3.1.2 | دمون | كتربيلر | 6 | 450 | 300 | 6 | 450 | 300 | 10 | 450 | 500 | 12 | 450 | 500 | 12 | 450 | 500 | 8 | 450 | 400 | 400 | 450 | 8 | 500 | 450 | 12 | 500 | 450 | 12 | 500 | 450 | 12 | 300 | 450 | 6 | 300 | 450 | 6 | Perkins | Damon | B-4.3.1.2
B-4.3.1.3 | جوجه | فولفو | 6 | 200 | 180 | 6 | 200 | 180 | 6 | 200 | 180 | 6 | 200 | 180 | 8 | 200 | 240 | 8 | 200 | 240 | 240 | 200 | 8 | 240 | 200 | 8 | 240 | 200 | 8 | 180 | 200 | 6 | 180 | 200 | 6 | 180 | 200 | 6 | Volvo | Gogah | B-4.3.1.3
B-4.3.1.4 | موشح | فولفو | 6 | 200 | 180 | 6 | 200 | 180 | 6 | 200 | 180 | 6 | 200 | 180 | 8 | 200 | 240 | 8 | 200 | 240 | 240 | 200 | 8 | 240 | 200 | 8 | 240 | 200 | 8 | 180 | 200 | 6 | 180 | 200 | 6 | 180 | 200 | 6 | Volvo | Mowashah | B-4.3.1.4
B-4.3.1.5 | الحوطة | فولفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 180 | 8 | 200 | 240 | 8 | 200 | 240 | 240 | 200 | 8 | 240 | 200 | 8 | 240 | 200 | 8 | 180 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volvo | Al-Houta | B-4.3.1.5
B-4.3.1.6 | الحمضان | بيركنز | 6 | 450 | 300 | 6 | 450 | 300 | 10 | 450 | 500 | 12 | 450 | 500 | 12 | 450 | 500 | 8 | 450 | 400 | 400 | 450 | 8 | 500 | 450 | 12 | 500 | 450 | 12 | 500 | 450 | 12 | 300 | 450 | 6 | 300 | 450 | 6 | Perkins | Al-Hamdan | B-4.3.1.6
B-4.3.1.7 | الخلعة | كتربلير | 6 | 300 | 180 | 6 | 300 | 180 | 6 | 300 | 180 | 6 | 300 | 180 | 6 | 300 | 180 | 6 | 300 | 180 | 180 | 300 | 6 | 180 | 300 | 6 | 180 | 300 | 6 | 180 | 300 | 6 | 180 | 300 | 6 | 180 | 300 | 6 | Perkins | Al-Khala'ah | B-4.3.1.7
B-4.3.1.8 | محطة بدر | بيركنز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 120 | 6 | 50 | 120 | 6 | 50 | 120 | 120 | 50 | 6 | 120 | 50 | 6 | 120 | 50 | 6 | 120 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perkins | Badr station | B-4.3.1.8
B-4.3.1.9 | محطة مدوده | كتربلير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 120 | 6 | 40 | 120 | 6 | 40 | 120 | 120 | 40 | 6 | 120 | 40 | 6 | 120 | 40 | 6 | 120 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perkins | Mudawdah | B-4.3.1.9
B-4.3.1.10 | الغرفة | فولفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 120 | 6 | 45 | 120 | 6 | 45 | 120 | 120 | 45 | 6 | 120 | 45 | 6 | 120 | 45 | 6 | 120 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Volvo | Al-Ghurfa | B-4.3.1.10
B-4.3.1.11 | [40 empty] | B-4.3.1.11
B-4.3.1.12 | [40 empty] | B-4.3.1.12
B-4.3.1.13 | [40 empty] | B-4.3.1.13
B-4.3.1.14 | [40 empty] | B-4.3.1.14
ملاحظة | [40 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات المولدات الكهربائية (المولدات الفردية او مولدات محطات التوليد المركزية) المركبة في كل مواقع أنظمة المياه والصرف الصحي (1= لابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة . | [20 empty] | (1) Please insert the data and information of all diesel generators installed for the water and sanitation systems, differentiate whether it is used for: (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
جدول B-4.3.2 البيانات التشغيلية لأنظمة الطاقة الشمسية التابعة للمؤسسة/الفرع | [40 empty] | Table B-4.3.2 Operational data of the LC/AU/branch solar energy systems
كود السؤال | موقع تركيب منظومة الطاقة الشمسية (1) | رقم وإسم ا منظومة الطاقة الشمسية | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | ID of solar system | Solar system location (1) | Code
|  |  | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h)
B-4.3.2.1 | [40 empty] | B-4.3.2.1
B-4.3.2.2 | [40 empty] | B-4.3.2.2
B-4.3.2.3 | [40 empty] | B-4.3.2.3
B-4.3.2.4 | [40 empty] | B-4.3.2.4
B-4.3.2.5 | [40 empty] | B-4.3.2.5
B-4.3.2.6 | [40 empty] | B-4.3.2.6
B-4.3.2.7 | [40 empty] | B-4.3.2.7
B-4.3.2.8 | [40 empty] | B-4.3.2.8
B-4.3.2.9 | [40 empty] | B-4.3.2.9
B-4.3.2.10 | [40 empty] | B-4.3.2.10
B-4.3.2.11 | [40 empty] | B-4.3.2.11
B-4.3.2.12 | [40 empty] | B-4.3.2.12
B-4.3.2.13 | [40 empty] | B-4.3.2.13
ملاحظة | [40 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل أنظمة الطاقة الشمسية المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= لابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة . | [20 empty] | (1) Please insert the data and information of all solar power systems installed for the water and sanitation systems, differentiate whether it is used for: (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
Content!A1

## B-4.4 Energy Ud
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [8 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation | [9 empty] | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | اكرم صالح الهشال | [8 empty] | Akram Saleh Al-Hashal | [9 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | قسم الاحصاء | [8 empty] | Department of Statistics | [9 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-05-23 | [8 empty] | 2023-05-23 | [9 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [20 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-4 :الطاقة المستهلكة | [20 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
استمارة B-4.4 بيانات كميات الطاقة المستهلكة | [20 empty] | Form B-4.4 Energy consumption data
جدول B-4.4.1 :بيانات استهلاك الطاقة لسنة 2017 | [20 empty] | Table B-4.4.1 Energy consumption data for 2017
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشعيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.1.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 12985927.5 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 12985927.5 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from public grid | B-4.4.1.1
B-4.4.1.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 7999065 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 7999065 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.1.2
B-4.4.1.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 599929875 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 599929875 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.1.3
B-4.4.1.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 4328642.5 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 4328642.5 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.1.4
B-4.4.1.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 1080000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1080000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.1.5
B-4.4.1.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | 270000000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 270000000 | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.1.6
B-4.4.1.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased energy from private sector | B-4.4.1.7
B-4.4.1.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.1.8
B-4.4.1.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.1.9
B-4.4.1.10 | ملاحظات | [17 empty] | Remarks |  | B-4.4.1.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، خصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.2 :بيانات استهلاك الطاقة لسنة 2018 | [20 empty] | Table B-4.4.2 Energy consumption data for 2018
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشعيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.2.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 13496316.75 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 13496316.75 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.2.1
B-4.4.2.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9106718 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 9106718 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.2.2
B-4.4.2.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 910671800 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 910671800 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.2.3
B-4.4.2.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 4498772.25 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 4498772.25 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.2.4
B-4.4.2.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 1080000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1080000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.2.5
B-4.4.2.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | 270000000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 270000000 | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.2.6
B-4.4.2.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased energy from private sector | B-4.4.2.7
B-4.4.2.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.2.8
B-4.4.2.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.2.9
B-4.4.2.10 |  | ملاحظات | [16 empty] | Remarks |  | B-4.4.2.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، خصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.3 بيانات استهلاك الطاقة لسنة 2019 | [20 empty] | Table B-4.4.3 Energy consumption data for 2019
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشعيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.3.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 14452272 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 14452272 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.3.1
B-4.4.3.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9811299 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 9811299 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.3.2
B-4.4.3.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 981129900 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 981129900 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.3.3
B-4.4.3.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 4817424 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 4817424 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.3.4
B-4.4.3.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 1080000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1080000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.3.5
B-4.4.3.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | 248000000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 248000000 | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.3.6
B-4.4.3.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.3.7
B-4.4.3.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.3.8
B-4.4.3.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.3.9
B-4.4.3.10 |  | ملاحظات | [16 empty] | Remarks |  | B-4.4.3.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، خصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.4 بيانات إستهلاك الطاقة لسنة 2020 | [20 empty] | Table B-4.4.4 Energy consumption data for 2020
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشعيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.4.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 15174145.8 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 15174145.8 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.4.1
B-4.4.4.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 10532851 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 10532851 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.4.2
B-4.4.4.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 2106570200 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 2106570200 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.4.3
B-4.4.4.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 5058048.6 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 5058048.6 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.4.4
B-4.4.4.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 1116000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1116000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.4.5
B-4.4.4.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | 669000000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 669000000 | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.4.6
B-4.4.4.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.4.7
B-4.4.4.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.4.8
B-4.4.4.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.4.9
B-4.4.4.10 |  | ملاحظات | [16 empty] | Remarks |  | B-4.4.4.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، خصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.5 بيانات إستهلاك الطاقة لسنة 2021 | [20 empty] | Table B-4.4.5 Energy consumption data for 2021
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشعيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.5.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 15917346.75 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 15917346.75 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.5.1
B-4.4.5.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9363728 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 9363728 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.5.2
B-4.4.5.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 1872745600 |  | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1872745600 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.5.3
B-4.4.5.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 5305782.25 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 5305782.25 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.5.4
B-4.4.5.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 1736000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1736000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.5.5
B-4.4.5.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | 1649200000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1649200000 | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.5.6
B-4.4.5.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.5.7
B-4.4.5.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.5.8
B-4.4.5.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.5.9
B-4.4.5.10 | ملاحظات | [17 empty] | Remarks |  | B-4.4.5.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، خصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.6 بيانات إستهلاك الطاقة لسنة 2022 (يناير- يونيو) | [20 empty] | Table B-4.4.6 Energy consumption data for 2022
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشعيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.6.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 7823265 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 7823265 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.6.1
B-4.4.6.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 5425270 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 5425270 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.6.2
B-4.4.6.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 1085054000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1085054000 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.6.3
B-4.4.6.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 2607755 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 2607755 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.6.4
B-4.4.6.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 927000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 927000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.6.5
B-4.4.6.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | 880650000 | 0 | 0 | لا توجد | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 880650000 | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.6.6
B-4.4.6.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.6.7
B-4.4.6.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.6.8
B-4.4.6.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.6.9
B-4.4.6.10 | ملاحظات | [17 empty] | Remarks |  | B-4.4.6.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، خصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.7 كميات الديزل الموردة إلى المخازن والمنصرف منها | [20 empty] | Table B-4.4.7 Diesel inventory
كود السؤال | البيـــــــــــــــــــان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات |  | Remarks |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-4.4.7.1 | أجمالي كمية الديزل الموردة إلى المخازن | (لتر) | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (l) | The total quantity of diesel supplied to the warehouses | B-4.4.7.1
B-4.4.7.2 | إجمالي تكلفة الديزل الموردة إلى المخازن | (ريال) | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (YER) | Total cost of diesel supplied to warehouse | B-4.4.7.2
B-4.4.7.3 | كمية الديزل المشتراه ذاتيا (من إيرادات المؤسسة/الفرع) | (لتر) | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (l) | Amount of self-purchased diesel | B-4.4.7.3
B-4.4.7.4 | تكلفة الديزل المشتراة ذاتيا (من إيرادات المؤسسة/الفرع) | (ريال) | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (YER) | The cost of self-purchased diesel quantity | B-4.4.7.4
B-4.4.7.5 | كمية الديزل الموردة بدعم من المنظمات الإنسانية (1) | (لتر) | لا توجد | لا توجد | 444000 | 519000 | 1130000 | 800000 |  |  |  |  | 800000 | 1130000 | 519000 | 444000 | N/A | N/A | (litres/year) | The amount of diesel funded by humanitarian organizations | B-4.4.7.5
B-4.4.7.6 | تكلفة الديزل الموردة بدعم من المنظمات الإنسانية | (ريال) | لا توجد | لا توجد | 135916580 | 163378000 | 648000000 | 835500000 |  |  |  |  | 835500000 | 648000000 | 163378000 | 135916580 | N/A | N/A | (YER) | The cost of diesel funded by humanitarian organizations | B-4.4.7.6
B-4.4.7.7 | كمية الوقود المسحوبة لإنتاج وتوزيع المياه | (لتر) | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (l) | withdrawn fuel quantity for water production and distribution | B-4.4.7.7
B-4.4.7.8 | كمية الديزل المسحوبة لنقل ومعالجة الصرف الصحي | (لتر) | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (l) | Amount of diesel dispensed for the purpose of sewage collection and treatment | B-4.4.7.8
B-4.4.7.9 | كمية الديزل التي تم صرفها لغرض المعدات وأصول الدعم اللوجستي للتشغيل والصيانة | (لتر) | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (l) | Quantity of diesel disbursed for equipment and logistics assets for operation and maintenance | B-4.4.7.9
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) إذا كان هناك دعم من العديد من المنظمات ، فيرجى تحديد اسم المنظمة والكمية المسلمة والتكلفة الإجمالية لكل مؤسسة تحت عنوان "ملاحظة" | [20 empty] | (1) If there is support from many organizations, please identify the organization name, delivered quantity and total cost for each organization under "Remarks".

## B-4.5 Energy sources REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [13 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عبدالله بن يحيى | [13 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير الفني | [13 empty] | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/3/2023م | [13 empty] | 23/03/2023 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
إستمارة B-4.5 الإحتياجات المطلوبة لتحسين والتوسع لمصادر الطاقة المطلوبة لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4.5 Required Investment measures for the improved efficiency and expansion of existing energy sources
جدول B-4.5.1 الإحتياجات المقترحة لرفع كفاءة مصادر الطاقة | [18 empty] | Table B-4.5.1 Required measures to improve the efficiency of the energy sources used
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.1.1 | تشغيل حقل جثمه بالطاقة الشمسية | لتشغيل ابار حقل جثمه | جثمه | انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميقا | عدد | 1 | 2000000 | 1 |  |  | 1 | 2000000 | 1 | no. | Establishment of a solar energy station with a capacity of 1 MW | Guthma | To operate the wells of Mowashah | Operating Mowashah field with solar energy | B-4.5.1.1
B-4.5.1.2 | تشغيل حقل موشح بالطاقة الشمسية | لتشغيل ابار حقل موشح | موشح شبام | انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 450 كيلووات | عدد | 1 | 1000000 | 1 |  |  | 1 | 1000000 | 1 | no. | Establishment of a solar energy station with a capacity of 450 kW | Mowashah/Shibam | To operate the wells of Mowashah | Operating Mowashah field with solar energy | B-4.5.1.2
B-4.5.1.3 | تشغيل حقل دمون بالطاقة الشمسية | لتشغيل ابار حقل دمون | دمون | انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميقا | عدد | 1 | 2000000 | 1 |  |  | 1 | 2000000 | 1 | no. | Establishment of a solar energy station with a capacity of 1 MW | Damon | To operate the wells of Damon | Operating Damon field with solar energy | B-4.5.1.3
B-4.5.1.4 | تشغيل حقل الخلعة بالطاقة الشمسية | لتشغيل ابار حقل الخلعة | ساه | انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 450 كيلووات | عدد | 1 | 1000000 | 1 |  |  | 1 | 1000000 | 1 | no. | Establishment of a solar energy station with a capacity of 450 kW | Sah | To operate the wells of Al-Khala'ah | Operating Al-Khala'ah field with solar energy | B-4.5.1.4
B-4.5.1.5 | تشغيل حقل الحمضان بالطاقة الشمسية | لتشغيل ابار حقل الحمضان | القطن | انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميقا | عدد | 1 | 2000000 | 1 |  |  | 1 | 2000000 | 1 | no. | Establishment of a solar energy station with a capacity of 1 MW | Al-Qutn | To operate the wells of Al-Hamdan | Operating Al-Hamdan field with solar energy | B-4.5.1.5
B-4.5.1.6 | تشغيل حقل جوجة بالطاقة الشمسية | لتشغيل ابار حقل جوجه | جوجة شبام | انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 450 كيلووات | عدد | 1 | 1000000 | 1 |  |  | 1 | 1000000 | 1 | no. | Establishment of a solar energy station with a capacity of 450 kW | Goga/Shibam | To operate the wells of Gogah field | Operating Gogah field with solar energy | B-4.5.1.6
B-4.5.1.7 | تشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية | لتشغيل مضخات الرفع بالفروع | جميع الحقول | انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميقا | عدد | 5 | 10000000 | 1 |  |  | 1 | 10000000 | 5 | no. | Establishment of a solar energy station with a capacity of 1 MW | All fields | To operate the lift pumps in branches | Operating lifting stations with solar energy | B-4.5.1.7
B-4.5.1.8 | [18 empty] | B-4.5.1.8
B-4.5.1.9 | [18 empty] | B-4.5.1.9
B-4.5.1.10 | [18 empty] | B-4.5.1.10
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.1.11 | [18 empty] | B-4.5.1.11
B-4.5.1.12 | [18 empty] | B-4.5.1.12
B-4.5.1.13 | [18 empty] | B-4.5.1.13
B-4.5.1.14 | [18 empty] | B-4.5.1.14
B-4.5.1.15 | [18 empty] | B-4.5.1.15
B-4.5.1.16 | [18 empty] | B-4.5.1.16
الملاحظات | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى اقتراح الاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهيل وإصلاح واستبدال والتوسعات الصغيرة في محطات توليد الطاقة الحالية المركبة لآنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي مثل (إعادة تأهيل / استبدال مولدات الديزل ، وتحسين قدرة أنظمة الطاقة الشمسية ، وتوفير قطع الغيار للتشغيل وصيانة وتوريد وتركيب نظام طاقة شمسية مستقل لكل منشأة وما إلى ذلك). وأضف صفوفًا جديدة بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please propose only measures for rehabilitation, repair, replacement and small scale extension of existing energy generation systems installed for water supply and wastewater system such as (rehabilitation/replacement of diesel generators, improve the capacity of solar systems, provide spare parts for operation and maintenance, supply and install individual solar energy power system etc.) and add new rows as required.
(2) يرجى تحديد لمن مطلوبة (1= لنظام امدادات المياه، 2= لنظام تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي) | [18 empty] | (2) Please specify (1= water system, 2= wastewater system).
(3) يرجى تحديد الموقع (1= لابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه 5= محطات ضخ الصرف الصحي، 6= محطات معالجة) | [9 empty] | (3) Please specify for which kind of facility it is required (1=ground well, 2=surface well, 3= water source spring, 4= water pumping station, 5=water disinfection/treatment unit, 6= wastewater pumping station, 7= wastewater treatment plant, 8= other (please mention it). Insert new rows as needed.
(4) الأولوية: 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفظة | [18 empty] | (4) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-4.5.2 الاحتياجات المطلوبة للتوسع في أنظمة مصادر الطاقة | [18 empty] | Table B-4.5.2 Required measures to expand the energy supply
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (3) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.2.1 | [18 empty] | B-4.5.2.1
B-4.5.2.2 | [18 empty] | B-4.5.2.2
B-4.5.2.3 | [18 empty] | B-4.5.2.3
B-4.5.2.4 | [18 empty] | B-4.5.2.4
B-4.5.2.5 | [18 empty] | B-4.5.2.5
B-4.5.2.6 | [18 empty] | B-4.5.2.6
B-4.5.2.7 | [18 empty] | B-4.5.2.7
B-4.5.2.8 | [18 empty] | B-4.5.2.8
B-4.5.2.9 | [18 empty] | B-4.5.2.9
B-4.5.2.10 | [18 empty] | B-4.5.2.10
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.2.11 | [18 empty] | B-4.5.2.11
B-4.5.2.12 | [18 empty] | B-4.5.2.12
B-4.5.2.13 | [18 empty] | B-4.5.2.13
B-4.5.2.14 | [18 empty] | B-4.5.2.14
B-4.5.2.15 | [18 empty] | B-4.5.2.15
B-4.5.2.16 | [18 empty] | B-4.5.2.16
الملاحظات | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى اقتراح الاحتياجات المطلوبة فقط للتوسع في محطات توليد الطاقة مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومحطات الديزل ومحطات توليد الطاقة المركزية (الأنظمة الهجينة /المستقلة) ومصادر الطاقة المتجددة (الرياح والغاز الحيوي والطاقة المائية الطاقة الكتلية الحيوية إلخ). وأضافة صفوف للإحتيات الزائدة بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please propose only the required measures for extension of energy generation systems such as PV, diesel stations, centralized power generation stations (hybrid/ individual systems), renewable energy sources (wind, biogas, hydropower, biomassو etc.). Add new rows for further measures as needed.
(2) يرجى تحديد لمن مطلوبة: (1= نظام امدادات المياه، 2= تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي) | [18 empty] | (2) Please specify required for which (1 = water system, 2 = wastewater system).
(3) يرجى تحديد الموقع (1= لابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه 5= محطات ضخ الصرف الصحي، 6= محطات معالجة) | [9 empty] | (3) Please specify for which kind of facility it is required (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(4) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (4) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
Content!A1

## B-5.1 O&M process
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [12 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | عبدالله بن يحيى | [12 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير الفني | [12 empty] | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 23/3/2023م | [12 empty] | 23/03/2023 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [18 empty] | Form B-5 Operation and maintenance management
إستمارة B-5.1 بيانات عملية الصيانة | [9 empty] | Form B-5.1 Maintenance process data
جدول 1.B-5.1 بيانات عمليات الصيانة لنظام المياه | [18 empty] | Table B-5.1.1 Maintenance process data for water supply system
كود السؤل | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-5.1.1.1 | عدادات الآبار التي تتطلب معايرة | عدد | 15 | 20 | 5 | 30 | __ | 11 |  |  | 11 | __ | 30 | 5 | 20 | 15 | no. | well water meters that require calibration | B-5.1.1.1
B-5.1.1.2 | عدادات الآبار التي تم معايرتها | عدد | 12 | 20 | 5 | 25 | __ | 11 |  |  | 11 | __ | 25 | 5 | 20 | 12 | no. | well water meters calibrated | B-5.1.1.2
B-5.1.1.3 | عدادات الخزان التي تتطلب معايرة | عدد | 4 | 3 | __ | __ | 7 | 6 |  |  | 6 | 7 | __ | __ | 3 | 4 | no. | reservoir water meters that require calibration | B-5.1.1.3
B-5.1.1.4 | عدادات الخزان التي تمت معايرتها | عدد | 4 | 3 | __ | __ | 7 | 6 |  |  | 6 | 7 | __ | __ | 3 | 4 | no. | reservoir water meters calibrated | B-5.1.1.4
B-5.1.1.5 | مضخات المياه التي تم فحصها. | عدد | 6 | 3 | 2 | __ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | __ | 2 | 3 | 6 | no. | inspected water pumps | B-5.1.1.5
B-5.1.1.6 | مضخات الآبار التي تعطلت | عدد | 5 | 2 | 2 | __ | __ | 5 |  |  | 5 | __ | __ | 2 | 2 | 5 | no. | water pumps failures | B-5.1.1.6
B-5.1.1.7 | مضخات الآبار التي تم إصلاحها | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | water pumps repaired | B-5.1.1.7
B-5.1.1.8 | المضخات المستبدلة | عدد | 5 | 2 | 2 | __ | 1 | 5 |  |  | 5 | 1 | __ | 2 | 2 | 5 | no. | water pumps replaced | B-5.1.1.8
B-5.1.1.9 | المولدات الكهربائية التي تم فحصها. | عدد | 3 | 3 | __ | 2 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 2 | __ | 3 | 3 | no. | inspected electric generators | B-5.1.1.9
B-5.1.1.10 | أعطال المولدات الكهربائية التي حدثت | عدد | 3 | 3 | __ | 2 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 2 | __ | 3 | 3 | no. | electric generator failures | B-5.1.1.10
B-5.1.1.11 | المولدات الكهربائية التي تم إصلاحها | عدد | 3 | 2 | __ | 2 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4 | 2 | __ | 2 | 3 | no. | electric generators repaired | B-5.1.1.11
B-5.1.1.12 | المولدات الكهربائية المستبدلة | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | electric generators replaced | B-5.1.1.12
B-5.1.1.13 | التسريبات التي تم الكشف عنها | عدد | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | no. | leaks detected and repaired | B-5.1.1.13
B-5.1.1.14 | التسريبات التي تم إصلاحها | عدد | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | no. | leaks repaired | B-5.1.1.14
B-5.1.1.15 | إجمالي طول خطوط الضخ والتوزيع الرئيسية التي تهالكت | كم | 120 | 132 | 132 | 142 | 150 | 160 |  |  | 160 | 150 | 142 | 132 | 132 | 120 | km | Estimated length of transmission and distribution mains damaged | B-5.1.1.15
B-5.1.1.16 | إجمالي طول خطوط الضخ والتوزيع الرئيسية التي تم استبدالها | كم | 12 | 13 | __ | __ | 10 | 8 |  |  | 8 | 10 | __ | __ | 13 | 12 | km | Length of transmission and distribution mains rehabilitated | B-5.1.1.16
B-5.1.1.17 | إجمالي طول خطوط الضخ والتوزيع الرئيسية التي تم إعادة تأهيلها | كم | __ | 10 | __ | __ | __ | 2.5 |  |  | 2.5 | __ | __ | __ | 10 | __ | km | Length of transmission and distribution mains replaced | B-5.1.1.17
B-5.1.1.18 | توصيلات المياه التي تم إعادة تأهيلها | عدد | __ | __ | __ | 200 | __ | 50 |  |  | 50 | __ | 200 | __ | __ | __ | no. | water connections rehabilitated | B-5.1.1.18
جدول B-5.1.2 بيانات ومؤشرات عمليات الصيانة - نظام (تجميع ومعالجة) الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-5.1.2 Maintenance process data for wastewater (collection & treatment) system
كود السؤل | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | يناير-يونيو 2022م | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-5.1.2.1 | عدادات قياس التدفق المركبة في نظام الصرف الصحي. | عدد | __ | __ | __ | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | __ | __ | __ | no. | flow meters in the sewer system | B-5.1.2.1
B-5.1.2.2 | عدادات قياس التدفق المركبة في نظام الصرف الصحي التي تم معايرتها | عدد | __ | __ | __ | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | __ | __ | __ | no. | calibrations carried out for flow meters of the sewer system | B-5.1.2.2
B-5.1.2.3 | الإنكسارات والإنهيارات في الخطوط الرئسية لشبكة الصرف الصحي. | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | mains breaks and chokes | B-5.1.2.3
B-5.1.2.4 | مواقع انسداد الصرف الصحي | عدد | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |  |  | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | no. | sewer blockage locations | B-5.1.2.4
B-5.1.2.5 | إجمالي الانسدادات في شبكة الصرف الصحي التي تم تسجيلها | عدد | 35 | 40 | 55 | 62 | 75 | 71 |  |  | 71 | 75 | 62 | 55 | 40 | 40 | no. | recorded blockages | B-5.1.2.5
B-5.1.2.6 | إجمالي الانسدادات في شبكة الصرف الصحي التي تم فتحها | عدد | 35 | 40 | 55 | 62 | 75 | 71 |  |  | 71 | 75 | 62 | 55 | 40 | 40 | no. | solved blockages | B-5.1.2.6
B-5.1.2.7 | حالات طفج مياه الصرف الصحي | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | sewage overflows | B-5.1.2.7
B-5.1.2.8 | متوسط ​​تكرارية طفح مياه الصرف الصحي | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | Average frequency of flood incidence | B-5.1.2.8
B-5.1.2.9 | المناطق المعرضة لطفح مياه الصرف في المدينة | عدد | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | no. | flood-prone points in the city | B-5.1.2.9
B-5.1.2.10 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي التي تم فحصها. | كم | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | km | Length of sewers inspected | B-5.1.2.10
B-5.1.2.11 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي التي تم إعادة تأهيلها. | كم | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | km | Length of defective sewers rehabilitated | B-5.1.2.11
B-5.1.2.12 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي التي تم إستبدالها. | كم | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | km | Length of defective sewers replaced | B-5.1.2.12
B-5.1.2.13 | إجمالي المناهل التي تم استبدالها أو تجديدها أو صيانتها. | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | manhole chambers replaced, renewed, renovated or repaired | B-5.1.2.13
B-5.1.2.14 | إجمالي أغطية المناهل وغرف التفتيش. | عدد | 2 | 1 | __ | 2 | __ | 2 |  |  | 2 | __ | 2 | __ | 1 | 1 | no. | Total No. of manholes' covers | B-5.1.2.14
B-5.1.2.15 | أغطية المناهل وغرف التفتيش التي تم استبدالها. | عدد | 1 | __ | __ | 1 | __ | __ |  |  | __ | __ | 1 | __ | __ | __ | no. | manholes' covers replaced | B-5.1.2.15
B-5.1.2.16 | الموظفين بدوام كامل الحاصلين على شهادة التطعيم حديثة للأمراض المتعلقة بمياه الصرف الصحي. | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | full-time equivalent employees with up-to-date vaccination certification for sewage-related diseases | B-5.1.2.16
B-5.1.2.17 | إصابات العمل التي نتج عنها وفاة أو أمراض مزمنة على سبيل المثال لعدم الالتزام بأنظمة السلامة المهنية | عدد | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  |  | __ | __ | __ | __ | __ | __ | no. | Work injuries that resulted in death or permenant injuries, e.g, non-compliance with occupational safety regulations | B-5.1.2.17
Content!A1 | [18 empty] | Content!A1

## B-5.2 O&M mgmt
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسه المحلية للمياه سيؤن |  |  | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | طه عمر السقاف |  |  | Taha Omer Al-Saqqaf |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | نائب المدير للشؤون الفنيه |  |  | Deputy Director for Technical Affairs |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 45008 |  |  | 45008 |  | Date:
التوقيع والختم: | [6 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [6 empty] | Form B-5 Operation and maintenance management
إستمارة B-5.2 إدارة التشغيل والصيانة | [6 empty] | Form B-5.2 Operation and maintenance management
جدول B-5.2.1 إدارة التشغيل - نظام التزويد بالمياه | [6 empty] | Table B-5.2.1 Operation management - water supply system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.1.1 | هل يوجد خطة إنتاج مياه مبنية على سياسة إدارة الطلب وتقييم إحتياج فعلي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من الخطة . | نعم |  |  | Yes | Is there a water production plan based on a demand and assessment of actual and projected water demand management policy and an actual needs assessment? If the answer is “yes”, please attach a copy of the plan. | B-5.2.1.1
B-5.2.1.2 | هل يتم الإلتزام بالاجراءات المحددة في خطة إنتاج المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a commitment in applying the procedures specified on the water production plan? | B-5.2.1.2
B-5.2.1.3 | هل يوجد إجراءات لرقابة ومتابعة تشغيل نظام إنتاج وتوزيع المياه وفق الخطة المعدة ؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد كيف يتم ضبط عملية التشغيل وتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are there procedures to monitor and follow up the operation of the water production and distribution system according to the developed plan? If the answer is "no", please specify how the operation process is controlled and identify kinks and deficiencies under "Remarks" | B-5.2.1.3
B-5.2.1.4 | هل يوجد نظام توثيق لعمليات تشغيل الآلات والمعدات المستخدمة في عمليات إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/كليهما) في خانة الملاحظات. | نعم | سجلات ونظام الي | Records and automated system | Yes | Is there a documentation system for the operation of machines and equipment used in the water production and distribution processes? If the answer is “yes”, please specify the authentication mechanism (manual records/ automated system/ both) under "Remarks" | B-5.2.1.4
B-5.2.1.5 | هل هناك انظمة آلية تستخدم للتحكم في تشغيل آلات ومعدات إنتاج وتوزيع المياه مثل نظام الاسكادا؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد نوع النظام إذا كانت الإجابة "لا" هل هناك سجلات تشغيل تاريخية على الأقل للمعدات المهمة؟ | لا | نعم توجد سجلات | Yes there are records | No | Are there automated systems used to control the operation of water production and distribution machines and equipment, such as the SCADA system? If the answer is "yes", please select the type of system. If "no", are there at least historical operating records for critical equipment? | B-5.2.1.5
B-5.2.1.6 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتشغيل وإدارة الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" يرجى سرد الاحتياجات التي ترونها لتحسين الوضع" في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Is there a sufficiently qualified technical team to operate and manage the machines and equipment used in the production and distribution of water? If the answer is “no”, please list the needs you see for improving the situation under "Remarks" | B-5.2.1.6
B-5.2.1.7 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق التشغيل العامل في نظام إنتاج وتوزيع المياه؟ |  | نظام تشغيل عند بعض الابار وبرنامج gis | An operating system for some wells and the GIS program |  | What are the problems and obstacles facing the work of the operating team working in the water production and distribution system? | B-5.2.1.7
جدول B-5.2.2 إدارة الصيانة - إمدادات المياه | [6 empty] | Table B-5.2.2 Maintenance management - water supply system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.2.1 | هل يوجد خطة صيانة موثقة وشاملة كل المعدات الكهروميكانيكية والوسائل المساعدة والأصول المستخدمة في عمليات إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من آخر خطة. | نعم |  |  | Yes | Is there documented and comprehensive maintenance plan for water production and distribution infrastructure including the electromechanical equipment? If the answer is “yes”, please attach an updated copy | B-5.2.2.1
B-5.2.2.2 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتنفيذ عمليات الصيانة المختلفة واللازمة للمعدات والآلات المستخدمة لإنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" وضح كيف يتم تنفيذ عمليات الصيانة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Is there a sufficiently qualified technical team available to carry out the various maintenance operations necessary for the equipment and machines used for the production and distribution of water? If the answer is "no", please indicate how maintenance operations are being carried out under "Remarks". | B-5.2.2.2
B-5.2.2.3 | هل توجد ورشة صيانة خاصة بنظام المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Is there a maintenance workshop? If the answer is "no", please state the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.3
B-5.2.2.4 | هل الورشة مجهزة بجميع الالات والأدوات وأجهزة الفحص والقياس والمواد الأخرى اللازمة لأعمال الصيانة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" اسرد أي مقترحات لتطوير أعمال الصيانة في خانة الملاحظات | لا | تحتاج الى بعض الادوات والاجهزة | Need some tools and devices | No | Is the workshop equipped with all the machines, tools, testing and measuring devices and other materials needed for maintenance work in the water system? If the answer is "yes", please list any suggestions for developing maintenance work under "Remarks | B-5.2.2.4
B-5.2.2.5 | هل تتوفر في إرشيف الصيانة نسخ من الرسومات الفنية الخاصة بشبكات المياه ووثائق وأدلة التشغيل والصيانة الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد نوع النسخ المتوفرة (نسخ ورقية - نسخ إلكترونية). إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم | ورقي والكتروني | Paper and Electronic | Yes | Are there copies of technical drawings of water networks, operating and maintenance documents and manuals for equipment and machinery used in the water system in the maintenance archive? If the answer is "yes", please specify the type of copies available (hard copy - soft copy). If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.5
B-5.2.2.6 | هل يتم تنفيذ توصيات المصنعين المتعلقة بالصيانة الوقائية على الأقل للمعدات الرئيسية الخاصة بنظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are the manufacturers' recommendations/ preventive maintenance recommendations applied for at least the main equipment in water system? If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.6
B-5.2.2.7 | هل يوجد نظام ترميز وترقيم الآلات والمعدات الخاصة بنظام المياه ؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد في خانة الملاحظات" هل يوجد بطاقة خاصة بكل معدة أو آلة مدون عليها كافة البيانات الأساسية الخاصة بالمعدة أو الآلة؟" إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم | توجد بطائق خاصه لكل الالات والمعدات | There are special cards for all machines and equipment | Yes | Is there a coding and numbering system for machines and equipment for the water system? If the answer is “Yes”, please explain under "Remarks" that Is there a card for each equipment or machine that contains all the basic data of the equipment or machine? If the answer is “No”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.7
جدول B-5.2.2 إدارة الصيانة - إمدادات المياه | [6 empty] | Table B-5.2.2 Maintenance management - water supply system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.2.8 | هل يوجد نظام توثيق تأريخي لعمليات الصيانة المختلفة (طارئة - وقائية) للآلات والمعدات المستخدمة في عمليات إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/كليهما) في خانة الملاحظات. إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a historical documentation system for the various maintenance operations (emergency - preventive) of machines and equipment used in the water production and distribution processes? If the answer is “No”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.8
B-5.2.2.9 | ماهو معدل الوقت المستغرق لتوفير متطلبات تنفيذ عمليات الصيانة الطارئة المتعلقة بنظام المياه منذ استلام الطلب حتى بدء التنفيذ؟ | وقت قليل | اصلاح الابلاغات في نفس اليوم | Repairing reports on the same day |  | What is the average time required for the procedures of carrying out the emergency maintenance starting at request until launching the implementation? | B-5.2.2.9
B-5.2.2.10 | هل يتم اجراء اعمال الصيانة الوقائية المتعلقة بنظام المياه في اوقاتها؟. إذا كانت الإجابة " لا" حدد التوصيات اللازمة لتطوير آلية العمل في خانة المياحظات | نعم |  |  | Yes | Are all preventive maintenance tasks for all equipment performed on time? If the answer is “no”, specify the necessary recommendations to develop the work mechanism under "Remarks". | B-5.2.2.10
B-5.2.2.11 | هل تراعي معايير الجودة والفاعلية والكفاءة عند تنفيذ أعمال الصيانة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب التي تعيق تنفيذ عملية الصيانة الوقائية بالجودة والفاعلية والكفاءة المطلوبة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are quality, effectiveness and efficiency standards considered when carrying out maintenance work in the water system? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the implementation of preventive maintenance process with the required quality, effectiveness and efficiency under "Remarks" | B-5.2.2.11
B-5.2.2.12 | هل مواد ومعدات وأدوات السلامة متوفرة ومتاحة للعاملين في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب التي تعيق توفير أدوات ووسائل السلامة في خانة الملاحظات |  | تحتاج الى تحديث | Needs updating |  | Are necessary safety materials, equipment and tools available and available to maintenance personnel? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the provision of safety tools and means under "Remarks" | B-5.2.2.12
B-5.2.2.13 | هل يتم مراعاة قواعد وتعليمات السلامة المهنية عند القيام باعمال الصيانة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب التي أدت إلى عدم الإلتزام بقواعد وتعليمات السلامة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are occupational safety rules and instructions observed when performing maintenance work in the water system? If the answer is “no”, specify the reasons that led to non-compliance with safety rules and instructions under "Remarks" | B-5.2.2.13
B-5.2.2.14 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق الصيانة العامل في نظام إنتاج وتوزيع المياه؟ |  | نقص في المعدات وسيارات الطوارى وقطع التركيب | Shortage of equipment, emergency vehicles and installation parts |  | What are the problems and obstacles facing the work of the maintenance team working in the water production and distribution system? | B-5.2.2.14
جدول B.5.2.3 إدارة التشغيل - نظام الصرف الصحي | [6 empty] | Table B-5.2.3 Operation management - wastewater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.3.1 | هل يوجد خطة لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي مبنية على تقييم إحتياج فعلي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من الخطة . | نعم |  |  | Yes | Is there a wastewater network plan based on an actual needs assessment? If the answer is “yes”, please attach a copy of the plan. | B-5.2.3.1
B-5.2.3.2 | هل يتم الإلتزام بالاجراءات المحددة في خطة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Are there commitments to the procedures specified in the wastewater network plan? If the answer is "no", specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.3.2
B-5.2.3.3 | هل يوجد إجراءات لرقابة ومتابعة تشغيل نظام تجميع ونقل مياه الصرف الصحي وفق الخطة المعدة؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد كيف يتم ضبط عملية التشغيل وتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are there procedures to monitor and follow up the operation of wastewater network according to the prepared plan? If the answer is "no", specify how to monitor and follow-up the operation process and identify kinks and deficiencies under "Remarks". | B-5.2.3.3
B-5.2.3.4 | هل يوجد نظام توثيق لعمليات تشغيل الآلات والمعدات المستخدمة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/ كليهما) في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a documentation system for the operation of machines and equipment used in the wastewater network ? If the answer is “yes”, please specify the documentation system under "Remarks". | B-5.2.3.4
B-5.2.3.5 | هل هناك انظمة آلية تستخدم للتحكم في تشغيل آلات ومعدات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي مثل نظام الاسكادا؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد نوع النظام في خانة "الملاحظات" | لا |  |  | No | Are there automated systems used to control the operation of machines and equipment of the wastewater network, such as SCADA system? If the answer is "Yes", please specify the type of system under "Remarks". | B-5.2.3.5
B-5.2.3.6 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتشغيل وإدارة الآلات و المعدات المستخدمة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة " لا" يرجى سرد الاحتياجات التي ترونها لتحسين الوضع" في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Is there a sufficiently qualified technical team to operate the machines and equipment of the wastewater network? If the answer is “no”, please list the needs you see for improving the situation under "Remarks". | B-5.2.3.6
B-5.2.3.7 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق التشغيل العامل في نظام تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ |  |  |  |  | What are the problems and obstacles facing the staff of the wastewater network? | B-5.2.3.7
جدول B-5.2.4 إدارة الصيانة - نظام الصرف الصحي | [6 empty] | Table B-5.2.4 Maintenance management - wastewater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.4.1 | هل يوجد لدى المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع خطة صيانة موثقة وشاملة كل المعدات والالات في بشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من آخر خطة. | لا |  |  | No | Does the LC/ AU/ branch have a documented maintenance plan that includes all electromechanical equipment, auxiliary means and assets that are used in the wastewater network? If the answer is “yes”, please attach a copy of the latest plan. | B-5.2.4.1
B-5.2.4.2 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتنفيذ عمليات الصيانة المختلفة واللازمة للمعدات والآلات المستخدمة في شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" وضح في خانة الملاحظات كيف يتم تنفيذ عمليات الصيانة. | لا |  |  | No | Is there a sufficiently qualified technical team available to carry out the various maintenance and operations necessary for the equipment and machinery used in the wastewater network? If the answer is "no", please indicate how maintenance operations are being carried out under "Remarks". | B-5.2.4.2
B-5.2.4.3 | هل توجد ورشة صيانة خاصة لشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | لا |  |  | No | Is there a special maintenance workshop for the wastewater network? If the answer is "no", please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.3
B-5.2.4.4 | هل الورشة مجهزة بجميع الالات والأدوات وأجهزة الفحص والقياس والمواد الأخرى اللازمة لأعمال الصيانة لشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" اسرد أي مقترحات لتطوير أعمال الصيانة في خانة الملاحظات إذا كانت الإجابة " لا "حدد الاحتياجات من التجهيزات والأدوات والمواد اللزمة لتنفيذ أعمال الصيانة في خانة الملاحظات. | لا |  |  | No | Is the workshop equipped with all the machines, tools, testing and measuring devices, and other materials necessary for maintenance of network? If the answer is "yes", list any suggestions for developing maintenance work under "Remarks". | B-5.2.4.4
B-5.2.4.5 | هل تتوفر في إرشيف الصيانة نسخ من الرسومات الفنية الخاصة بشبكات الصرف الصحي ووثائق وأدلة التشغيل والصيانة الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد نوع النسخ المتوفرة ( نسخ ورقية - نسخ إلكترونية). إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | لا |  |  | No | Are there copies of technical drawings, documents and maintenance manuals for equipment and machines of wastewater network? If the answer is “yes”, specify the type of copies available (soft or hard copies). If the answer is "no", specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.5
B-5.2.4.6 | هل يتم تنفيذ توصيات المصنعين المتعلقة بالصيانة الوقائية على الأقل للمعدات الرئيسية الخاصة بشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are the manufacturers' preventive and regular maintenance recommendations followed at least for operating the main equipment of collection convey wastewater? If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.6
B-5.2.4.7 | هل يوجد نظام ترميز وترقيم الآلات والمعدات الخاصة بشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد في خانة الملاحظات" هل يوجد بطاقة خاصة بكل معدة أو آلة مدون عليها كافة البيانات الأساسية الخاصة بالمعدة أو الآلة؟" إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a coding and numbering system for machines and special equipment in wastewater collection and transport operations? If the answer is "yes", please specify "Is there a card for each equipment or machine on which all the basic data of the equipment or machine is written?" If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.7
جدول B-5.2.4 إدارة الصيانة - نظام الصرف الصحي | [6 empty] | Table B-5.2.4 Maintenance management - wastewater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.4.8 | هل يوجد نظام توثيق تاريخي لعمليات الصيانة المختلفة (طارئة - وقائية) للآلات والمعدات المستخدمة في شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/كليهما) في خانة الملاحظات. إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a historical documentation system for the various maintenance operations (emergency/ preventive/regular ) for machines and equipment used in the wastewater network? If the answer is “yes”, please specify the documentation system (manual records/ automated system/ both) under "Remarks". If the answer is "no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.8
B-5.2.4.9 | ماهو معدل الوقت المستغرق لتوفير متطلبات تنفيذ عمليات الصيانة الطارئة المتعلقة بعمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي منذ استلام الطلب حتى بدء التنفيذ؟ | اكثر من 4 ايام |  |  | More than 4 days | What is the average time taken to provide the requirements for implementing emergency maintenance operations related to wastewater collection and transport operations, from receiving the request until the start of implementation? | B-5.2.4.9
B-5.2.4.10 | هل يتم اجراء اعمال الصيانة الوقائية المتعلقة بعمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي في اوقاتها؟. إذا كانت الإجابة "لا" حدد التوصيات اللازمة لتطوير آلية العمل في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are preventive maintenance works related to wastewater network performed on time? If the answer is “no”, specify the necessary recommendations to develop the work mechanism under "Remarks". | B-5.2.4.10
B-5.2.4.11 | هل تراعى معايير الجودة والفاعلية والكفاءة عند تنفيذ أعمال الصيانة في شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب التي تعيق تنفيذ عملية الصيانة الوقائية بالجودة والفاعلية والكفاءة المطلوبة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are quality, effectiveness and efficiency standards taken into account when carrying out maintenance work in wastewater network? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the implementation of the preventive maintenance process with the required quality, effectiveness and efficiency under "Remarks". | B-5.2.4.11
B-5.2.4.12 | هل مواد ومعدات وأدوات السلامة متوفرة ومتاحة للعاملين في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب التي تعيق توفير أدوات ووسائل السلامة في خانة الملاحظات | لا |  |  | No | Are safety materials, equipment and tools available for workers in wastewater network operations? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the provision of safety tools and means under "Remarks". | B-5.2.4.12
B-5.2.4.13 | هل يتم مراعاة قواعد وتعليمات السلامة المهنية عند القيام باعمال الصيانة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب التي أدت إلى عدم الإلتزام بقواعد وتعليمات السلامة في خانة الملاحظات | لا |  |  | No | Are occupational safety rules and instructions taken into account when performing maintenance work in wastewater network operations? If the answer is “no”, specify the reasons that led to non-compliance with safety rules and instructions under "Remarks". | B-5.2.4.13
B-5.2.4.14 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق الصيانة العامل في تنفيذ عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ |  |  |  |  | What are the problems and obstacles facing the work of the maintenance team working in the implementation of wastewater collection and transport operations? | B-5.2.4.14
جدول B.5.2.3 إدارة التشغيل - نظام الصرف الصحي | [6 empty] | Table B-5.2.3 Operation and maintenance management - stormwater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.3.1 | هل لدى المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع شبكة مشتركة لتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار؟ إذا كانت الإجابة بـ"نم" يرجى سرد معلومات عن إدارة وصيانة الشبكة في خانة "الملاحظات". | لا |  |  | No | Has the LC/AU/branch a combined system for sanitation and stormwater network? If the answer is "Yes", please provide information about management and maintenance of such combined system under "Remarks". | B-5.3.1
B-5.3.2 | هل القدرة الاستيعابية لمحطة معالجةة مياه مصممة لاستيعاب مياه الامطار؟ | لا |  |  | No | Are wastewater treatment capacities (e.g., WWTP) designed to receive stormwater ? | B-5.3.2
B-5.3.3 | ماهو تأثير سيول الامطار على البنية التحتية لانظمة المياه والصرف الصحي اثناء مواسم الامطار الغزيرة؟ | لا يوجد تأثير |  |  | no effect | What is the impact of stormwater on water and sanitation related infrastructure during severe rainfall/precipitation events? | B-5.3.3
B-5.3.4 | هل تشارك المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع حدوث فيضانات لمياه السيول الى المناطق والانفاق؟ اذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى تحديد هذه المشاركة في خانة "الملاحظات"ز | نعم | يتم توفير البوكلينات وآليات المؤسسة للمساعدة | Pokelins and institutional's mechanisms are provided to help | Yes | Does the LC/AU/branch involve in stormwater related flooding of developed areas and tunnels? If 'Yes" please define the contripution under "Remarks". | B-5.3.4
B-5.3.5 | ماهي المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع عند تصريف مياه السيول الى شبكة الصرف الصحي؟ فضلاً مزيد من التوضيح في خانة "الملاحظات". | لا يوجد تصريف |  |  | There is no drainage | What are the problems and obstacles faced by the LC/AU/branch in case of overflowing stormwater into the sewage network? Please provide further information under "Remarks". | B-5.3.5
B-5.3.6 | فيما يتعلق بالسؤال السابق، كيف تمم المعالجة في مثل هذه الحالة؟ فضلاً مزيد من التوضيح في خانة "الملاحظات". | __ |  |  | __ | please refer to above question - (How do LC/AU/branch address such conditions, if so?). Please provide further information under "Remarks". | B-5.3.6
B-5.3.7 | ما هي تأثيرات تدفق مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي على عملية معالجة مياه الصرف الصحي في (مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي)؟. فضلاً مزيد من التوضيح في خانة "الملاحظات". | __ |  |  | __ | What are the impacts of stormwater overflow into the sanitation networks on the process of waste water treatment in (e.g., WWTP)? Please provide information under "Remarks". | B-5.3.7
B-5.3.8 | ماهي الجهة/الهيئة الحكومية المسئولة عن إدارة وصيانة البنية التحتية لتصريف مياه الامطار؟ | __ |  |  | __ | Who is the governmental entity/organization managing and maintaning stormwater infrastructure? | B-5.3.8
B-5.3.9 | من وجهة نظر المؤسسة/الفرغ المستقل/الفرع ، صف المشاكل والصعوبات في التعامل مع أي جهة / هيئة مناط بهاإدارة وصيانة البنية التحتية لمياه الأمطار؟ | __ |  |  | __ | From the perspective of LC/AU/branch, describe problems and constraints faced in dealing with any related organization/entity being mandated with the management and maintenance of stormwater infrastructure? | B-5.3.9

## B-5.4 O&M EQUP
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [14 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | عبدالله بن يحيى | [14 empty] | Abdullah Hussein Bin Yahya |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير الفني | [14 empty] | Technical Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 23/3/2023م | [14 empty] | 23/03/2023 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [20 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [20 empty] | Form B-5 Operation and maintenance management
نموذج B-5.4 اللات والمعدات ووسائل النقل الثقيلة | [20 empty] | Form B-5.4 Heavy automotive machinery and equipment
نموذج B-5.4.1 حصر للآلات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل والدعم اللوجستي لتشغيل وصيانة إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي | [20 empty] | Table B-5.4.1 Inventory of heavy machinery equipment, transportation and logistical support for operation and maintenance of water supply and wastewayer systems
رقم البند | اسم/رقم المعدة | الشركة المصنعة/الموديل | سنة الصنع | الكمية | الادارة/القسم (المياه/الصرف الصحي | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | الحالة الراهنة (2) | مستوى الأداء (3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance Level (3) | Current condition (2) | Depaetement/section (water/wastewater) | Time in service / operation start date | Quantity | Production year | Brand name/model | Equipment name/ID (1) | Item No.
B-5.4.1.1 | بوكلين عدد 6 | كيس و فيات | 2003 | 6 | مياه | 20 سنة | 3 | 3 | يحتاج صيانة وربط للمكائن |  |  | It requires maintenance and connecting of machines | 3 | 3 | Water | 20 years | 6 | 2003 | Case and Fiat | Poclain number 6 | B-5.4.1.1
B-5.4.1.2 | قلاب صغيرة | دايهاستو | 2000 | 10 | مياه | 20 سنة | 3 | 3 | يحتاج صيانة وشراء جديد |  |  | It needs maintenance and new purchase | 3 | 3 | Water | 20 years | 10 | 2000 | Daihatsu | Mini truck | B-5.4.1.2
B-5.4.1.3 | كرين | كات | 1986 | 1 | مياه | 25 سنة | 3 | 3 | شراء جديد |  |  | New purchase | 3 | 3 | Water | 25 years | 1 | 1986 | Cat | Crane | B-5.4.1.3
B-5.4.1.4 | بوز شفط | مرسيدس | 2004 | 4 | صرف صحي | 18 سنة | 3 | 3 | شراء جديد |  |  | New purchase | 3 | 3 | Wastewater | 18 years | 4 | 2004 | Mercedes | Suction | B-5.4.1.4
B-5.4.1.5 | قلاب كبير | فيات | 1999 | 1 | مياه | 22 سنة | 3 | 3 | صيانة او شراء جديد |  |  | It needs maintenance and new purchase | 3 | 3 | Water | 22 years | 1 | 1999 | Fiat | Dump truck | B-5.4.1.5
B-5.4.1.6 | [20 empty] | B-5.4.1.6
B-5.4.1.7 | [20 empty] | B-5.4.1.7
B-5.4.1.8 | [20 empty] | B-5.4.1.8
B-5.4.1.9 | [20 empty] | B-5.4.1.9
B-5.4.1.10 | [20 empty] | B-5.4.1.10
B-5.4.1.11 | [20 empty] | B-5.4.1.11
B-5.4.1.12 | [20 empty] | B-5.4.1.12
B-5.4.1.13 | [20 empty] | B-5.4.1.13
B-5.4.1.14 | [20 empty] | B-5.4.1.14
B-5.4.1.15 | [20 empty] | B-5.4.1.15
B-5.4.1.16 | [20 empty] | B-5.4.1.16
B-5.4.1.17 | [20 empty] | B-5.4.1.17
ملاحظات | [20 empty] | Notes
(1) يرجى سرد الاحتياجات للآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لصيانة وتشغيل نظام المياه مثل (معدات وادوات الورش, ادوات، ا الورش الموقعية المتنقلة، وايتات المياه, وسائل النقل الخدمية، البكلينات، الشيولات، الونشات, البوبكات، كمبريشنات، ناقلات الديزل, الخ) واضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة. | [10 empty] | (1) Please list the data and information of the heavy machinery and equipment for operation and maintenance of water supply and wastewater systems such as fieldwork maintenance equipmet and tools including mobile workshop, water tanker, vacuum and jet mounted truck pumps, mobile pumps, service vehicles, excavators, shovels, cranes, bobcats, compressors, diesel tankers, etc.) and add new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [20 empty] | (2) Current condition: please select the answer from the dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3)مستوى الأداء يرجى الاخيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [20 empty] | (3) Performance Level: please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent , (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
Content!A1

## B-5.5 O&M REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسه المحلية للمياه سيؤن | [10 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | طه عمر السقاف | [10 empty] | Taha Omer Al-Saqqaf |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | نائب المدير للشؤون الفنيه | [10 empty] | Deputy Director for Technical Affairs |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-03-23 | [10 empty] | 2023-03-23 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [16 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [16 empty] | Form B-5 Operation and maintenance management
إستمارة B-5.4 إحتياجات الدعم الفني اللوجستي | [16 empty] | Form B-5.5 Technical and logistic support needs
جدول B-5.5.1 إحتياجات الدعم الفني واللوجستي لتشغيل وصيانة نظام إمدادات المياه (المعدات والآليات ووسائل النقل) | [16 empty] | Table B-5.5.1 Technical and logistical support needs (machineries, equipment) for operation and maintenance of the water supply system
كود السؤال | البيان (1) | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية (سعر الوحدة دولار | اجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total etimated unit price (USD) | Estimated unit price (USD) | Quantity | Unit | Specifications | Description (1) | Code
B-5.5.1.1 | سيارة نقل صغيرة لادارة المياه | سيارات هايلكس كبنين | عدد | 12 | 15000 | 180000 | 1 |  |  | 1 | 180000 | 15000 | 12 | no. | Toyota Hilux | Small transport vehicle for water management | B-5.5.1.1
B-5.5.1.2 | سيارات نقل متوسطة | سيارات دينا لفرق الصيانة | عدد | 7 | 20000 | 140000 | 1 |  |  | 1 | 140000 | 20000 | 7 | no. | ISUZU DINA For maintenance teams | Medium transport vehicles | B-5.5.1.2
B-5.5.1.3 | بوكلينات | اليات حفر | عدد | 4 | 285000 | 1140000 | 1 |  |  | 1 | 1140000 | 285000 | 4 | no. | Drilling mechanisms | Poclains | B-5.5.1.3
B-5.5.1.4 | كرين | لرفع الابار | عدد | 4 | 150000 | 600000 | 1 |  |  | 1 | 600000 | 150000 | 4 | no. | To lift the wells | Crane | B-5.5.1.4
B-5.5.1.5 | [16 empty] | B-5.5.1.5
B-5.5.1.6 | [16 empty] | B-5.5.1.6
B-5.5.1.7 | [16 empty] | B-5.5.1.7
B-5.5.1.8 | [16 empty] | B-5.5.1.8
B-5.5.1.9 | [16 empty] | B-5.5.1.9
B-5.5.1.10 | [16 empty] | B-5.5.1.10
ملاحظات | [16 empty] | Notes
(1) يرجى سرد الاحتياجات للآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لصيانة وتشغيل نظام المياه مثل (معدات وادوات الورش, ادوات ومعدات الصيانة الموقعية بما فيها الورش الموقعية المتنقلة والمحمولة,، ألوايتات, وسائل النقل الخدمية، البكلينات، الشيولاات، الونشات, البوبكات، كمبريشنات، ناقلات الديزل, الخ) واضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة. يرجى ارفاق نسخة من قائمة جميع الاليات والمعدات الثقيلة لمتوفرة حالياً لدى المؤسسة/الفرع | [8 empty] | (1) Please list the required measures of the heavy machinery and equipment for operation and maintenance of water supply system (such as workshop equipment and tools, fieldwork maintenance equipmet and tools including mobile workshop and potable kits, water tanker, service vehicles, excavators, shovels, cranes, bobcats, compressors, diesel tankers, etc.) and add new rows as needed. Please provide a copy of the list of available heavy machinery and equipment in the LC/AU/branch.
(2) فضلاً اختر الأولوية من القاءمة المنسدلة (من 1 الى 4): 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفظة | [16 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-5.5.2 احتياجات الدعم الفني واللوجستي لتشغيل وصيانة نظام تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي (المعدات والآليات ووسائل النقل) | [8 empty] | Table B-5.5.2 Technical and logistical support needs (machineries, equipment, transportation) for the operation and maintenance of the sewage collection, transmission and treatment system
كود السؤال | البيان (1) | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية (سعر الوحدة دولار | اجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | االملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Estimated unit price (USD) | Quantity | Unit | Specifications | Description (1) | Code
B-5.5.2.1 | توريد قطع غيار للمولدات | مولدات من 100--1000كيلو واط | عدد | 10 | 120000 | 1120000 | 1 |  |  | 1 | 1120000 | 120000 | 10 | no. | Generators from 100--1000 kW | Supply of spare parts for generators | B-5.5.2.1
B-5.5.2.2 | توريد ادوات عمل | لإجراء عمليات الصيانة | عدد | 10 | 10000 | 100000 | 1 |  |  | 1 | 100000 | 10000 | 10 | no. | To carry out maintenance operations | Supply of work tools | B-5.5.2.2
B-5.5.2.3 | توريد مضخات ومحركات وقطع غيار | مضخات ومحركات غاطسة للابار بقدرة (55 -45 ) كيلو واط وقطع غيار من أجهزة حماية وكيبلات وكذلك مضخات سطحية للمجاري | عدد | 50 | 30000 | 1500000 | 1 |  |  | 1 | 1500000 | 30000 | 50 | no. | Submersible pumps and motors for wells with a capacity of (45-55) kW, spare parts of protection devices and cables, as well as surface pumps for sewage | Supply of pumps, engines and spare parts | B-5.5.2.3
B-5.5.2.4 | معدات كشف التسرب | لمعرفة مواقع التسرب ومعالجتها | عدد | 5 | 20000 | 100000 | 1 |  |  | 1 | 100000 | 20000 | 5 | no. | To identify leakage sites and address them | Leak detection equipment | B-5.5.2.4
B-5.5.2.5 | توريد كرين لرفع الابار | كرين بقوة رفع (10-12) طن | عدد | 4 | 150000 | 600000 | 1 |  |  | 1 | 600000 | 150000 | 4 | no. | Crane with a lifting force (10-12) tons | Supply of crane for lifting wells | B-5.5.2.5
B-5.5.2.6 | توريد كرين لرفع الابار | كرين بقوة رفع (10-12) طن | عدد | 4 | 150000 | 600000 | 2 |  |  | 2 | 600000 | 150000 | 4 | no. | Crane with a lifting force (10-12) tons | Supply of crane for lifting wells | B-5.5.2.6
B-5.5.2.7 | توريد كرين لرفع الابار | كرين بقوة رفع (10-12) طن | عدد | 4 | 150000 | 600000 | 3 |  |  | 3 | 600000 | 150000 | 4 | no. | Crane with a lifting force (10-12) tons | Supply of crane for lifting wells | B-5.5.2.7
B-5.5.2.8 | توريد كرين لرفع الابار | كرين بقوة رفع (10-12) طن | عدد | 4 | 150000 | 600000 | 4 |  |  | 4 | 600000 | 150000 | 4 | no. | Crane with a lifting force (10-12) tons | Supply of crane for lifting wells | B-5.5.2.8
B-5.5.2.9 | توريد كرين لرفع الابار | كرين بقوة رفع (10-12) طن | عدد | 4 | 150000 | 600000 | 5 |  |  | 5 | 600000 | 150000 | 4 | no. | Crane with a lifting force (10-12) tons | Supply of crane for lifting wells | B-5.5.2.9
B-5.5.2.10 | توريد كرين لرفع الابار | كرين بقوة رفع (10-12) طن | عدد | 4 | 150000 | 600000 | 6 |  |  | 6 | 600000 | 150000 | 4 | no. | Crane with a lifting force (10-12) tons | Supply of crane for lifting wells | B-5.5.2.10
B-5.5.2.11 | توريد بوكلين حفر | بوكلين حفر وردم | عدد | 4 | 220000 | 880000 | 1 |  |  | 1 | 880000 | 220000 | 4 | no. | Poclain for excavation and backfilling | Supply of Poclain for drilling | B-5.5.2.11
ملاحظات: | [16 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات للآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لصيانة وتشغيل نظام تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي مثل (معدات وادوات الورش, ادوات ومعدات الصيانة الموقعية بما فيها الورش الموقعية المتنقلة والمحمولة, الشفاطات، المضحات المتحركة، وسائل النقل الخدمية، البكلينات، الشيولات، الونشات, البوبكات، كمبريشنات، ناقلات الديزل, الخ) المتوفرة حالياً واضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة. | [8 empty] | (1) Please list the required measures of the heavy machinery and equipment for operation and maintenance of wastewater collection, transmission and treatment system (such as workshop equipment and tools, fieldwork maintenance equipment and tools including mobile workshop and potable kits vacuum and jet mounted truck pumps, mobile pumps, service vehicles, excavators, shovels, cranes, bobcats, compressors, diesel tankers, etc.), and add new rows as needed. Please provide a copy of the list of available heavy machinery and equipment in the LC/AU/branch.
(2) فضلاً اختر الأولوية من القاءمة المنسدلة (من 1 الى 4): 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفظة | [16 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
Content!A1

## B-6.1 Labs
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن |  |  | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/ جاعم ودعان |  |  | Eng. Jaeim Wadain |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | رئيس قسم المختبر |  |  | Head ofLaboratory Department |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-03-23 |  |  | 2023-03-23 |  | Date:
التوقيع والختم: | [6 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-6 المختبرات | [6 empty] | Form B-6 Laboratories
إستمارات B-6.1 معلومات عن مختبرات المياه والصرف الصحي | [6 empty] | Form B-6.1 Information on water and wastewater laboratories
جدول B-6.1.1 معلومات مختبرات المياه وقدرتها التشغلية | [6 empty] | Table B-6.1.1 Information on water laboratories and the operational capacity
كود السؤال | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-6.1.1.1 | هل لدى المؤسسة/الفرع مختبر مياه؟ (في حالة الإجابة بـ لا, يتم تحديد اين يتم فحص عينات مياه الشرب وكل كم يتم ذلك)؟ | نعم |  |  | Yes | Does the LC/ branch have a water laboratory (if not, specify where and how often the drinking water samples are tested)? | B-6.1.1.1
B-6.1.1.2 | هل يتوفر مكان مناسب للمختبر؟ | لا | عدم وجود مبنى خاص لقسم المختبر | There is no special building for the laboratory department | No | Is there a suitable place for the laboratory? | B-6.1.1.2
B-6.1.1.3 | هل تتوفر الأجهزة/التجهيزات اللازمة لإجراء فحوصات نوعية وجودة مياه الشرب؟ | نعم |  |  | Yes | Is the laboratory furnished with the suitable equipment/ devices for testing drinking water quality? | B-6.1.1.3
B-6.1.1.4 | هل تتوفر المواد/المواد الاستهلاكية/المواد الكيمائية؟ | البعض | المعادن الثقيلة لا تتوفر موادها بسبب كلفتها العاليه | Heavy metals are not available because of their high cost |  | Are materials/ consumables/ chemicals available? | B-6.1.1.4
B-6.1.1.5 | هل يتوفر مصدر طاقة كافي للمختبر | البعض | عدم وجود طاقة بديلة في انقطاع الكهرباء | Lack of alternative energy during power outages |  | Does the laboratory have sufficient power sources? | B-6.1.1.5
B-6.1.1.6 | هل يتوفر كادر متخصص للمختبر؟ | البعض |  |  |  | Is there specialized staff in the laboratory? | B-6.1.1.6
B-6.1.1.7 | هل تتوفرأدوات السلامة المهنية واحتياجات الطوارئ؟ | نعم |  |  | Yes | Are the occupational safety tools and emergency needs available in laboratory? | B-6.1.1.7
B-6.1.1.8 | كيف تتخلصون من مخلفات المختبر؟ |  | المخلفات السائله عبر القنوات الصرف الصحي اما البيولوجية فيتم تعقيمها في الاوتوكليت ثم التخلص منها في الصرف الصحي بحكم انها سائلة | Liquid waste passes through sewage channels. As for biological waste, it is sterilized in a sterilizer and then disposed of in the sewer because of its liquid nature |  | How is the lab waste disposed? | B-6.1.1.8
B-6.1.1.9 | هل يتم معيارة أجهزة المختبر بشكل دوري؟ | نعم |  |  | Yes | Is laboratory equipment calibrated periodically? | B-6.1.1.9
B-6.1.1.10 | هل يتم اجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية؟ | نعم |  |  | Yes | Are biological and chemical tests carried out? | B-6.1.1.10
B-6.1.1.11 | ماهي الفحوصات البيولوجية والكيميائية التي يتم اجراءها في المختبر؟ |  | الكيميائية مثل fe / mn/sou / no3 /no3 /f/ العنصر الكلي cl البيلوجية مثل fecal colisorn / total colisarm |  |  | What are the biological and chemical tests performed in the laboratory? | B-6.1.1.11
ملاحظات: | [6 empty] | Notes:
في حالة الإجابة بلا أو يتوفر البعض- يرجى تحديد الأسباب في خانة "الملاحظات" | [6 empty] | If the answer is "no" or "some" please specify reasons under "remarks".
يرجى ارفاق نسخة من أخر نتائج ألفحوصات | [6 empty] | Please attach a copy of the latest test results for water and wastewater samples.
جدول B-6.1.2 معلومات مختبرات الصرف الصحي وقدرتها التشغلية | [6 empty] | Table B-6.1.2 Information on wastewater laboratories the operational capacity
كود السؤال | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-6.1.2.1 | هل لدى المؤسسة/الفرع مختبر للصرف الصحي (في حالة الإجابة بـ لا, يتم تحديد اين يتم فحص عينات مياه الصرف الصحي وكل كم يتم ذلك)؟ | لا | يتم الفحص في مختبر المياه عند الطلب | Testing is carried out in a water laboratory upon request | No | Does the LC/ branch have a wastewater laboratory (if not, specify where and how often the wastewater samples are tested)? | B-6.1.2.1
B-6.1.2.2 | هل يتوفر مكان مناسب للمختبر؟ | لا |  |  | No | Is there a suitable place for the laboratory? | B-6.1.2.2
B-6.1.2.3 | هل تتوفر الأجهزة/التجهيزات اللازمة لإجراء الفحوصات؟ | البعض | عدم وجود جهاز فحص BOR / COD بالاضافة الى الحاضنات | Lack of a BOR / COD testing device in addition to incubators | Some | Is the laboratory furnished with the suitable equipment/ devices for testing wastewater? | B-6.1.2.3
B-6.1.2.4 | هل تتوفر المواد/المواد الاستهلاكية/المواد الكيمائية؟ | البعض | بعض المواد تم توريدها مع الاجهزة | Some materials were supplied with the devices | Some | Are materials/ consumables/ chemicals available? | B-6.1.2.4
B-6.1.2.5 | هل يتوفر للمختبر مصدر طاقة كافي؟ | لا | البعض | Some | No | Does the laboratory have sufficient power source ? | B-6.1.2.5
B-6.1.2.6 | هل يتوفر كادر متخصص للمختبر؟ | نعم |  |  | Yes | Is there a specialized staff in the laboratory? | B-6.1.2.6
B-6.1.2.7 | هل تتوفرأدوات السلامة المهنية واحتياجات الطوارئ؟ | لا |  |  | No | Are the occupational safety tools and emergency needs available in laboratory? | B-6.1.2.7
B-6.1.2.8 | كيف تتخلصون من مخلفات المختبر؟ |  |  |  |  | How is the lab waste disposed? | B-6.1.2.8
B-6.1.2.9 | هل يتم معيارة أجهزة المختبر بشكل دوري؟ | نعم |  |  | Yes | Is laboratory equipment calibrated periodically? | B-6.1.2.9
B-6.1.2.10 | هل يتم اجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية؟ | البعض | مع الفحص عند طلبها | With inspection upon request | Some | Are biological and chemical tests performed? | B-6.1.2.10
B-6.1.2.11 | ماهي الفحوصات البيولوجية والكيميائية التي يتم اجراءها في المختبر؟ |  | الامونيا / الفوسفات EC / PH / O2 | Ammonia / Phosphate EC / PH / O2 |  | What are the biological and chemical tests performed in the laboratory? | B-6.1.2.11
ملاحظات: | [6 empty] | Notes:
في حالة الإجابة بلا أو يتوفر البعض- يرجى تحديد الأسباب في خانة الملاحظات | [6 empty] | If the answer is "no" or "some" please specify reasons under "remarks".
يرجى ارفاق نسخة من أخر نتائج ألفحوصات | [6 empty] | Please attach a copy of the latest test results for water and wastewater samples.

## B-6.2 Labs Requirement
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه سيؤن | [11 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م / جاعم برك ودعان | [11 empty] | Eng. Jaeim Birak Wadain |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | رئيس قسم المختبر | [11 empty] | Head ofLaboratory Department |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-03-23 | [11 empty] | 2023-03-23 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-6 المختبرات | [18 empty] | Form B-6 Laboratories
إستمارات B-6.2 الاحتياجات الاستثمارية لمختبرات المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-6.2 Required investment measures for water and wastewater laboratories
جدول B-6.2.1 الإحتياجات الإستثمارية لمختبرات المياه | [18 empty] | Table B-6.2.1 Required investment measures for water laboratories
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.1.1 | Flame Photometer | مختبر الادارة العامة | * Sensitivity : 0.5ppm or better* Linearity: better than ± 2% * Less than 0.5% interference * Automatic Selection of filters * multi points calibration | EACH | 2 | 12000 | 24000 | 1 |  |  | 1 | 24000 | 12000 | 2 | EACH | * Sensitivity : 0.5ppm or better* Linearity: better than ± 2% * Less than 0.5% interference * Automatic Selection of filters * multi points calibration | Public Administration Laboratory | Flame Photometer | B-6.2.1.1
B-6.2.1.2 | Bench Top Turbidimeter | مختبر الادارة العامة | * Turbidity range: 0 to 1000 NTU * Microprocessor Control * Direct digital readout in NTU * Voltage 220-240V 50/60Hz | EACH | 2 | 10000 | 20000 | 2 |  |  | 2 | 20000 | 10000 | 2 | EACH | * Turbidity range: 0 to 1000 NTU * Microprocessor Control * Direct digital readout in NTU * Voltage 220-240V 50/60Hz | Public Administration Laboratory | Bench Top Turbidimeter | B-6.2.1.2
B-6.2.1.3 | Electronic bureles | مختبر الادارة العامة | Electronic | EACH | 4 | 4000 | 16000 | 2 |  |  | 2 | 16000 | 4000 | 4 | EACH | Electronic | Public Administration Laboratory | Electronic bureles | B-6.2.1.3
B-6.2.1.4 | leb reefrigerator | مختبر الادارة العامة | Chemicals | EACH | 2 | 2000 | 4000 | 2 |  |  | 2 | 4000 | 2000 | 2 | EACH | Chemicals | Public Administration Laboratory | leb reefrigerator | B-6.2.1.4
B-6.2.1.5 | NitraReagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | مختبر الادارة العامة | Chemicals | EACH | 5 | 10000 | 50000 | 1 |  |  | 1 | 50000 | 10000 | 5 | EACH | Chemicals | Public Administration Laboratory | NitraReagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | B-6.2.1.5
B-6.2.1.6 | Nitrit Reagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | مختبر الادارة العامة | Chemicals | EACH | 4 | 200 | 800 | 1 |  |  | 1 | 800 | 200 | 4 | EACH | Chemicals | Public Administration Laboratory | Nitrit Reagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | B-6.2.1.6
B-6.2.1.7 | Sulfate Reagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | مختبر الادارة العامة | Chemicals | EACH | 4 | 100 | 400 | 1 |  |  | 1 | 400 | 100 | 4 | EACH | Chemicals | Public Administration Laboratory | Sulfate Reagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | B-6.2.1.7
B-6.2.1.8 | EronReagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | مختبر الادارة العامة | Chemicals | EACH | 5 | 100 | 500 | 1 |  |  | 1 | 500 | 100 | 5 | EACH | Chemicals | Public Administration Laboratory | EronReagent P.P for10mlSaampleCPK11000 | B-6.2.1.8
B-6.2.1.9 | EDTA standdard solution.01m | مختبر الادارة العامة | Chemicals | EACH | 3 | 200 | 600 | 1 |  |  | 1 | 600 | 200 | 3 | EACH | Chemicals | Public Administration Laboratory | EDTA standdard solution.01m | B-6.2.1.9
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.1.10 | [18 empty] | B-6.2.1.10
B-6.2.1.11 | [18 empty] | B-6.2.1.11
B-6.2.1.12 | [18 empty] | B-6.2.1.12
B-6.2.1.13 | [18 empty] | B-6.2.1.13
B-6.2.1.14 | [18 empty] | B-6.2.1.14
B-6.2.1.15 | [18 empty] | B-6.2.1.15
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات الاستثمارية المطلوبة لمختبرات المياه بما فيها المعدات والأدوات والأجهزة والمواد الاستهلاكية | [18 empty] | (1) Please list Investment needs for water laboratories, including equipment, tools, devices and consumable materials and add new rows for additional materials.
(2) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-6.2.2 الإحتياجات الإستثمارية لمختبرات الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-6.2.2 Required investment measures for wastewater laboratories
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الاولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.2.1 | BOD meter HACH or equivalent model | محطة المعالجة بسيؤن ومحطة المعالجة بتريم | * For holding 6 Samples 473ml or more * Include bottles, Stirrer, Stirrer bars, Power supply cords, stop cock grease, BOD Buffer and any other accessories * Voltage 220-240V 50/60Hz * Supplied with the instrument operation manual | EACH | 2 | 12000 | 24000 | 1 |  |  | 1 | 24000 | 12000 | 2 | EACH | * For holding 6 Samples 473ml or more * Include bottles, Stirrer, Stirrer bars, Power supply cords, stop cock grease, BOD Buffer and any other accessories * Voltage 220-240V 50/60Hz * Supplied with the instrument operation manual | Seiyun Treatment Plant and Tarim Treatment Plant | BOD meter HACH or equivalent model | B-6.2.2.1
B-6.2.2.2 | Incubator Specification For BOD Tests | محطة المعالجة بسيؤن ومحطة المعالجة بتريم | * For holding 6 Samples 473ml or more * Include bottles, Stirrer, Stirrer bars, Power supply cords,stop cock grease, BOD Buffer and any other accessories* Voltage 220-240V 50/60Hz* Supplied with the instrument operation manual | EACH | 2 | 6000 | 12000 | 1 |  |  | 1 | 12000 | 6000 | 2 | EACH | * For holding 6 Samples 473ml or more * Include bottles, Stirrer, Stirrer bars, Power supply cords,stop cock grease, BOD Buffer and any other accessories* Voltage 220-240V 50/60Hz* Supplied with the instrument operation manual | Seiyun Treatment Plant and Tarim Treatment Plant | Incubator Specification For BOD Tests | B-6.2.2.2
B-6.2.2.3 | COD Reactor For COD Tests | محطة المعالجة بسيؤن ومحطة المعالجة بتريم | * Temperature Stability: ±0.5 C* Timer: 0 to 120 minutes with audible alarm and automaticshutoff mode * Thermometer: 0 to 200 C, 1% accuracy, can be recalibrated, 2 C divisions* Power Requirements: Selectable 220/240V 50/60Hz | EACH | 2 | 3000 | 6000 | 1 |  |  | 1 | 6000 | 3000 | 2 | EACH | * Temperature Stability: ±0.5 C* Timer: 0 to 120 minutes with audible alarm and automaticshutoff mode * Thermometer: 0 to 200 C, 1% accuracy, can be recalibrated, 2 C divisions* Power Requirements: Selectable 220/240V 50/60Hz | Seiyun Treatment Plant and Tarim Treatment Plant | COD Reactor For COD Tests | B-6.2.2.3
B-6.2.2.4 | Digital Bacteriological Incubator | محطة المعالجة بسيؤن ومحطة المعالجة بتريم | * Bench-Top Incubators* Microprocessor controller* Interior volume : about 30 liters* Stainless steel interior, exterior chamber and inner face of door* Temperature range form: +5 C to +60C, Accuracy = 0.2, resolution: 0.1C* Voltage 220-240V 50/60Hz | EACH | 4 | 4000 | 16000 | 1 |  |  | 1 | 16000 | 4000 | 4 | EACH | * Bench-Top Incubators* Microprocessor controller* Interior volume : about 30 liters* Stainless steel interior, exterior chamber and inner face of door* Temperature range form: +5 C to +60C, Accuracy = 0.2, resolution: 0.1C* Voltage 220-240V 50/60Hz | Seiyun Treatment Plant and Tarim Treatment Plant | Digital Bacteriological Incubator | B-6.2.2.4
B-6.2.2.5 | Deionizer Water purification system to generate IC grade water | محطة المعالجة بسيؤن ومحطة المعالجة بتريم | * One system to supply IC grade water of minimum sp Resistively of 18.2M ohms with sterilizing features Production : 3L/H or more * Voltage 220-240V 50/60Hz* Tow spare sets of membranes or cartridges* Supplied with the instrument operation manual | EACH | 3 | 10000 | 30000 | 1 |  |  | 1 | 30000 | 10000 | 3 | EACH | * One system to supply IC grade water of minimum sp Resistively of 18.2M ohms with sterilizing features Production : 3L/H or more * Voltage 220-240V 50/60Hz* Tow spare sets of membranes or cartridges* Supplied with the instrument operation manual | Seiyun Treatment Plant and Tarim Treatment Plant | Deionizer Water purification system to generate IC grade water | B-6.2.2.5
B-6.2.2.6 | Drying Oven | محطة المعالجة بسيؤن ومحطة المعالجة بتريم | * Bench-Top oven* Microprocessor Control* Interior Volume : about 30 liters* Stainless steel interior, exterior chamber * Temperature range: +30C to +300C, accuracy= 0.2 resolution 0.1C * Continuous Operation * Internals: 2perforated stainless steel shelves * stainless steel door with double locking and 4-point adjustment * Safety – approved * The offer shall include the installation, operation and programming the microprocessor programs * Voltage 220-240V 50/60Hz | EACH | 2 | 35000 | 70000 | 2 |  |  | 2 | 70000 | 35000 | 2 | EACH | * Bench-Top oven* Microprocessor Control* Interior Volume : about 30 liters* Stainless steel interior, exterior chamber * Temperature range: +30C to +300C, accuracy= 0.2 resolution 0.1C * Continuous Operation * Internals: 2perforated stainless steel shelves * stainless steel door with double locking and 4-point adjustment * Safety – approved * The offer shall include the installation, operation and programming the microprocessor programs * Voltage 220-240V 50/60Hz | Seiyun Treatment Plant and Tarim Treatment Plant | Drying Oven | B-6.2.2.6
B-6.2.2.7 | [18 empty] | B-6.2.2.7
B-6.2.2.8 | [18 empty] | B-6.2.2.8
B-6.2.2.9 | [18 empty] | B-6.2.2.9
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الاولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.2.10 | [18 empty] | B-6.2.2.10
B-6.2.2.11 | [18 empty] | B-6.2.2.11
B-6.2.2.12 | [18 empty] | B-6.2.2.12
B-6.2.2.13 | [18 empty] | B-6.2.2.13
B-6.2.2.14 | [18 empty] | B-6.2.2.14
B-6.2.2.15 | [18 empty] | B-6.2.2.15
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات الاستثمارية لمختبرات الصرف الصحي بما فيها المعدات والأدوات والأجهزة والمواد الاستهلاكية و يتم اضافة صفوف لأي مواد اضافية أخرى | [18 empty] | (1) Please list Investment needs of wastewater laboratories, including equipment, tools, devices and consumable materials and Insert new rows for additional materials.
(2) ) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
Content!A1

## B-7 Subsidies
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية سيؤن | [17 empty] | Seiyun Water and Sanitation Local Corporation |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | ياسر بن سعد | [17 empty] | Yasser Bin Sa'ad |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير قسم المخازن والمشتريات | [17 empty] | Director of the Warehouse and Procurements Department |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-03-23 | [17 empty] | 2023-03-23 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
B-7 إستمارة الدعم الاستثماري والمشاريع المتوقفة أو التي تم تصفيتها | [22 empty] | Form B-7 Investment subsidies and stopped/ terminated projects
جدول B-7.1 الدعم الاستثماري لمشاريع البنى التحتية من عام 2017 الى 2022م | [22 empty] | Table B-7.1 Investment subsidies from 2017 to 2022
كود السؤال | إسم المشروع (1) | المناطق المستهدفة | عدد المستفيدين | تفاصيل الدعم المقدم |  | الجهة الداعمة |  | بداية المشروع | مبلغ الدعم (USD) | حالة المشروع (مكتمل، تحت التنفيذ) | ملاحظات | Remarks | Status of project (complete/ ongoing) | Total amount (USD) | Project start | Financing agency |  | Intervention summary |  | Number of beneficiaries | Targeted areas | Project name (1) | Code
B-7.1.1 | خزان مسلح بمنطقة مدودة | مدوده / سيؤن | 10000 | منحة مالية من اليونيسف لانشاء خزان |  | اليونيسف |  | 2018-08-05 | 233799 | مكتمل |  |  | complete | 233799 | 2018-08-05 | UNICEF |  | A financial grant from UNICEF to establish a reservoir |  | 10000 | Mudawdah/Seiyun | Reinforced reservoir in Mudawdah area | B-7.1.1
B-7.1.2 | استبدال الشبكات القديمه بمدينه تريم | تريم | 70000 | منحة مالية من اليونيسف لاستبدال الشبكات القديمة |  | اليونيسف |  | 2018-08-05 | 147062 | مكتمل |  |  | complete | 147062 | 2018-08-05 | UNICEF |  | A financial grant from UNICEF to replace old networks |  | 70000 | Tarim | Replacing old networks in the city of Tarim | B-7.1.2
B-7.1.3 | توسعة الخط الناقل لمنطقة بحيره مدينه شبام | شبام | 10000 | منحة مالية من اليونيسف لتوسعة الخط الناقل |  | اليونيسف |  | 2018-07-30 | 155870 | مكتمل |  |  | complete | 155870 | 2018-07-30 | UNICEF |  | A financial grant from UNICEF to expand the conveyor line |  | 10000 | Shibam | Expansion of the transmission line for Al-buhayraarea in Shibam | B-7.1.3
B-7.1.4 | استبدال خط الانابيب الاسبتو خزان القطن | القطن | 5000 | منحة مالية من اليونيسف لاستبدال خط الانابيب الاسبتو |  | اليونيسف |  | 2018-07-31 | 210748 | مكتمل |  |  | complete | 210748 | 2018-07-31 | UNICEF |  | A financial grant from UNICEF to replace the asbeto pipeline |  | 5000 | Al-Qutn | Replacement of aspeto pipeline for Al-Qutn reservoir | B-7.1.4
B-7.1.5 | توريد محركات ومضخات لفروع المؤسسة | فروع المؤسسة |  | منحة مالية من اليونيسف لتوريد محركات ومضخات للفروع |  | اليونيسف |  | 2019م | 268888 | مكتمل |  |  | complete | 268888 | 2019م | UNICEF |  | A financial grant from UNICEF to supply motors and pumps to the branches |  |  | Branches of the institution | Supplying motors and pumps to the institution's branches | B-7.1.5
B-7.1.6 | اثاث مكتبي وطابعة كمبيوتر واحبار | فروع المؤسسة |  | منحة من GIZتقديم اثاث مكتبي وطابعة |  | giz |  | 2020م | 16795 | مكتمل |  |  | complete | 16795 | 2020م | giz |  | A grant from GIZ provides office furniture and a printer |  |  | Branches of the institution | Office furniture, computer printer and inks | B-7.1.6
B-7.1.7 | اجهزة كمبيوتر وطابعات | فروع المؤسسة |  | منحة GIZأجهزة كمبيوتر وطابعات |  | giz |  | 2020م | 14340 | مكتمل |  |  | complete | 14340 | 2020م | giz |  | A grant from GIZ provides computers and printers |  |  | Branches of the institution | Computers and printers | B-7.1.7
B-7.1.8 | جهاز سيرفر مع نظام التشغيل | فروع المؤسسة |  | منحة GIZجهاز سيرفر مع نظام التشغيل |  | giz |  | 2020م | 12900 | مكتمل |  |  | complete | 12900 | 2020م | giz |  | A grant from GIZ provides server device with operating system |  |  | Branches of the institution | Server device with operating system | B-7.1.8
B-7.1.9 | اجهزة كمبيوتروتوابعها | فروع المؤسسة |  | منحة GIZأجهزة كمبيوتر وتوابعها |  | giz |  | 2020م | 2578 | مكتمل |  |  | complete | 2578 | 2020م | giz |  | A grant from GIZ provides computers and related accessories |  |  | Branches of the institution | Computers and related accessories | B-7.1.9
B-7.1.10 | الة تصوير مع توابعها وطابعات | فروع المؤسسة |  | منحة GIZآلة تصوير مع توابعها وطابعات |  | giz |  | 2020م | 4441.5 | مكتمل |  |  | complete | 4441.5 | 2020م | giz |  | A grant from GIZ provides camera with its accessories and printers |  |  | Branches of the institution | Camera with its accessories and printers | B-7.1.10
B-7.1.11 | سيارة اسيوزو | فروع المؤسسة |  | سيارة |  | وزارة المياه |  | 2020م | 17500 | مكتمل |  |  | complete | 17500 | 2020م | Ministry of Water |  | Car |  |  | Branches of the institution | Isuzu car | B-7.1.11
B-7.1.12 | كلور و منظفات | فروع المؤسسة |  | كلور و منظفات |  | اليونيسف |  | 2020م | 23064 | مكتمل |  |  | complete | 23064 | 2020م | UNICEF |  | Chlorine and detergents |  |  | Branches of the institution | Chlorine and detergents | B-7.1.12
B-7.1.13 | كلور و منظفات | فروع المؤسسة |  | كلور و منظفات |  | giz |  | 2020م | 1214 | مكتمل |  |  | complete | 1214 | 2020م | giz |  | Chlorine and detergents |  |  | Branches of the institution | Chlorine and detergents | B-7.1.13
B-7.1.14 | كلور | فروع المؤسسة |  | كلور |  | giz |  | 2021م | 46800 | مكتمل |  |  | complete | 46800 | 2021م | giz |  | Chlorine |  |  | Branches of the institution | Chlorine | B-7.1.14
B-7.1.15 | مكيفات اسبليت عدد 5 | فروع المؤسسة |  | مكيفات اسبليت عدد 5 |  | اليونيسف |  | 2022م | 3750 | مكتمل |  |  | complete | 3750 | 2022م | UNICEF |  | Split air conditioners number 5 |  |  | Branches of the institution | Split air conditioners number 5 | B-7.1.15
B-7.1.16 | منظفات | فروع المؤسسة |  | منظفات |  | اليونيسف |  | 2022م | 6783.9 | مكتمل |  |  | complete | 6783.9 | 2022م | UNICEF |  | Detergents |  |  | Branches of the institution | Detergents | B-7.1.16
B-7.1.17 | توريدقطع غيار و اطارات وبطاريات للاليات التابعه للمؤسسة | فروع المؤسسة |  | منحة اليونيسف لتوريدقطع غيار و اطارات وبطاريات للاليات التابعه للمؤسسة |  | اليونيسف |  | 2022م | 145790 | مكتمل |  |  | complete | 145790 | 2022م | UNICEF |  | A grant from UNICEF to supply spare parts, tires and batteries for the institution's machinery |  |  | Branches of the institution | Supplying spare parts, tires and batteries for the institution's machinery | B-7.1.17
B-7.1.18 | توريد مضخات وطبلونات | فروع المؤسسة |  | منحة اليونيسف توريد مضخات وطبلونات |  | اليونيسف |  | 2022م | 257272 | مكتمل |  |  | complete | 257272 | 2022م | UNICEF |  | A grant from UNICEF to supply pumps and combiner boxes |  |  | Branches of the institution | Supplying pumps and combiner boxes | B-7.1.18
B-7.1.19 | توريد كيبلات للمؤسسه | فروع المؤسسة |  | منحة اليونيسف توريد كيبلات للمؤسسه |  | اليونيسف |  | 2022م | 76356 | مكتمل |  |  | complete | 76356 | 2022م | UNICEF |  | A grant from UNICEF to supply cables to the for the institution |  |  | Branches of the institution | Supplying cables to the institution | B-7.1.19
B-7.1.20 | توريد قطع غيار وزيوت | سيؤن | 100000 | منحة GIZتوريد قطع غيار وزيوت |  | giz |  | 2022م | 132642 | مكتمل |  |  | complete | 132642 | 2022م | giz |  | A grant from GIZ provides spare parts and oils |  | 100000 | Seiyun | Supplying of spare parts and oils | B-7.1.20
B-7.1.21 | توريد اجهزة لابتوب وهارد سك وفلاشات | فروع المؤسسة |  | منحة GIZتوريد اجهزة لابتوب وهارد سك وفلاشات |  | giz |  | 2022م | 4825 | مكتمل |  |  | complete | 4825 | 2022م | giz |  | A grant from GIZ provides laptops, hard disks, and flash drives |  |  | Branches of the institution | Supplying of laptops, hard disks, and flash drives | B-7.1.21
B-7.1.22 | توريد مولد كهربائي قدرة 1250kva للضخ بسيؤن | سيؤن | 100000 | منحة GIZتوريد مولد كهربائي قدرة 1250kva للضخ بسيؤن |  | giz |  | 2022م | 379292 | مكتمل |  |  | complete | 379292 | 2022م | giz |  | A grant from GIZ provides an electric generator with a capacity of 1250 kva for pumping in Seiyun |  | 100000 | Seiyun | Supplying an electric generator with a capacity of 1250 kva for pumping in Seiyun | B-7.1.22
B-7.1.23 | توريد اجهزة كمبيوتر مكتبي ولابتوب | فروع المؤسسة |  | منحة GIZتوريد اجهزة كمبيوتر مكتبي ولابتوب |  | giz |  | 2022م | 21000 | مكتمل |  |  | complete | 21000 | 2022م | giz |  | A grant from GIZ provides desktop computers and laptops |  |  | Branches of the institution | Supplying desktop computers and laptops | B-7.1.23
B-7.1.24 | توريد اجهوة طابعات واله تصوير | فروع المؤسسة |  | منحة GIZتوريد اجهوة طابعات واله تصوير |  | giz |  | 2022م | 9007 | مكتمل |  |  | complete | 9007 | 2022م | giz |  | A grant from GIZ provides printers and camera |  |  | Branches of the institution | Supplying printers and camera | B-7.1.24
B-7.1.25 | توريد عدادات ايطالي 0.5 فرع سيؤن | فروع المؤسسة |  | منحة GIZتوريد عدادات ايطالي 0.5 فرع سيؤن |  | giz |  | 2022م | 44200 | مكتمل |  |  | complete | 44200 | 2022م | giz |  | A grant from GIZ provides Italian meters 0.5 Seiyun branch |  |  | Branches of the institution | Supply of Italian meters 0.5 Seiyun branch | B-7.1.25
B-7.1.26 | توريد وتركيب منظومة الطاقة للادارة العامه | فروع المؤسسة |  | منحة GIZتوريد وتركيب منظومة الطاقة للادارة العامه |  | giz |  | 2022م | 9647.3 | مكتمل |  |  | complete | 9647.3 | 2022م | giz |  | A grant from GIZ provides Supplying and installation of the energy system for public administration |  |  | Branches of the institution | Supply and installation of the energy system for public administration | B-7.1.26
B-7.1.27 | مجاري سيؤن الاسعافي | سيؤن | 40000 | تمويل السلطة المحلية مجاري سيؤن الاسعافي |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 557065 | مكتمل |  |  | complete | 557065 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for Seiyun emergency sewer |  | 40000 | Seiyun | Seiyun emergency sewer | B-7.1.27
B-7.1.28 | حفر بئر ارتوازية ومد شبكه الى الخزانات تريم | تريم | 100000 | تمويل السلطة الحلية حفر بئر ارتوازية ومد شبكه الى الخزانات تريم |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 196820 | مكتمل |  |  | complete | 196820 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for digging an artesian well and extending its network to the Tarim reservoirs |  | 100000 | Tarim | Digging an artesian well and extending its network to the Tarim reservoirs | B-7.1.28
B-7.1.29 | الخط الناقل من الحمضان الى القطن | القطن | 70000 | تمويل السلطة المحلية الخط الناقل من الحمضان الى القطن |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 111882 | مكتمل |  |  | complete | 111882 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for the conveyor line from Al-Hamdan to Al-Qutn |  | 70000 | Al-Qutn | Conveyor line from Al-Hamdan to Al-Qutn | B-7.1.29
B-7.1.30 | ربط التيار الكهربائي لبئر حصاه المقاتيل بتريم | تريم | 100000 | تمويل السلطة المحلية ربط التيار الكهربائي لبئر حصاه المقاتيل بتريم |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 44823 | مكتمل |  |  | complete | 44823 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for the connecting of the electrical current to Hassat Al-Maqateel well to Tarim |  | 100000 | Tarim | Connecting the electrical current to Hassat Al-Maqateel well to Tarim | B-7.1.30
B-7.1.31 | بناء خزان سعة 4000 م3 مع الخط الناقل من البئر 4 | سيؤن | 100000 | تمويل السلطة المحلية بناء خزان سعة 4000 م3 مع الخط الناقل من البئر 4 |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 632079 | مكتمل |  |  | complete | 632079 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for the construction of a 4000 m3 tank with the conveyor line from well no.4 |  | 100000 | Seiyun | Construction of a 4000 m3 tank with the conveyor line from well no.4 | B-7.1.31
B-7.1.32 | تنفيذ الخطوط الناقلة لحقل مياه جثمة | سيؤن | 100000 | تمويل السلطة المحلية تنفيذ الخطوط الناقلة لحقل مياه جثمة |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 233703 | مكتمل |  |  | complete | 233703 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for the Implementation of conveyor lines for Guthma water field |  | 100000 | Seiyun | Implementation of conveyor lines for Guthma water field | B-7.1.32
B-7.1.33 | حفر بئر اوبناء غرفة البئر ومعالجه البئر 2 بساه | ساه | 10000 | تمويل السلطة المحلية حفر بئر اوبناء غرفة البئر ومعالجه البئر 2 بساه |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 103320 | مكتمل |  |  | complete | 103320 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for drilling a well or constructing a well room and treating the well no.2 in Sah |  | 10000 | Sah | Drilling a well or constructing a well room and treating the well no.2 in Sah | B-7.1.33
B-7.1.34 | توريد مواد الخط الرئيسي بصليلة | سيؤن | 10000 | تمويل السلطة المحلية توريد مواد الخط الرئيسي بصليلة |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 332187 | مكتمل |  |  | complete | 332187 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for supplyig of main line materials in Salila |  | 10000 | Seiyun | Supply of main line materials in Salila | B-7.1.34
B-7.1.35 | توريد مواد شبكه المياه الخط الرئيسي بالمخططات الجديده | سيؤن | 70000 | تمويل السلطة المحلية توريد مواد شبكه المياه الخط الرئيسي بالمخططات الجديده |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 114605 | مكتمل |  |  | complete | 114605 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for supplyig materials for the main line water network with new plans |  | 70000 | Seiyun | Supplying materials for the main line water network with new plans | B-7.1.35
B-7.1.36 | حفر بئرين بدمون وربطها بمنظومة المياه والكهرباء تريم | تريم | 100000 | تمويل السلطة المحلية حفر بئرين بدمون وربطها بمنظومة المياه والكهرباء تريم |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 347611 | مكتمل |  |  | complete | 347611 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for drilling two wells in Damon and connecting them to the Tarim water and electricity system |  | 100000 | Tarim | Drilling two wells in Damon and connecting them to the Tarim water and electricity system | B-7.1.36
B-7.1.37 | حفر بئر ارتوازية بوادي سر الجواده | القطن | 5000 | تمويل السلطة المحلية حفر بئر ارتوازية بوادي سر الجواده |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 419730 | مكتمل |  |  | complete | 419730 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for drilling an artesian well in Wadi Sir Al-Jawada |  | 5000 | Al-Qutn | Drilling an artesian well in Wadi Sir Al-Jawada | B-7.1.37
B-7.1.38 | حفر وتجهير بئرين بحقل جثمة | سيؤن | 100000 | تمويل السلطة المحلية حفر وتجهير بئرين بحقل جثمة |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 250211 | مكتمل |  |  | complete | 250211 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for drilling and preparing two wells in Guthma field |  | 100000 | Seiyun | Drilling and preparing two wells in Guthma field | B-7.1.38
B-7.1.39 | حفر وتجهير بئرين بحقل موشح | شبام | 60000 | تمويل السلطة المحلية حفر وتجهير بئرين بحقل موشح |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 245650 | مكتمل |  |  | complete | 245650 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for drilling and preparing two wells in Mowashah field |  | 60000 | Shibam | Drilling and preparing two wells in Mowashah field | B-7.1.39
B-7.1.40 | توليد مولد كهربائي لمشروع مياه تريم | تريم | 100000 | تمويل السلطة المحلية توليد مولد كهربائي لمشروع مياه تريم |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 29600 | مكتمل |  |  | complete | 29600 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for generating an electric generator for the Tarim Water Project |  | 100000 | Tarim | Generating an electric generator for the Tarim Water Project | B-7.1.40
B-7.1.41 | توريد مضخة سطحية شبام | شبام | 60000 | تمويل السلطة المحلية توريد مضخة سطحية شبام |  | السطلة المحلية |  | 2022م | 19050 | مكتمل |  |  | complete | 19050 | 2022م | Local Authority |  | Local authority financing for supplying surface pump to Shibam |  | 60000 | Shibam | Supplying surface pump to Shibam | B-7.1.41
B-7.1.42 | توريد انابيب بوثلين قطر 15 ملم | فروع المؤسسة |  | منحة من اليوبس توريد انابيب بوثلين قطر 15 ملم |  | اليونبس |  | 2023م | 69360 | مكتمل |  |  | complete | 69360 | 2023م | UNOPS |  | A grant from UNOPS to supply polyethylene pipes with a diameter of 15 mm |  |  | Branches of the institution | Supplying of polyethylene pipes with a diameter of 15 mm | B-7.1.42
B-7.1.43 | توريد انابيب بلاستيكية مختلفة الاقطار | فروع المؤسسة |  | منحة من اليوبس توريد انابيب بلاستيكية مختلفة الأقطار |  | اليونبس |  | 2023م | 156279 | مكتمل |  |  | complete | 156279 | 2023م | UNOPS |  | A grant from UNOPS to supply plastic pipes of different diameters |  |  | Branches of the institution | Supplying plastic pipes of different diameters | B-7.1.43
B-7.1.44 | توريد جهاز كمبروسر ضاغط هواء جوي | فروع المؤسسة |  | منحة من اليوبس توريد جهاز كمبروسر ضاغط هواء جوي |  | اليونبس |  | 2023م | 29200 | مكتمل |  |  | complete | 29200 | 2023م | UNOPS |  | A grant from UNOPS to supply an air compressor device |  |  | Branches of the institution | Supplying an air compressor device | B-7.1.44
B-7.1.45 | تنفيذ مشاريع متنوعة | فروع المؤسسة |  | تمويل ذاتي من المؤسسة تنفيذ مشاريع متنوعة |  | تمويل ذاتي |  | 2018م | 31505800 | مكتمل | يمني | YER | complete | 31505800 | 2018م | Self-financing |  | Self-financing from the institution to implement various projects |  |  | Branches of the institution | Implementing various projects | B-7.1.45
B-7.1.46 | تنفيذ مشاريع متنوعة | فروع المؤسسة |  | تمويل ذاتي من المؤسسة تنفيذ مشاريع متنوعة |  | تمويل ذاتي |  | 2019م | 82427486 | مكتمل | يمني | YER | complete | 82427486 | 2019م | Self-financing |  | Self-financing from the institution to implement various projects |  |  | Branches of the institution | Implementing various projects | B-7.1.46
B-7.1.47 | تنفيذ مشاريع متنوعة | فروع المؤسسة |  | تمويل ذاتي من المؤسسة تنفيذ مشاريع متنوعة |  | تمويل ذاتي |  | 2020م | 62688652 | مكتمل | يمني | YER | complete | 62688652 | 2020م | Self-financing |  | Self-financing from the institution to implement various projects |  |  | Branches of the institution | Implementing various projects | B-7.1.47
B-7.1.48 | تنفيذ مشاريع متنوعة | فروع المؤسسة |  | تمويل ذاتي من المؤسسة تنفيذ مشاريع متنوعة |  | تمويل ذاتي |  | 2021م | 97713830 | مكتمل | يمني | YER | complete | 97713830 | 2021م | Self-financing |  | Self-financing from the institution to implement various projects |  |  | Branches of the institution | Implementing various projects | B-7.1.48
B-7.1.49 | تنفيذ مشاريع متنوعة | فروع المؤسسة |  | تمويل ذاتي من المؤسسة تنفيذ مشاريع متنوعة |  | تمويل ذاتي |  | 2022م | 173471.55 | مكتمل | دولار | USD | complete | 173471.55 | 2022م | Self-financing |  | Self-financing from the institution to implement various projects |  |  | Branches of the institution | Implementing various projects | B-7.1.49
0
0
ملاحظة: | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد بيانات الدعم الاستثماري في البنية التحية لانظمة المياه والصرف الصرف الصحي المقدم من على سبيل المثال (جميع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والحكومة اليمنية والمجالس المحلية و ألخ)، وإدراج صفوف جديدة بحسب الحاجة | [11 empty] | (1) Please introduce the data and information of investment support in the infrastructure of water and sanitation systems provided by e.g. all international donors organizations, United Nations organizations, international and local NGOs, the Yemeni government, local councils, etc., and add new rows as needed.
جدول B-7.2 المشاريع المتوقفة أو التي تم تصفيتها منذ العام 2010 | [22 empty] | Table B-7.2 Stopped/ terminated projects since 2010
كود السؤال | إسم المشروع (1) | الممول | منحة/قرض | المبلغ المعتمد | العملة | معلق(موقف) أو تم تصفيته | مكونات المشروع بشكل مختصر | تاريخ التوقف/التصفية | الأسباب | التغير في وضع المشروع من العام 2017 الى 2022 | التغير في وضع المشروع من 2017 حتى 2022 | Change in project status from 2017 to 2022 | Progress status at stop/ termination | Reasons for stop/ termination | Stop/ termination date | Summary of project components | On hold or terminated | Currency | Amount | Grant/ loan | Financing agency | Project name (1) | Code
B-7.2.1 | [22 empty] | B-7.2.1
B-7.2.2 | [22 empty] | B-7.2.2
B-7.2.3 | [22 empty] | B-7.2.3
B-7.2.4 | [22 empty] | B-7.2.4
B-7.2.5 | [22 empty] | B-7.2.5
B-7.2.6 | [22 empty] | B-7.2.6
B-7.2.7 | [22 empty] | B-7.2.7
B-7.2.8 | [22 empty] | B-7.2.8
B-7.2.9 | [22 empty] | B-7.2.9
كود السؤال | إسم المشروع (1) | الممول | منحة/قرض | المبلغ المعتمد | العملة | معلق(موقف) أو تم تصفيته | مكونات المشروع بشكل مختصر | تاريخ التوقف/التصفية | الأسباب | التغير في وضع المشروع من العام 2017 الى 2022 | التغير في وضع المشروع من 2017 حتى 2022 | Change in project status from 2017 to 2022 | Progress status at stop/ termination | Reasons for stop/ termination | Stop/ termination date | Summary of project components | On hold or terminated | Currency | Amount | Grant/ loan | Financing agency | Project name (1) | Code
B-7.2.10 | [22 empty] | B-7.2.10
B-7.2.11 | [22 empty] | B-7.2.11
B-7.2.12 | [22 empty] | B-7.2.12
B-7.2.13 | [22 empty] | B-7.2.13
B-7.2.14 | [22 empty] | B-7.2.14
ملاحظة: | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد بيانات المشاريع التي تم توقيفها أو تصفيتها من العام 2010م وإدراج صفوف جديدة بحسب الحاجة | [22 empty] | (1) Please introduce the data and information of the stopped and terminated projects since 2010 and add new rows as needed.

## B.8.0-Terminated projects (hidden)
إسم المؤسسة/الفرع: | [22 empty] | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): | [22 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): | [22 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: | [22 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-8.0 المشاريع المتوقفة أو التي تم تصفيتها منذ العام 2010 | [22 empty] | Form B-8 Stopped/ terminated projects since 2010
جدول B-8.1 المشاريع المتوقفة أو التي تم تصفيتها منذ العام 2010 | [22 empty] | Table B-8.1 Stopped/ terminated projects since 2010
كود السؤال | إسم المشروع | الممول | منحة/قرض | المبلغ المعتمد | العملة | معلق أو منتهي | مكونات المشروع بشكل مختصر | تاريخ التوقف/التصفية | الأسباب | نسبة الإنجاز عند التوقف/التصفية | التغير في وضع المشروع من 2017 حتى 2022 | Change in project status from 2017 to 2022 | Progress status at stop/ termination | Reasons for stop/ termination | Stop/ termination date | Summary of project components | On hold or terminated | Currency | Amount | Grant/ loan | Financing agency | Project name | Code
B-8.1 | [10 empty] | 2022 | [11 empty] | B-8.1
B-8.2 | [22 empty] | B-8.2
B-8.3 | [22 empty] | B-8.3
B-8.4 | [22 empty] | B-8.4
B-8.5 | [22 empty] | B-8.5
B-8.6 | [22 empty] | B-8.6
B-8.7 | [22 empty] | B-8.7
B-8.8 | [22 empty] | B-8.8
B-8.9 | [22 empty] | B-8.9
B-8.10 | [22 empty] | B-8.10
B-8.11 | [22 empty] | B-8.11
B-8.12 | [22 empty] | B-8.12
B-8.13 | [22 empty] | B-8.13
B-8.14 | [22 empty] | B-8.14

## Dropdowns (2) (hidden)
|  |  |  | 5 step rating |  |  |  | 3 step rating
yes | نعم | Yes | نعم | excellent | ممتاز |  |  | very good | جيد جدا |  | investment | استثماري
no | لا | No | لا | very good | جيد جدا |  |  | good | جيد |  | operations | تشغيلي
Not Applicable | لا ينطبق | Not Applicable | لا ينطبق | good | جيد |  |  | poor | ضعيف |  |  |  |  | (1)= ground well | 1
|  |  |  | fair | معقول | [8 empty] | (2)= surface well | 2
|  |  |  | poor | ضعيف | [8 empty] | (3)= water spring | 3
الرجاء إختيار الإجابة من قائمة المنسدلة |  |  |  | Yes | نعم |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | (4)= pumping station | 4
|  |  |  | No | لا | [6 empty] | أولوية حرجة |  | (5)= disinfection unit | 5
|  |  |  | Partially | الى حدٍ ما |  |  | 1 | 1= urgent | 1 =عاجل |  | أولوية مرتفعة |  | (6)= other (please mention it). | 6
[8 empty] | 2 | 2= high | 2 =أولوية عالية
|  | يدوي | [5 empty] | 3 | 3= medium | 3 =أولوية متوسطه
|  | ألي تلقائي |  | Working | عاملة |  |  | 4 | 4= low | 4 =أولوية منخفظة
|  |  |  | Not Working | غير عاملة |  |  | 5 | 5= lowest | 5 =أولوية منخفظة جداً
6
#REF! | [7 empty] | 7
network maps | [7 empty] | 8
|  |  | Solar | طاقة شمسية |  |  |  | 9 |  |  |  | عبر اسلاك شبكة محلية | ADSL
none | لا |  | Generator | مولد خاص |  |  |  | By Cable | عن طريق الكابل |  |  | عبر الويرلس | MPLS
paper maps | على الورق |  | Commercial Electricity | كهرباء تجارية |  |  |  | Wireless | لاسلكي |  |  | شبكة افتراضية | VPN
digital maps (GIS) | GIS |  | Public Electricity | كهرباء عمومية | [7 empty] | أخرى | Other
128 KB
[6 empty] | 256 KB |  |  | يمن نت | 1 سرفر التطبيقات | 1 App Server |  | Windows
#REF! | [5 empty] | 512 KB |  |  | يو | 2 قاعدة البيانات | 2 database |  | Linux
water supply type | [5 empty] | 1 MB |  |  | سبأفون | 3 سرفر للوب | 3 Web Servers |  | Unix
[6 empty] | 2 MB |  |  | يمن موبايل | 4 جدار حماية | 4 firewall Server |  | iOS
network connection | عبر الشبكة |  |  |  |  | 4 MB |  |  | تيلييمن | 5 تحكم بالانترنت | 5 Gateway Server |  | Other
tanker supply | بالوايتات |  |  |  |  | 8 MB |  |  | أخرى | 6 سرفر احتياطي | 6 Backup Servers
water tanks | بصهاريج المياه (ناقلات) |  |  |  |  | Higher thank 8 MB |  |  |  | 7 أخرى | 7 Other
[9 empty] | واي |  |  |  |  | 1) يتم شريط مغناطيسي | 1) To magnetic tape
[9 empty] | يو |  | RAID 0 |  |  | 2) يتم الى هارد دسك خارجي | 2) To external hard disk
frequency of supply |  |  | unit |  |  | data basis |  |  | سبأفون |  | RAID 1 |  |  | 3) يتم الى وسائط تخزين في الشبكة | 3) To network storage
[9 empty] | يمن موبايل |  | RAID 5/6 |  |  | 4) الى تخزين سحابي | 4) To Cloud
daily | يومي |  | hours / day | عدد الساعات باليوم |  | metered | بحسب قراءات العدادات |  |  |  | RAID 10 |  |  | 5) لا يتوفر | 5) Not available
weekly | أسبوعي |  | days / week | عدد الأيام بالأسبوع |  | estimated | تقدير |  |  |  | No RAID لا يوجد
irregular / multiple periods | تزويد غير منتظم (نوبات متعددة) |  | other | أخرى | [9 empty] | كل يوم | Every day
[14 empty] | كل أسبوع | Every week
[14 empty] | كل شهر | Per month
#REF!
[14 empty] | 1) نعم طوال فترة الدوام | 1) Yes throughout the working period
power backup | [13 empty] | 2) نصف دوام | 2) Half-time
online UPS | [13 empty] | 3) وقت حدوث مشكلة يتم الاتصال بالشخص | 3) When a problem occurs, the person is contacted
Electricity regulator | [13 empty] | 4) لا يتوفر | 4) Not available
#REF! | [13 empty] | 1) أقل من ساعتين | 1) less than 2 hours
[14 empty] | 2) 3 ساعات إلى 5 ساعات | 2) 3 hours to 5 hours
(1) App server | [13 empty] | 3) 6 إلى 8 ساعات | 3) 6 to 8 hours
(2) Database server | [13 empty] | 4) يوم إلى يومين | 4) one to 2 days
(3) Web server | [13 empty] | 5) من 5 إلى 4 أيام | 5) 3 to 4 days
(4) Gateway | [13 empty] | 6) أكثر من 5 | 6) More than 5
(5) Firewall
(6) backup server | [13 empty] | 1) جيد | 1) well funtioning
[14 empty] | 2) يعمل مع اعطال | 2) working with malfunctions
[14 empty] | 3) متوقف | 3) non-functional
Wًindows millennium
Windows XP
Windows 8
Widows 10
Widows 11
[14 empty] | 1) متصل بالشبكة المحلية و الانترنت | (1 is connected to the local network and the Internet
[14 empty] | 2) متصل بالشبكة المحلية فقط | (2 is connected to the local network only
[14 empty] | 3) متصل بالانترنت فقط | (3 is connected to the Internet only
[14 empty] | 4) غير متصل | (4 is stopped and not connected
[14 empty] | وندوز | Desktop App
[14 empty] | وب | Web App
[14 empty] | 1) و لا مرة | 1) None
[14 empty] | 2) مرة | 2) once
[14 empty] | 3) مرتين | 3) twice
[14 empty] | 4) ثلاث مرات | 4) three times
[14 empty] | 5) 4 مرات او اكثر | 5) 4 times or more
[14 empty] | 1) تعليق | 1) System Hanging
[14 empty] | 2) بطئ شديد | 2) Slow Performance
[14 empty] | 3) اخطاء في الوظائف | 3) Error in some functions
[14 empty] | 4) اخطاء في التقارير | 4) Reporting errors
[14 empty] | 5) اخطاء في الاحتساب | 5) Calculation errors
[14 empty] | 6) فقد بيانات | 6) Loss of data
7) اخرى