## Content
المرحلة الرابعة لمشروع تطوير البناء المؤسسي لقطاع المياه - تلبية الاحتياجات الأساسية | [5 empty] | Institutional Development of the Water Sector IV - Addressing Basic Needs
دراسة تقييم الأضرار لمرافق المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية في اليمن - المرحلة الرابعة |  |  | Damage Assessment Study (DAS) of the Urban Water Supply and Sanitation Situation in Yemen – Stage IV
تقييم المؤسسات المحلية والفروع المستقلة وفروع المؤسسات المختارة |  |  | Assessment of selected Water and Sanitation Local Corporation (LCs), Autonomous Utilities (AUs) and Branches
الجزء (ب) - تقييم الوضع الفني والمادي و البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي. | [5 empty] | Part B - Technical, infrastructure and physical assessment
العناوين الرئيسية الاستمارات | [5 empty] | Overview of forms
| ملاحظات عامة B-0 |  |  |  | B-0 General Notes
| بيانات المباني والمنشأت الإدارية والفنية B1.1 |  |  |  | B-1.0 Public buildings, administrative and technical facilities
|  | B-1.3 الإحتياجات الإستثمارية للمباني الإدارية والمنشأت الفنية |  | B-1.3 Investment requirements for buildings, administrative and technical facilities
| مصادر ونظام الامداد بالمياه B2.0 |  |  |  | B-2.0 Water resources and supply system
|  | معلومات عامة عن مصادر المياه ونظام إمدادات المياه B2.1 |  | B-2.1 General information on water resources and supply system
|  | B-2.2.1 مصادر المياه |  | B-2.2.1 Water resources
|  | بيانات مصادر المياه B2.2.4 |  | B-2.2.4. Data of water resources
|  | B-2.2.5. إنتاج المياه |  | B-2.2.5. Water production
|  | B-2.2.6. الإحتياجات الإستثمارية لمصادر المياه |  | B-2.2.6 Required investment measures for water resources
|  | B-2.3 بيانات الإستهلاك، المناطق المخدومة |  | B-2.3 Water consumption service areas data
|  | B-2.3.2 مناطق التوزيع وتكرارية الإمداد بالمياه |  | B-2.3.2 Water supply frequency in supply zones
|  | خزانات المياه الأرضية والبرجية B2.4 |  | B-2.4 Ground and elevated water reservoirs
|  | شبكة إمداد المياه B2.5 |  | B-2.5 Water supply network
|  | المعدات والآلآت الكهروميكانيكة لنظام إلإمداد بالمياه B2.6 |  | B-2.6 Electro-mechanical (E&M) equipment for the water supply system
|  | B-2.6.2 بيانات المضخات وملحقاتها المركبة في وحدات إنتاج المياه و في محطات إعادة الضخ |  | B-2.6.2. Data and information of pumps installed at water production units and pumping stations
|  | B-2.6.3 إحتياجات وحدات إنتاج وإعادة ضخ المياه (ألمعدات الكهروميكانيكية لنظام المياه) |  | B-2.6.3 Required measures for water production units and pumping stations ( electro-mechanical equipment)
|  | وحدات تعقيم ومعالجة المياه B2.7 |  | B-2.7 Water Disinfection and Treatment Units
| نظام مياه الصرف الصحي B3.0 |  |  |  | B-3.0 Wastewater System
|  | البيانات العامة لنظام الصرف الصحي B3.1 |  | B-3.1 General data of the wastewater system
|  | شبكة خطوط مياه الصرف الصحي B3.2 |  | B-3.2 Sewer Network
|  | محطات ضخ مياه الصرف الصحي B3.3 |  | B-3.3 Wastewater pumping stations
|  | محطات معالجة مياه الصرف الصحي B3.4 |  | B-3.4 Wastewater Treatment Plants
|  | B-3.4.2 مكونات محطة معالجة الصرف الصحي |  | B-3.4.2 Wastewater treatment plant components
|  | B-3.4.6 مشاريع محطات المعالجة |  | B-3.4.6 WWTP projects (planned and ongoing)
|  | B-3.4.7 الإحتياجات التشغيلية والإستثمارية لمحطات معالجة الصرف الصحي |  | B-3.4.7 Operational needs and required investment measures for WWTPs
|  | B-3.5 : ألوحدات /المنشات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي |  | B-3.5 Electromechanical (E&M) equipment for the wastewater system
|  | B-3.5.7 الإحتياجات التشغيلية والإستثمارية من المعدات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي |  | B-3.5.7 Operational needs and required investment measures for the wastewater E&M equipment
| مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي B4.0 |  |  |  | B-4.0 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
|  | B-4.1 معلومات عامة عن مصادر الطاقة الكهربائية لنظامي المياه والصرف الصحي |  | B-4.1 General information on energy sources for the water and sanitation systems
|  | بيانات ومعلومات مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي B4.2 |  | B-4.2 Data and information on energy sources for water and sanitation systems
|  | البيانات التشغيلية لمحطات توليد الطاقة التابعة للمؤسسة/الفرع B4.3 |  | B-4.3 Operational data of the LC / AU/ branch energy generation stations
|  | بيانات كميات الطاقة المستهلكة B4.4 |  | B-4.4 Energy consumption data
|  | الإحتياجات المطلوبة لتحسين والتوسع لمصادر الطاقة المطلوبة لنظامي المياه والصرف الصحي B4.5 |  | B-4.5 Required Investment measures for the efficiency and expansion
| إدارة التشغيل والصيانة B-5.0 |  |  |  | B-5.0 Operation and maintenance (O&M) management
|  | بيانات التشغيل والصيانة B-5.1 |  | B-5.1 O&M process data
|  | إدارة التشغيل والصيانة B-5.2 |  | B-5.2 O&M management
|  | B-5.3 إدارة تشغيل و صيانة نظام تصريف مياه الامطار |  | B-5.3 O&M management - stormwater system
|  | B-5.4 الآلات والمعدات ووسائل النقل الثقيلة |  | B-5.4 Heavy automotive machinery and equipment
|  | B-5.5 إحتياجات الدعم الفني اللوجستي |  | B-5.5 Technical and logistic support needs
| المختبرات B-6.0 |  |  |  | B-6.0 Laboratories
|  | معلومات عن مختبرات المياه والصرف الصحي B-6.1 |  | B-6.1 Information on water and wastewater Laboratories
|  | الاحتياجات الاستثمارية لمختبرات المياه والصرف الصحي B-6.2 |  | B-6.2 Required investment measures for water and wastewater laboratories
| الدعم B-7.0 |  |  |  | B-7.0 Subsidies
|  | B-7.1 إستمارة الدعم الاستثماري والمشاريع المتوقفة أو التي تم تصفيتها |  | B-7.1 Investment subsidies and stopped/terminated projects

## B-0 Gen. Notes
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: المؤوسسة الحلية للمياة والصرف الصحي | Name of LC/AU/Branch:
تم تعبئة الاستمارة من قبل (الاسم): أحمد علي عبدالله نعمان | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الاستمارة من قبل (الوظيفة): مهندس مدني | Data sheet filled by (title):
التاريخ : 23/5/2023 | Date:
التوقيع و الختم: | Signature & stamp:
الجزء (ب) - تقييم الوضع الفني والمادي و البنية التحتية لأنظمة المياه والصرف الصحي | Part B - Technical, infrastructure and physical assessment
استمارة B-0 ملاحظات عامة | Form B-0 General Notes
هذا الملف يحتوى على عدد (40 ) استمارة وعلى المؤسسة/الفرع تعبئة كل هذه الاستمارات وكل الجداول في كل استمارة | This file contains (40) forms to be filled out by the LC/AU/branch including all tables in each form
يرجى ملاحظة ان الاستمارة الواحدة قد تحتوي على اكثر من جدول ويجب تعبئة كل الجداول | Please note that a single datasheet may contain more than one table and all tables need to be filled.
الرجاء تعبئة الاستمارات باللغة العربية فقط | Please note that the forms have to be filled in Arabic only.
و يتم تعبئة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط | Numerical entries shall be in English numbers only.
يرجى الاخذ في الإعتبار الملاحظات والتعليمات الموجودة أسفل الجداول والمشار إليها بأرقام في الجداول | Please take into account the notes and instructions below the tables and indicated by numbers in the tables.
يمكن إدراج صفوف في الجداول بحسب الإحتياج عند تعبئة البيانات | Please insert rows when required during filling out the datasheets' tables.
في حالة وجود أي استفسار يتم التواصل بـ المهندس/ محمد نعمان الدعيس ت: 777394289 | In case of any inquiries, please contact with: Eng. Mohamed Al Douis Tel: 777394289
يرجى توخي الدقة عند تعبئة الاستمارات من خلال ادخال بيانات صحيحة و مكتملة حتى يتسنى عكس الوضع الراهن للمؤسسة/الفرع و تحديد الاحتياجات لتطوير وتحسين هذا الوضع بحسب الأولويات. يرجى الاخذ بعين الاعتبار الخيارات التالية في حالة عدم توفر بيانات: | Please fill out the datasheet by correct and complete data to reflect the current situation of the LC/AU/branch and identifying the needs to develop and improve this situation according to priorities. Please consider the following options of data entries in case of no data:
صفر - يجب إدخال القيمة الصفرية فقط عندما تكون قيمة منطقية ، وليس عندما تكون البيانات غير متوفرة أو غير قابلة للتطبيق. | Zero—A value of zero should only be entered where it is a legitimate value, and not when data is unavailable or is not applicable.
لا توجد بيانات - معناها انه يتوفر لدى المؤسسة/الفرع مثل هذه البيانات ولكنها غير متوفرة في فترة من الفترات او اثناء تعبئة البيانات. | No data—Reporting no data shows it is applicable to the LC/AU/Branch office, but no data is available at the time of reporting.
غير قابل للتطبيق "NA" - تعني ان مثل هذه البيانات ليست ضمن أنشطة المؤسسة/ الفرع | Not applicable 'NA'—Reporting data as not applicable should only be done in circumstances where it is not relevant to a LC/WU/Branch office's operation.
لتحديد أولويات احتياجات المساعدة الفنية والاستثمارية المطلوبة تستخدم الأولويات التالية بمعناها وتعاريفها المحددة ادناه: 1- اولوية حرجة : لا توجد فترة زمنية محددة للتنفيذ ويتم تنفيذ الاحتياجات بمجرد توفر تمويلات مالية لأن أي تدهور إضافي للوضع سيؤثر بشكل مباشر على توفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي ؛ الاحتياجات التي تؤثر بشكل سريع لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان. 2 - اولوية عليا : يتم تنفيذ الاحتياجات خلال فترة زمنية 1-2 سنة على أساس أن المؤسسات/الفروع أو أصولها تعمل بشكل أو بآخر بطاقتها القصوى ، والمطلوب تدخلات محدودة لتغطية ألزيادة الطلب على الخدمات خلال العام أو العامين القادمين. 3 - أولوية متوسطة : يتم تنفيذ الاحتياجات في غضون 3-5 سنوات على أساس أن المؤسسات والفروع أو أصولها تعمل بقدرة تشغيلية مناسبة ولكن يجب توقع الطلب المتزايد والتخطيط له ، ويشمل أيضًا تحسين الخدمات (بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة ، وإدخال التكنولوجيا الذكية وإعادة الاستخدام ، الخ) 4- أولوية منخفضة : يتم تنفيذ الاحتياجات المخطط لها على المدى طويل الأجل لأكثر من 5 سنوات لتطوير المؤسسات/الفروع بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات الاستثمارية وتوسيع الشبكات ومحطات المعالجة والبناء الجديد لرؤى مستقبلية محددة ومصممة على المدى طويل الأجل | For prioritisation of required measures and investment the following priorities shall be applied with the below defined meaning: 1 - critical: no time frame; measures to be implemented as soon as funds are available because any further worsening of the situation would directly affect the provision of water supply and sanitation services; quick win measures to ensure basic services to serve population; 2 - high: to be implemented within 1-2 years as LCs/AUs/branches or their assets are operating already more or less at a limit, only a small buffer remaining to cover increase in demand of the next one or two years; 3 - medium: to be implemented within 3-5 years as LCs/AUs/ branches or their assets are still operating with a certain buffer capacity but increasing demand will have to be anticipated and planned for, incl. also improvement of services (incl. improvement of energy efficiency, introduction of SMART technologies, re-use, etc.) 4 - low: to be implemented as long-term planning more than 5 years for development of LCs/AUs/branches and strategic planning of investments, expansion of networks and treatment plants, new construction for defined and long-term design horizons
يرجى تعبئة الاستمارات الكترونياً ( أكسل) وإرسالها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها | Please fill out the datasheets as softcopy and submit them within a maximum period of 15 days from the date of receipt.
بعد استكمال تعبئة الاستمارات يتم ارسال نسخة الكترونية (ميكروسفت اكسل) إلى مكتب الاستشاري على الإيميل: akramsuqia@gmail.com ونسخة الى Pj309_DAS-IV_YEM@gopa-infra.de. | The filled datasheets shall be sent as softcopy (MS Excel version) to the consultant's office, namely to: akramsuqia@gmail.com, copy to the email: Pj309_DAS-IV_YEM@gopa-infra.de.
سيتم مراجعة وفحص وتدقيق البيانات المرسلة من قبل الاستشاري وبعد استكمال البيانات المصححة سيتم طلب المؤسسة/المرفق المستقل/الفرع بطباعة وتوقيع وختم الاستمارات النهائية ونسخها الكترونياً ملف PDF وارسالها الى الايميل المذكور اعلاه | The submitted data will be examined, reviewed and completed (if needed) by the consultant as softcopy. Afterwards the final datasheets will be shared and agreed with the LC/AU/branch who shall print out, sign and stamp all sheets. A clear scanned copy shall be sent to the above email addresses.
الوحدات المذكرة ادناه موجودة في النماذج ومعناها موضح على النحو التالي: | In the forms the following units and abbreviations are used and shall have the meaning as explained here:
أمبير = التيار الكهربائي | A = Ampere
IDP = النزوح الداخلي للسكان من منطقة الى أخرى | IDP = Internally displaced person
لتر = ل | l = liter
م3 = متر مكعب | m³ = cubic meter
ملم= ملي متر | mm = millimeter
م = متر | m = meter
م2 = متر مربع | m² = square meter
ثانية = ث | s = second
س = ساعة | h = hour
يوم = يوم | d = day
شهر = شهر | mth = month
سنة = سنة | y = year
كم = كيلوميتر | km = kilometer
كم2 = كيلومتر مربع | km² = square kilometer
ك.و.س = كيلوات ساعة | kWh = kilowatt hour
ك.و.ت = كيلوات | kW = kilowatt
ك.ف.أ= كيلو فولت أمبير | kVA= kilo volt amber
€ = يورو | EUR = Euro
$ = دولار | USD = US Dollar
ريال = ريال يمني | YER = Yemeni Riyal
عدد = عدد | no. = number
pop = السكان | pop = population
دورة/د = دورة في الدقيقة | rpm = Revolutions per minute
فولت = الجهد الكهربائي | V = Volt
E&M=الكهروميكانيكية | E&M = electro-mechanical
نسمة = شخص | cap = capita i.e. person

## B-1.1 Buildg info
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  |  |  | المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي م/ابين | [18 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  |  |  | احمد علي عبدالله نعمان +عبدالرحمن محسن صالح الظبي | [13 empty] | Ahmed Ali Abdullah Noman + Abdul Rahman Mohsen Saleh Al-Dhabi | [7 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  |  |  | مهندس مدني | [17 empty] | civil engineer |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  |  |  | 23/5/2023 | [17 empty] | 23/5/2023 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [26 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-1 المباني والمنشئات الإدارية والفنية | [26 empty] | Form B-1 Buildings, administrative and technical facilities
جدول B-1.1 بيانات المباني الإدارية (بيئة العمل) | [26 empty] | Table B-1.1 Information on administrative buildings
كود السؤال | البيان/الغرض من المبنى (1) | الموقع/العنوان | الإحداثيات (العالمية) شمال | الإحداثيات (العالمية) شرق | ملك/إيجار | مواد البناء | المساحة (م2) | عدد الأدوار | عدد المكاتب | الحالة التشغيلية (2) | الحالة الراهنة (3) | شرح موجز بالعناصر المدمرة كليا/جزئياً (4) | ملاحظات | Remarks | Brief description of totally/ partially damaged parts of facilities (4) | Current condition (3) | Operational status (2) | Number of offices | No. of floors | Area (m2) | Building material | UTM coordinates - East | UTM coordinates - North | Own/Rent | Location address | Description / purpose of building(1) | Code
B-1.1.1 | المبنى الرئيسي | ابين- زنجبار |  |  | ملك | مبنى مسلح | 500 | 2 | 14 | 1 | 1 | المبنى مدمر تدميرا كليا نتيجة قصف الطيران عام 2011 |  |  | The building was completely destroyed as a result of aircraft bombing in 2011 | 1 | 1 | 1 | 14 | 500 | Reinforeced Concrete |  |  | Owned | Abyan-Zanzibar | the main building | B-1.1.1
B-1.1.2 | مبنى فرع جعار | ابين-جعار |  |  | ملك | مبنى مسلح | 120 | 2 | 8 | 1 | 1 | مبنى قديم بحاجة لاعادة تاهيل |  |  | An old building in need of rehabilitation | 1 | 1 | 1 | 8 | 120 | Reinforeced Concrete |  |  | Owned | Abyan-Jaar | Jaar branch building | B-1.1.2
B-1.1.3 | الحصن محطة المياة | ابين خنفر |  |  | ملك | مبنى مسلح | 220 | 1 | 6 | 1 | 1 | مباني قديمة انشات عام 1982 |  |  | Old buildings built in 1982 | 1 | 1 | 1 | 6 | 220 | Reinforeced Concrete |  |  | Owned | Abyan-Khanfar | Al Hosn Water Station | B-1.1.3
B-1.1.5 | [26 empty] | B-1.1.5
B-1.1.6 | [26 empty] | B-1.1.6
B-1.1.7 | [26 empty] | B-1.1.7
B-1.1.8 | [26 empty] | B-1.1.8
B-1.1.9 | [26 empty] | B-1.1.9
B-1.1.10 | [26 empty] | B-1.1.10
ملاحظة | [26 empty] | Notes:
(1) يرجى إدخال بيانات كل ألمباني الإدارية ألتابعة للموسسة/الفرع المستقل/الفرع مثلاً (مبنى المكتب الرئيسي، مباني إدارات المناطق, المخازن، مراكز التحصيل، الخ) بما فيها غرف الحراسة الملحقة، وإضافة صفوف جديدة اذا لزم الامر | [13 empty] | (1) Please enter the data of all administrative buildings of the LC/AU/branch such as (the main office building, district administration buildings, warehouses, collection centers, , etc.) including the affiliated guard rooms. And add new rows if necessary
(2) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة ( 1= مستخدم بانتظام، 2= مستخدم جزئي، 3= غير مستخدم ) وفي حالة المستخدم جزئياً او الغير مستخدم يرجى ذكر الأسباب في خانة الملاحظات | [26 empty] | (2) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = in regular use, 2 = only used partially, 3 = not in use anymore). For partial or no use please provide reasons under "Remarks".
(3) الحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= سليم بحالة جيدة، 2= سليم يحتاج الى صيانة وترميم 3=مدمر جزئي (يرجى تحديد نسبة الضرر في خانة الملاحظات)، 4= مدمر كلي، 5= غير معرف (لا يمكن الوصول إليه)) | [26 empty] | (3) Current condition: please select the answer from dropdown menu (1 - partially damaged; 2 - completely damaged; 4 - unknown (no access possible)). For partial damage please state percentage of damage under "Remarks".
(4) بالنسبة للمباني المدمرة كلياً/جزئياً يرجى تحديد مدى الضرر في المبنى/المنشئة على سبيل المثال المبنى مدمر تماماً ومطلوب بناء جديد، الاسقف، الجدران، الأبواب، النوافذ، السلالم, شبكة الكهرباء، توصيلات المياه والصرف الصحي، الحمامات والمطابخ، المكيفات، الاثاث المكتبي, الاسوار الخارجية والبوابات) إلخ. | [13 empty] | (4) For totally/partially damaged buildings, please specify damage extent of the building/facility such as roof, walls, doors, windows, stairs, electricity, water supply, toilets, kitchens, air conditioners, office furniture, external fence and gates, etc.
جدول B-1.2 بيانات المباني والمنشأت ألفنية | [26 empty] | Table B-1.2 Information of technical buildings
كود السؤال | البيان/الغرض من المبنى (1) | الموقع/العنوان | الإحداثيات (العالمية) شمال | الإحداثيات (العالمية) شرق | مواد البناء |  | المساحة (م2) | المكونات الرئيسية للمبنى باختصار | عدد المكاتب | الحالة التشغيلية (2) | الحالة الراهنة (3) | شرح موجز بالعناصر المدمرة كليا/جزئياً (4) | ملاحظات | Remarks | Brief description of totally/ partially damaged parts of facilities (4) | Current condition (3) | Operational status (2) | Number of offices | No. of floors | Area (m2) | Building material | UTM coordinates - East | UTM coordinates - North | Own/Rent | Location address | Description / purpose of building(1) | Code
B-1.2.1 | المستودع الرئيسي | ابين زنجبار |  |  | ملك | هنجر | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | مدمر كليا نتيجة قصف الطيران عام 2011 |  |  | Completely destroyed as a result of aircraft bombing in 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | Hangar |  |  | Owned | Abyan-Zanzibar | Main warehouse | B-1.2.1
B-1.2.2 | مستودع جعار | ابين جعار |  |  | ملك | هنجر | 165 | 1 | 1 | 1 | 2 | يحتاج كرين +ترميم |  |  | Crane and rehablitation | 2 | 1 | 1 | 1 | 165 | Hangar |  |  | Owned | Abyan-Jaar | Jaar warehouse | B-1.2.2
B-1.2.3 | ورشة محطة الحصن | ابين جعار |  |  | ملك | هنجر | 363 | 1 | 4 | 1 | 2 | يحتاج صيانة الكهرباء+ترميم |  |  | It needs electrical maintenance + rehablitation | 2 | 1 | 4 | 1 | 363 | Hangar |  |  | Owned | Abyan-Jaar | Al Hosn Station Workshop | B-1.2.3
B-1.2.4 | مكاتب إدارية وفنية | ابين جعار |  |  | ملك | مبنى مسلح | 360 | 1 | 10 | 3 | 3 | يتحاج الى إعادة ترميم التشطيبات | 50 % | 50 % | It needsfinishing rehablitation | 3 | 3 | 10 | 1 | 360 | Reinforced concrete building |  |  | Owned | Abyan-Jaar | Administrative and technical offices | B-1.2.4
B-1.2.5 | [26 empty] | B-1.2.5
B-1.2.6 | [26 empty] | B-1.2.6
B-1.2.7 | [26 empty] | B-1.2.7
B-1.2.8 | [26 empty] | B-1.2.8
B-1.2.9 | [26 empty] | B-1.2.9
B-1.2.10 | [26 empty] | B-1.2.10
ملاحظة | [26 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد بيانات المباني الفنية ألتابعة للموسسة/الفرع المستقل/الفرع التي تضررت جزئيًا/كليًا مثلاً غرف الابار، محطات الضخ، ورش الصيانة، غرف التشغيل والتحكم، غرف توليد الطاقة (المولدات)، المختبرات، غرف التوزيع والعدادات الرئيسية في شبكة المياه والصرف الصحي، الخ) بما في ذلك غرف الحراسة ذات الصلة وإضافة صفوف جديدة اذا لزم الامر | [13 empty] | (1) Please list the data of the technical buildings of the LC/AU/branch that were partially / totally damaged, for example rooms of wells ,pumping stations, maintenance workshops, operation and control , power generating (generators), laboratories, distribution & meters rooms And the main meters in the water and sewage network, etc.) including the related guard rooms and adding new rows if necessary.
(2) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة ( 1= مستخدم بانتظام، 2= مستخدم جزئي، 3= غير مستخدم ) وفي حالة المستخدم جزئياً او الغير مستخدم يرجى ذكر الأسباب في خانة الملاحظات | [26 empty] | (2) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = in regular use, 2 = only used partially, 3 = not in use anymore). For partial or no use please provide reasons under "Remarks".
(3) الحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= سليم (ويحتاج الى ترميم وصيانة)، 2= مدمر جزئي (يرجى تحديد نسبة الضرر)، 3= مدمر كلي 4= غير معرف (لا يمكن الوصول إليه)). | [26 empty] | (3) Current condition: please select the answer from dropdown menu (1 - partially damaged; 2 - completely damaged; 4 - unknown (no access possible)). For partial damage please state percentage of damage under "Remarks".
(4) يرجى تحديد مدى الضرر في المبنى/المنشئة (على سبيل المثال الاسقف، الارضيات، الجدران، الأبواب، السلالم, النوافذ، الممرات بين الأجزاء المختلفة وجدران الحماية الداخلية, احواض التجميع، قنوات تمديد الانانيب والكيبلات وتصريف الزيوت والشحوم, بينشات وطاولات العمل، العناصر الانشائية الحاملة للمعدات الكهروميكانيكية، شبكة الكهرباء الداخلية, توصيلات المياه والصرف الصحي الداخلية، الحمامات, والاثاث المكتبي، إلخ.) | [13 empty] | (4) Please specify the extent of the damage in the building / facility (for example, roofs, floors, walls, doors, stairs, windows, paths between different parts, internal protective walls, collection basins, pipes and cables channels, oil and grease drainage, work benches and tables, Structural elements bearing electromechanical equipment, internal electrical network, internal water and sewage connections, furniture, etc.)

## B-1.3 Buildg req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي م/ابين | [13 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | احمد علي عبدالله نعمان +عبدالرحمن محسن صالح الظبي | [13 empty] | Ahmed Ali Abdullah Noman + Abdul Rahman Mohsen Saleh Al-Dhabi |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مهندس مدني | [12 empty] | civil engineer |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/5/2023 | [12 empty] | 23/5/2023 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-1 المباني والمنشئات العامة (الإدارية والفنية) | [18 empty] | Form B-1 Public buildings, administrative and technical facilities
جدول B-1.3 الإحتياجات الإستثمارية للمباني الإدارية والمنشأت الفنية | [18 empty] | Table B-1.3 Investment requirements for buildings, administrative and technical facilities
كود السؤال | البيان/الغرض من المبنى (1) | الموقع | الإحداثيات (العالمية) شمال | الإحداثيات (العالمية) شرق | شرح موجز بالاحتياج / المواد / المعدات(2) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (3) | Priority (3) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of required measures / materials / equipment (2) | UTM coordinates - East | UTM coordinates - North | Location address | Description / purpose of building (1) | Code
B-1.3.1 | مستودع جعار | ابين جعار |  |  | إعادة تاهيل | عدد | 2 | 60000 | 1 | 1 | 60000 | 2 | No | Rehablitation |  |  | Abyan-Jaar | Jaar warehouse | B-1.3.1
B-1.3.2 | ورشة محطة الحصن | ابين جعار |  |  | إعادة تاهيل | عدد | 1 | 40000 | 1 | 1 | 40000 | 3 | No | Rehablitation |  |  | Abyan-Jaar | Al Hosn Station Workshop | B-1.3.2
B-1.3.3 | مكاتب إدارية وفنية | ابين جعار |  |  | إعادة تاهيل | عدد | 1 | 70000 | 1 | 1 | 70000 | 3 | No | Rehablitation |  |  | Abyan-Jaar | Administrative and technical offices | B-1.3.3
B-1.3.4 | غرفة الكلورة | ابين الحصن |  |  | إعادة تاهيل | عدد | 1 |  |  |  |  | 1 | No | Rehablitation |  |  | Abyan-Al Hosn | Chlorination room | B-1.3.4
B-1.3.5 | [18 empty] | B-1.3.5
B-1.3.6 | [18 empty] | B-1.3.6
B-1.3.7 | [18 empty] | B-1.3.7
B-1.3.8 | [18 empty] | B-1.3.8
B-1.3.9 | [18 empty] | B-1.3.9
B-1.3.10 | [18 empty] | B-1.3.10
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى إضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة وسرد إحتياجات المباني/المنشئات لإصلاح، إعادة التأهيل، إستبدال المباني المدمرة بالكامل الحالية أوالمباني الجديدة للتوسعات | [9 empty] | (1) Please add rows as required to list buildings / facilities that require measures such as repair / rehabilitation, replacement of completely destroyed buildings, and requirements for new building extensions.
(2 ) يرجى شرح بإيجاز إحتياجات إعادة التأهيل/الاستبدال المطلوبة لمكونات المباني الحالية (مثل الأرضيات والجدران والأبواب والنوافذ والكهرباء وإمدادات المياه والحمامات والأثاث ومكيفات الهواء وما إلى ذلك) والمعدات التقنية المطلوبة (على سبيل المثال مباني ألمختبرات، التشغيل/الصيانة/التحكم وورش العمل). بالنسبة للمباني الجديدة بدلاً من المدمرة كلياً وللتوسعات يرجى تحديد فقط مساحة المبنى ومواد البناء وعدد الطوابق وما إلى ذلك وإرفاق الدراسات ذات الصلة والتصميم وجداول الكميات إن وجدت. | [9 empty] | (2) Please describe briefly the required rehabilitation/replacement measure for the existing building's components (e.g. floors, walls, doors, windows, electricity, water supply, toilets, furniture, air conditioners, etc.) and required technical equipment (e.g. for laboratories, operation/maintenance/control rooms and workshops). For new buildings rather than totally damaged/extension, please introduce briefly the total area, construction materials, no. of floors etc.. Please attach related studies, design, BoQs, if available.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [18 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.1 WS System Gen
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [14 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | زين محمد السعدي | [14 empty] | Zain Muhammad Al-Saadi |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مسؤول قسم الكمبيوتر | [14 empty] | Computer department administrator |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2032-11-06 | [14 empty] | 11/6/2032 |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.1 معلومات عامة عن مصادر المياه ونظام إمدادات المياه | [18 empty] | Form B-2.1 General information on water resources and supply system
جدول B-2.1.1 البيانات ألاساسية لنظام المياه | [18 empty] | Table B-2.1.1 Water supply system basic data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.1.1 | إجمالي عدد السكان | نسمة | 568000 | 585040 | 602091 | 620668 | 639289 | 658467 |  |  | 658467 | 639289 | 620668 | 602091 | 585040 | 568000 | cap | Total population | B-2.1.1.1
B-2.1.1.2 | نسبة الزيادة السكانية | % | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | % | Annual growth rate | B-2.1.1.2
B-2.1.1.3 | عدد السكان المخدومين بالمياه من المؤسسة/الفرع | نسمه | 108406 | 115995 | 125273 | 134043 | 144766 | 159243 |  |  | 159243 | 144766 | 134043 | 125273 | 115995 | 108406 | cap | Total population served by the LC/ AU/ branch | B-2.1.1.3
B-2.1.1.4 | العدد التراكمي النازحين | نسمة | [14 empty] | cap | Cumulative number of internally displaced persons (IDPs) | B-2.1.1.4
B-2.1.1.5 | إجمالي المساحة في حدود خدمات المؤسسة/الفرع | كم2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | km2 | Total area in the boundary of the LC /AU/branch services | B-2.1.1.5
B-2.1.1.6 | إجمالي المساحة المخدومة بواسطة المؤسسة/ الفرع | كم2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | km2 | Total area served by the LC/ AU/ branch | B-2.1.1.6
B-2.1.1.7 | متوسط عدد الأشخاص في توصيلة المياه | نسمه | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | cap | Average number of persons per household / connection | B-2.1.1.7
B-2.1.1.8 | عدد توصيلات المياه المنزلية المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة شبكة توزيع المياه | عدد | 12347 | 14500 | 15400 | 17350 | 20600 | 21760 |  |  | 21760 | 20600 | 17350 | 15400 | 14500 | 12347 | no. | Number of water connections served by the LC/ AU/ branch through water the distribution network | B-2.1.1.8
جدول B-2.1.1 البيانات ألاساسية لنظام المياه | [18 empty] | Table B-2.1.1 Water supply system basic data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.1.9 | عدد السكان المخدومين من ألمؤسسة/الفرع بواسطة ناقلات المياه (وايتات) | نسمه | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by the LC/ AU/ branch through mobile tanker | B-2.1.1.9
B-2.1.1.10 | إجمالي عدد السكان المخدومين من مزودين خدمة أخرين (القطاع الخاص) بواسطة شبكة توزيع | نسمه | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by other suppliers (private sector) through the distribution network | B-2.1.1.10
B-2.1.1.11 | إجمالي عدد السكان المخدومين من مزودين خدمة أخرين (القطاع الخاص) بواسطة ناقلات المياه (وايتات) | نسمه | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by other suppliers (private sector) through mobile tanker | B-2.1.1.11
B-2.1.1.12 | عدد السكان المخدومين بطرق أخرى يرجى توضيحها | نسمه | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | Number of people served by other means, please explain under "Remarks" | B-2.1.1.12
B-2.1.1.13 | عدد السكان المخدومين بواسطة منظمات المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية | نسمه | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | cap | No. of population served by NGOs or humanitarian organizations | B-2.1.1.13
جدول B-2.1.2 معلومات عامة عن مصادر وإنتاج المياه | [18 empty] | Table B-2.1.2 General information on the water production
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.2.1 | إجمالي عدد مصادر المياه التابعة للمؤسسة/الفرع (2) | عدد | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | no. | Total number of all water resources (2) | B-2.1.2.1
B-2.1.2.2 | متوسط القدرة الإنتاجية لجميع مصادر المياه التابعة للمؤسسة/الفرع (2) | م3/يوم | 30710 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 |  |  | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 30710 | m³/d | Production rate of all water resources (2) | B-2.1.2.2
B-2.1.2.3 | إجمالي عدد مصادر المياه المنتجة (عاملة وغير عاملة) (2) | عدد | 25 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 25 | no. | Total number of the productive operating/non-operating water resources (2) | B-2.1.2.3
B-2.1.2.4 | متوسط القدرة الإنتاجية لمصادر المياه المنتجة (عاملة وغير عاملة) (2) | م3/يوم | 30710 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 |  |  | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 30710 | m³/d | Production rate of the operating/non-operating water resources (2) | B-2.1.2.4
B-2.1.2.5 | إجمالي عدد مصادر المياه المنتجة الشغالة فقط (2) | عدد | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | no. | Total number of the operating productive water resources (2) | B-2.1.2.5
B-2.1.2.6 | متوسط القدرة الإنتاجية لمصادر المياه المنتجة العاملة فقط (2) | م3/يوم | 30710 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 |  |  | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 30710 | m³/d | Production rate of the operating water resources (2) | B-2.1.2.6
B-2.1.2.7 | إجمالي عدد مصادر المياه المنتجة الواقفة (2) | عدد | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | no. | Total number of the non-operating productive water resources (2) | B-2.1.2.7
B-2.1.2.8 | متوسط القدرة الإنتاجية لمصادر المياه المتوقفة عن العمل (2) | م3/يوم | 0 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 |  |  | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 0 | m³/d | Production rate of the non-operating productive water resources (2) | B-2.1.2.8
B-2.1.2.9 | كمية المياه المنتجة الفعلية من مصادر المياه المنتجة الشغالة (2) | م3 | 30710 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 |  |  | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 30710 | m3 | Actual water production of the operating water resources (2) | B-2.1.2.9
B-2.1.2.10 | كمية المياه المنتجة من الابار | م3/يوم | 30710 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 |  |  | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 49136 | 30710 | m³ | Amount of water production from of ground/shallow wells | B-2.1.2.10
جدول B-2.1.2 معلومات عامة عن مصادر وإنتاج المياه | [18 empty] | Table B-2.1.2 General information on the water production
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.2.11 | كمية المياه المنتجة من العيون (الينابيع) | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³ | Amount of water production from springs | B-2.1.2.11
B-2.1.2.12 | كمية المياه المنتجة من مأخذ المياه السطحية (مأخذ من في الوادي) | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³ | Amount of water from surface water intakes | B-2.1.2.12
B-2.1.2.13 | كمية المياه المنتجة من أنظمة حصاد مياه الامطار | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³ | Amount of water from collected rainwater | B-2.1.2.13
B-2.1.2.14 | كمية المياه المنتجة من محطات تحلية مياه البحر | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³ | Amount of water from desalination | B-2.1.2.14
B-2.1.2.15 | كمية المياه المنتجة من المياه المعالجة | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³ | Amount of water from reclaimed water | B-2.1.2.15
B-2.1.2.16 | كمية المياه من المصادر الأخرى | م3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m³ | Amount of water from other water resources (1) | B-2.1.2.16
B-2.1.2.17 | إجمالي ساعات تشغيل مصادر المياه المنتجة الشغالة (2) | ساعة | 14/يوم | 14/يوم | 14/يوم | 14/يوم | 14/يوم | 14/يوم |  |  | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | 14 days | h | Total operating hours of the operating water resources (2) | B-2.1.2.17
B-2.1.2.18 | إجمالي عدد وحدات/محطات معالجة المياه | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no. | Total number of water treatment plants/units | B-2.1.2.18
ملاحظة: | [18 empty] | Note:
(1) يرجى توضيح نوع المصادر في خانة الملاحظات | [18 empty] | (1) Please indicate the type of resource used under "Remarks"
(2) بما في ذلك الآبار الجوفية والسطحية والضحلة ومأخذ المياه السطحية ومياه الأمطار والمياه المستصلحة وتحلية المياه وما إلى ذلك التابعة للمؤسسة/الفرع | [18 empty] | (2) Including ground and shallow wells, surface water, rainwater, reclaimed water, desalination, etc. of the LC/AU/branch
جدول B-2.1.3 معلومات عامة عن نظام توزيع المياه | [18 empty] | Table B-2.1.3 General information about the water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.3.1 | إجمالي طول شبكة المياه (خطوط النقل وخطوط التوزيع) | كم | 190 | 150 | 170 | 195 | 213 | 240 |  |  | 240 | 213 | 195 | 170 | 150 | 190 | km | Total length of water supply network (transmission and distribution pipelines) | B-2.1.3.1
B-2.1.3.2 | إجمالي طول خطوط ضخ المياه | كم | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | km | Total length of water transmission mains pipelines | B-2.1.3.2
B-2.1.3.3 | إجمالي طول خطوط الإسالة وتوزيع المياه | كم | 93 | 53 | 73 | 98 | 116 | 143 |  |  | 143 | 116 | 98 | 73 | 53 | 93 | km | Total length of the water distribution pipelines | B-2.1.3.3
B-2.1.3.4 | إجمالي عدد محطات الضخ لنظام المياه (محطات ضخ ومحطات تعزيز) | عدد | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | no. | Total number of water pumping stations (incl. booster stations) | B-2.1.3.4
B-2.1.3.5 | متوسط قدرة محطات الضخ لنظام المياه (محطات ضخ ومحطات تعزيز) | م3/ساعة | [14 empty] | m³/h | Total capacity of water pumping stations (incl. booster stations) | B-2.1.3.5
B-2.1.3.6 | عدد ساعات تشغيل محطات الضخ لنظام المياه | ساعة | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | h | Total operating hours of pumping stations | B-2.1.3.6
B-2.1.3.7 | عدد غرف التوزيع الرئيسية في شبكة المياه (غرف المحابس والعدادت) | عدد | 62 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |  |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 62 | no. | Number of the main distribution chambers within the water supply network (valve/water meter chambers) | B-2.1.3.7
B-2.1.3.8 | عدد الخزانات الأرضية | عدد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | no. | Number of ground level reservoirs | B-2.1.3.8
B-2.1.3.9 | السعة الإجمالية للخزانات الأرضية | م3 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 |  |  | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | m3 | Total capacity of ground level reservoirs | B-2.1.3.9
جدول B-2.1.3 معلومات عامة عن نظام توزيع المياه | [18 empty] | Table B-2.1.3 General information about the water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.1.3.10 | عدد الخزانات البرجية | عدد | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | no. | Number of elevated tanks | B-2.1.3.10
B-2.1.3.11 | السعة الإجمالية للخزانات البرجية | م3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | m3 | Total capacity of elevated tanks | B-2.1.3.11
B-2.1.3.12 | عدد وحدات تعقيم المياه | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no. | Number of water disinfection units | B-2.1.3.12
B-2.1.3.13 | إجمالي عدد العدادات الرئيسية في شبكة المياه | عدد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Total number of bulk water meters in the distribution network | B-2.1.3.13
B-2.1.3.14 | عدد العدادات الرئيسية العاملة في شبكة المياه | عدد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Total number of functioning bulk water meters in the distribution network | B-2.1.3.14
B-2.1.3.15 | إجمالي عدد العدادات الرئيسية في الآبار والخزانات | عدد | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | no. | Number of bulk water meters at wells and reservoirs | B-2.1.3.15
B-2.1.3.16 | عدد العدادات الشغالة في الآبار والخزانات | عدد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | No. of functioning bulk water meters at the wells and reservoirs | B-2.1.3.16

## B-2.2.1 WRM
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي م/ابين |  |  | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | احمد علي عبدالله نعمان +عبدالرحمن محسن صالح الظبي |  |  | Ahmed Ali Abdullah Noman + Abdul Rahman Mohsen Saleh Al-Dhabi |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مهندس مدني |  | civil engineer |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 23/5/2023 |  | 23/5/2023 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [6 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [6 empty] | Form B-2 Water reresources and supply system
إستمارة B-2.2 مصادر المياه | [6 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.1 مراقبة إنتاج المياه | [6 empty] | Table B-2.2.1 Production quantity monitoring
كود السؤال | الأسئلة | الإجابة | ملاحظات | Remarks | Answer | Questions | Code
B-2.2.1.1 | هل يتم قياس إنتاج المياه باستخدام عدادات؟ إذا كانت بـ "لا"، يرجى شرح كيفية يتم قياس ومراقبة إنتاج المياه في خانة "الملاحظات". | لا | يتم القياس عبر الخزانات الأرضية وذلك بتحديد منسوبها(تقريبي) | Measurement is made through ground tanks by determining their level (approximate) | No | Is the water production metered? If "no" please explain how production is measured and monitored instead under "Remarks". | B-2.2.1.1
B-2.2.1.2 | كمية المياه المنتجة المقاسة بعدادات شغالة من إجمالي كمية المياه المنتجة؟ (%) | لايوجد | بعد احداث العام 2011 التي شهدتها المحافظة تعرضت شبكة المياه ومبنى المؤسسة لتدمير شبه كلي | After the events of 2011 that took place in the governorate, the water network and the institution’s building were almost completely destroyed | N/A | What is the percentage of the produced water quantity measured by operating meters out of the total produced water quantity? (%) | B-2.2.1.2
B-2.2.1.3 | هل يتم توثيق كمية إنتاج المياه ؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى ذكر كيفية توثيق الإنتاج. وإذا كانت بـ "لا"، يرجى شرح كيفية مراقبة الإنتاج في خانة "الملاحظات". | لا | عن طريق مقارنة ساعات التشغيل بمنسوب المياه في الخزانات | By comparing operating hours with the water level in the tanks | No | Is the water production documented? If "yes" please state how the production is documented. If "no" please explain how production is monitored instead under "Remarks". | B-2.2.1.3
B-2.2.1.4 | هل مصادر المياه الحالية كافية لتلبية الطلب على المياه الحالي والمستقبلي؟ إذا كانت الاجابة بـ "لا"، يرجى توضيح كيفية تعامل المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع مع هذه التوقعات لضمان توفير إمدادات مياه كافية ، على سبيل المثال، باستخدام مصادر زائدة عن الحاجة، أو مهجورة، أو غير مستخدمة، أو مساعدة. | لا | يتم توزيع المياة حسب كثافة السكان في بعض المناطق | Water is distributed according to population density in some areas | No | Are current water resources sufficient to meet current and future demands? If "no" please state how the LC/AU/branch addresses such expectations to ensure sufficient water supply, e.g. by using redundant, abandoned, unused, or auxiliary resources. | B-2.2.1.4
B-2.2.1.5 | هل هناك توجه لحل الانخفاض في كمية المياه المنتجة مما يشير إلى الحاجة إلى مصدر إضافية في المستقبل؟ إذا كانت " نعم "، يرجى التوضيح بمزيد من التفاصيل في خانة "ملاحظات". | نعم | عمل دراسات لزيادة الابار وخطوط نقل جديدة+تاهيل بعض الابار الحالية | Conducting studies to increase wells and new transmission lines + rehabilitating some existing wells | Yes | Is there a trend of decreasing raw water quantities that would suggest the need to tap into additional resources in the future? If "Yes" please explain in more detail under "Remarks". | B-2.2.1.5
B-2.2.1.6 | هل المعلومات عن حالة المياه الجوفية ونسبة التغيير فيها كافية لتخطيط وتطوير وإدارة موارد المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا"، يرجى توضيح المعلومات الإضافية المطلوبة ضمن "الملاحظات". | نعم | لكن لاتشمل جميع المناطق | But it does not include all areas | Yes | Is the information on groundwater conditions and rates of change sufficient for planning, development and management of the water resources? If "No" please explain which additional information is required under "Remarks". | B-2.2.1.6
جدول B-2.2.2 مراقبة نوعية وجودة المياه | [6 empty] | Table B-2.2.2 Water quality monitoring
كود السؤال | الأسئلة | الإجابة | ملاحظات | Remarks | Answer | Questions | Code
B-2.2.2.1 | هل تقع الآبار/المصادر في منطقة حماية (حرم مائي محدد)؟ إذا كانت الاجابة " لا "، يرجى توضيح الأسباب في خانة "الملاحظات" . | لا | بسبب الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد | Due to the current situation the country is experiencing | No | Are the wells / resources located in a drinking water protection zone? If "no" please provide the reasons under "Remarks". | B-2.2.2.1
B-2.2.2.2 | هل حقول الآبار تقع بالقرب من أي مصادر تلوث مباشرة أو محتملة؟ إذا كانت الإجابة " نعم "، يرجى تحديد اسم المصدر المائي ونوع التلوث في خانة "الملاحظات". | حقل واحد | حقل ابار جعار بسبب قرب قناة تصريف مياه الصرف الصحي من الحقل نتيجة لعدم وجود احواض معالجة | Jaar wells basin due to the nearest location of the wastewater drainage channel to the basin as a result of the lack of treatment basins | one basin | Are the wellfields located near any immediate or potential source of pollution? If "yes" please state the name of the wellfield(s) and pollution type under "Remarks". | B-2.2.2.2
B-2.2.2.3 | هل جودة المياه مناسبة؟ إذا كانت الإجابة "لا" يرجى توصيف الظروف التي تسبب تدني جودة المياه مع مرور الزمن في خانة "الملاحظات" | نعم |  |  | Yes | Are the water resources adequate in quality? If the answer is "no"please describe the conditions that cause the deterioration of the water quality over time under "Remarks". | B-2.2.2.3
B-2.2.2.4 | هل هناك توجه لمعالجة تدني جودة المياه كالحاجة الى مصادر جديدة أو تغيير نوع المعالجة في المستقبل؟ | نعم | زيادة المصادر | Increase sources | Yes | Is there a trend of decreasing raw water quality that would suggest the need for a new resource or changes in treatment in the future? | B-2.2.2.4
B-2.2.2.5 | هل تتعرض مواقع حقول الآبار للفيضانات؟ | لا |  |  | No | Are the wellfields’ locations subject to flooding? | B-2.2.2.5
B-2.2.2.6 | هل يتم صيانة الآبار (المصادر) بشكل دوري؟ | لا | لعدم توفر الإمكانيات | Due to lack of capabilities | No | Is the well /resource infrastructure periodically maintained? | B-2.2.2.6
جدول B-2.2.3 إدارة الموارد المائية | [6 empty] | Table B-2.2.3 Water resources management
كود السؤال | الأسئلة | الإجابة | ملاحظات | Remarks | Answer | Questions | Code
B-2.2.3.1 | هل هناك صراعات متعلقة بالمياه في حقول الآبار؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى وصف طبيعة النزاعات المتعلقة بالمياه، وإذا كانت قد تم حلها أو لا تزال جارية، ضمن "الملاحظات"، وماهي الحلول التي يمكن تطبيقها؟ | لا | تم حلها كاملة | Completely resolved | No | Are there water related conflicts in the areas of wellfields? If "yes" please describe under "Remarks" the nature of the water conflicts, if they are solved or still ongoing, and which solutions may be applied. | B-2.2.3.1
B-2.2.3.2 | هل هناك هيئة تنظيمية تتمتع بالقدرة والسلطة لمراقبة التشريعات المتعلقة بالمياه الجوفية وفرض الرقابة؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى ذكر اسم هذه الجهة في خانة "الملاحظات". | نعم | هيئة الموارد المائية | Water Resources Authority | Yes | Is there a regulatory body with the capacity and authority to monitor groundwater-related legislation and enforce control? If "yes" please state the name of this institution under "Remarks". | B-2.2.3.2
B-2.2.3.3 | هل توجد إجراءات ملزمة قانونًا ، مع آلية لتنفيذها ، لتخصيص المياه الجوفية وحل النزاعات بين المستخدمين والاستخدامات المتنافسة؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى التوضيح بمزيد من التفاصيل ضمن "الملاحظات". | نعم | يتم اللجوء لهيئة الموارد المائية وجهات الضبط لجل النزاعات | Most disputes are being refer to the Water Resources Authority and the local authorities | Yes | Are there legally binding procedures, with machinery to implement them, to allocate groundwater and resolve conflicts between competing users and uses? If "yes" please explain in more details under "Remarks". | B-2.2.3.3
B-2.2.3.4 | هل يوجد تنسيق وتعاون بين المؤسسة/الفرع مع فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى شرح بإيجاز مستوى التنسيق والتعاون في خانة "الملاحظات" وإذا كانت الإجابة بـ "لا" يرجى شرح الإجراءات المتبعة عند حفر بئر/آبار جديدة في خانة "الملاحظات". | نعم | يتم التنسيق بشكل مستمر لاعمال الفحص الدوري لعينات المياه من جميع الحقول ومراقبة مستوى المخزون الجوفي | There is continuous coordination to periodically test water samples from all basins and monitor the level of groundwater | Yes | Is there coordination and cooperation between the LC / AU / branch and the National Water Resources Authority branch in the governorate? If the answer is “Yes”, please explain briefly the level of coordination and cooperation under “Remark” , and if the answer is “No”, please explain the procedures followed when drilling new well(s) under "Remarks". | B-2.2.3.4
B-2.2.3.5 | هل هناك لجنة حوض مائي بمشاركة مجتمعية في إدارة الأحواض؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، يرجى التوضيح بمزيد من التفاصيل ضمن "الملاحظات". | نعم | توجد لجنة حوض دلتا ابين | There is an Abyan Delta Basin Committee | Yes | Is there a water basin committee with community participation in basin management? If "yes" please explain in more details under "Remarks". | B-2.2.3.5
B-2.2.3.6 | ماهي مصادر المياه التي يستخدمها مزودي خدمات المياه للقطاع الخاص/ نقل المياه بالشاحنات (إن وجد)؟ يرجى ذكر الكمية والنوعية تحت عنوان "ملاحظات". | الابار الخاصة | ابار خاصة | Private wells | Private wells | What are the water resources used by private water service providers/ water trucking (if any)? Please list the quantity and quality under "Remarks" | B-2.2.3.6
B-2.2.3.7 | هل يوجد قطاعات أخرى مستفيدة من نفس مصادر المياه الحالية؟ إذا كانت الاجابة بـ "نعم"، حدد تلك القطاعات و كمية المياه السنوية لكل قطاع في خانة "الملاحظات". | نعم | الزراعة | Agriculture | Yes | Are there other usages of the groundwater/other water resources? If “Yes”, please specify which usage/sector and how much water is used under “Remarks”, if known? | B-2.2.3.7
ملاحظة: | [6 empty] | Note:
يرجى إرفاق نسخة من تقرير/تقارير (كموجز عام) لدراسة تقييم المصادر المائية أو وضعها الحالي وكذلك أي تقارير بالاحتياجات المستقبلية لتطوير مصادرها المائية واستخدام البدائل الأخرى على سبيل المثال (تغذية الحقول الجوفية، بناء السدود والحواجز المائية، تحلية مياه البحر، أنظمة حصاد مياه الامطار، او أخرى) إن وجدت |  |  |  | Please attach a copy of available report(s) (as a general summary) related to water resource assessment studies or studies on current resource availability and future needs, including studies on the development and use of alternative water resources (from groundwater recharge, dams, desalination, rain harvesting systems, or other), if any.
Note on D11: هل الإنتاجية 0% غير مقاسه

## B-2.2.4 Water resources data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [26 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م/وليد سعيد المرقشي | [26 empty] | Eng. Walid Saeed Al-Marqashi |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | مهندس ميكانيك | [25 empty] | Mechanical engineer |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-11-05 | [25 empty] | 2023-11-05 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [32 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [32 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.2 مصادر المياه | [32 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.4.1 بينات مصادر المياه (الآبار الجوفية والسطحية ) (6) | [32 empty] | Table B-2.2.4.1 Data of water wells (ground and shallow wells) (6)
كود السؤال | إسم /رقم حقل الآبار | اسم / رقم البئر (1) | الإحداثيات (عالمية) |  |  | العمق الكلي (م) | القطر (م) | تاريخ الحفر | الإنتاجية الفعلية (م3/ساعة) | منسوب المياه الثابت (م) | منسوب المياه المتحرك (م) | الحالة الراهنة(2) | الحالة التشغيلية (3) | نوعية المياه(4) | هل يوجد عداد مركب لقياس المياه المنتجة؟ (5) | ملاحظات | Remarks | Water meter installed? (5) | Water quality (4) | Operational status (3) | Current condition (2) | Dynamic water level (m) | Static water level (m) | Actual production rate (l/s) | Drilling date | Diameter (m) | Depth (m) | (UTM) Coordinates |  |  | Water well ID/name (1) | Wellfield name | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [22 empty] | Elevation | East | North
B-2.2.4.1.1 | حقل الحصن | U22 |  |  |  | 101 | 12 | 1984 | 148 | 7.71 | 20.8 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 20.8 | 7.71 | 148 | 1984 | 12 | 101 |  |  |  | U22 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.1
B-2.2.4.1.2 | حقل الحصن | U23 |  |  |  | 86 | 12 | 1984 | 144 | 6.9 | 18.63 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 18.63 | 6.9 | 144 | 1984 | 12 | 86 |  |  |  | U23 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.2
B-2.2.4.1.3 | حقل الحصن | U24 |  |  |  | 98 | 12 | 1984 | 140 | 6.36 | 17 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 17 | 6.36 | 140 | 1984 | 12 | 98 |  |  |  | U24 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.3
B-2.2.4.1.4 | حقل الحصن | UA11 |  |  |  | 70 | 12 | 1984 | 72 | 15 | 25.5 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 25.5 | 15 | 72 | 1984 | 12 | 70 |  |  |  | UA11 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.4
B-2.2.4.1.5 | حقل الحصن | UA13 |  |  |  | 76 | 12 | 1984 | 72 | 9.8 | 25 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 25 | 9.8 | 72 | 1984 | 12 | 76 |  |  |  | UA13 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.5
B-2.2.4.1.6 | حقل الحصن | UA21 |  |  |  | 78 | 12 | 1984 | 68 | 8.5 | 22.5 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 22.5 | 8.5 | 68 | 1984 | 12 | 78 |  |  |  | UA21 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.6
B-2.2.4.1.7 | حقل الحصن | UA12 |  |  |  | 76 | 12 | 1984 | 95 | 12 | 22.5 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 22.5 | 12 | 95 | 1984 | 12 | 76 |  |  |  | UA12 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.7
B-2.2.4.1.8 | حقل الحصن | UA20 |  |  |  | 77.5 | 12 | 1984 | 90 | 8.5 | 23 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 23 | 8.5 | 90 | 1984 | 12 | 77.5 |  |  |  | UA20 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.8
B-2.2.4.1.9 | حقل الحصن | UA14 |  |  |  | 72 | 12 | 1984 | 60 | 8.7 | 24.45 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 24.45 | 8.7 | 60 | 1984 | 12 | 72 |  |  |  | UA14 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.9
B-2.2.4.1.10 | حقل الحصن | UA10 |  |  |  | 60 | 12 | 1984 | 54 | 11.9 | 25.8 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 25.8 | 11.9 | 54 | 1984 | 12 | 60 |  |  |  | UA10 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.10
B-2.2.4.1.11 | حقل الحصن | UA4 |  |  |  | 70 | 12 | 1984 | 48 | 6.17 | 21.45 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 21.45 | 6.17 | 48 | 1984 | 12 | 70 |  |  |  | UA4 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.11
B-2.2.4.1.12 | حقل الحصن | UA5 |  |  |  | 170 | 12 | 1984 | 52 | 3.88 | 7.2 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 7.2 | 3.88 | 52 | 1984 | 12 | 170 |  |  |  | UA5 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.12
B-2.2.4.1.13 | حقل الحصن | UA6 |  |  |  | 88 | 12 | 1984 | 47 | 4.47 | 10.78 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 10.78 | 4.47 | 47 | 1984 | 12 | 88 |  |  |  | UA6 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.13
B-2.2.4.1.14 | حقل الحصن | UA15 |  |  |  | 66 | 12 | 1984 | 60 | 11.16 | 24.15 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 24.15 | 11.16 | 60 | 1984 | 12 | 66 |  |  |  | UA15 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.14
B-2.2.4.1.15 | حقل الحصن | UA3 |  |  |  | 81 | 12 | 1984 | 65 | 2.7 | 8.1 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 8.1 | 2.7 | 65 | 1984 | 12 | 81 |  |  |  | UA3 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.15
B-2.2.4.1.16 | حقل الحصن | UA19 |  |  |  | 89 | 12 | 1984 | 62 | 11 | 25.82 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 25.82 | 11 | 62 | 1984 | 12 | 89 |  |  |  | UA19 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.16
B-2.2.4.1.17 | حقل الحصن | UA2 |  |  |  | 99 | 12 | 1984 | 61 | 4.16 | 13.82 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 13.82 | 4.16 | 61 | 1984 | 12 | 99 |  |  |  | UA2 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.17
B-2.2.4.1.18 | حقل الحصن | AU25 |  |  |  | 100 | 12 | 1984 | 60 | 13 | 27 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 27 | 13 | 60 | 1984 | 12 | 100 |  |  |  | AU25 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.18
B-2.2.4.1.19 | حقل الحصن | UA1 |  |  |  | 89 | 12 | 1984 | 42 | 2.8 | 29 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 29 | 2.8 | 42 | 1984 | 12 | 89 |  |  |  | UA1 | Al Hosn basin | B-2.2.4.1.19
B-2.2.4.1.20 | حقل جعار | Well-1 |  |  |  | 65 | 12 | 1970 | 54 | 22.6 | 42.4 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 42.4 | 22.6 | 54 | 1970 | 12 | 65 |  |  |  | Well-1 | Jaar basin | B-2.2.4.1.20
B-2.2.4.1.21 | حقل جعار | well-2 |  |  |  | 70 | 12 | 1970 | 61.2 | 22.8 | 47.2 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 47.2 | 22.8 | 61.2 | 1970 | 12 | 70 |  |  |  | well-2 | Jaar basin | B-2.2.4.1.21
B-2.2.4.1.22 | حقل جعار | well-3 |  |  |  | 68 | 12 | 1970 | 46.8 | 23.6 | 44.4 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 44.4 | 23.6 | 46.8 | 1970 | 12 | 68 |  |  |  | well-3 | Jaar basin | B-2.2.4.1.22
B-2.2.4.1.23 | حقل جعار | well-4 |  |  |  | 70 | 12 | 1970 | 43.2 | 23.8 | 46.2 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 46.2 | 23.8 | 43.2 | 1970 | 12 | 70 |  |  |  | well-4 | Jaar basin | B-2.2.4.1.23
B-2.2.4.1.24 | حقل جعار | well-5 |  |  |  | 65 | 12 | 1970 | 61.2 | 23.6 | 41.4 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 41.4 | 23.6 | 61.2 | 1970 | 12 | 65 |  |  |  | well-5 | Jaar basin | B-2.2.4.1.24
B-2.2.4.1.25 | حقل جعار | well-6 |  |  |  | 60 | 12 | 1970 | 50.4 | 23.2 | 36.8 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 36.8 | 23.2 | 50.4 | 1970 | 12 | 60 |  |  |  | well-6 | Jaar basin | B-2.2.4.1.25
B-2.2.4.1.26 | حقل جعار | well-8 |  |  |  | 70 | 12 | 1970 | 57.6 | 23.5 | 46.5 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 46.5 | 23.5 | 57.6 | 1970 | 12 | 70 |  |  |  | well-8 | Jaar basin | B-2.2.4.1.26
B-2.2.4.1.27 | حقل جعار | well-9 |  |  |  | 70 | 12 | 1970 | 43.2 | 22.3 | 47.7 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 47.7 | 22.3 | 43.2 | 1970 | 12 | 70 |  |  |  | well-9 | Jaar basin | B-2.2.4.1.27
B-2.2.4.1.28 | حقل جعار | well-11 |  |  |  | 65 | 12 | 1970 | 25.2 | 22.5 | 45 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 45 | 22.5 | 25.2 | 1970 | 12 | 65 |  |  |  | well-11 | Jaar basin | B-2.2.4.1.28
B-2.2.4.1.29 | حقل زنجبار | As Samma 1 |  |  |  | 90 | 12 | 2000 | 50 | 36 | 55 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 55 | 36 | 50 | 2000 | 12 | 90 |  |  |  | As Samma 1 | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.29
B-2.2.4.1.30 | حقل زنجبار | As Samma 2 |  |  |  | 85 | 12 | 2000 | 50 | 37 | 52 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 52 | 37 | 50 | 2000 | 12 | 85 |  |  |  | As Samma 2 | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.30
B-2.2.4.1.31 | حقل زنجبار | As Samma 3 |  |  |  | 95 | 12 | 2000 | 93 | 34 | 55 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 55 | 34 | 93 | 2000 | 12 | 95 |  |  |  | As Samma 3 | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.31
B-2.2.4.1.32 | حقل زنجبار | As Samma 4 |  |  |  | 80 | 12 | 2000 | 50 | 38 | 53 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 53 | 38 | 50 | 2000 | 12 | 80 |  |  |  | As Samma 4 | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.32
B-2.2.4.1.33 | حقل زنجبار | As Saleaty |  |  |  | 80 | 12 | 2000 | 79 | 33 | 45 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 45 | 33 | 79 | 2000 | 12 | 80 |  |  |  | As Saleaty | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.33
B-2.2.4.1.34 | حقل زنجبار | aledon |  |  |  | 75 | 12 | 2000 | 54 | 20 | 51 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 51 | 20 | 54 | 2000 | 12 | 75 |  |  |  | aledon | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.34
B-2.2.4.1.35 | حقل زنجبار | Al Mahlajj 1 |  |  |  | 60 | 12 | 2000 | 64.8 | 18 | 48 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 48 | 18 | 64.8 | 2000 | 12 | 60 |  |  |  | Al Mahlajj 1 | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.35
B-2.2.4.1.36 | حقل زنجبار | Al Mahlajj 2 |  |  |  | 80 | 12 | 2000 | 54 | 18 | 54 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 54 | 18 | 54 | 2000 | 12 | 80 |  |  |  | Al Mahlajj 2 | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.36
B-2.2.4.1.37 | حقل زنجبار | Al dawagen |  |  |  | 80 | 12 | 2000 | 64.8 | 18 | 50 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 50 | 18 | 64.8 | 2000 | 12 | 80 |  |  |  | Al dawagen | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.37
B-2.2.4.1.38 | حقل زنجبار | Al Saikh Abdullah |  |  |  | 65 | 12 | 2000 | 54 | 18 | 52 | 1 | 1 | غير ملوث | نعم-ميكانيكي-غير شغالة |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 52 | 18 | 54 | 2000 | 12 | 65 |  |  |  | Al Saikh Abdullah | Zanzibar basin | B-2.2.4.1.38
B-2.2.4.1.39 | ساكن المرابيش |  |  |  |  | 80 | 12 | 2016 | 32 | 30 | 48 | 1 | 1 | غير ملوث |  |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 48 | 30 | 32 | 2016 | 12 | 80 |  |  |  |  | Saken of Al-Marabish | B-2.2.4.1.39
B-2.2.4.1.40 | ساكن المرابيش |  |  |  |  | 80 | 12 | 2016 | 28 | 30 | 48 | 1 | 1 | غير ملوث |  |  |  | Yes - mechanical - not functional | not contaminated | 1 | 1 | 48 | 30 | 28 | 2016 | 12 | 80 |  |  |  |  | Saken of Al-Marabish | B-2.2.4.1.40
ملاحظات: | [32 empty] | Notes
(1) يرجى سرد بيانات جميع الآبار الجوفية والسطحية والمطويات التابعة للمؤسسة/الفرع وإضافة صفوف بحسب الحاجة. وارفاق نسخة من مخطط (خريطة) مواقع هذه الابار موضحاً فيها الى اين يتم الضخ إن وجدات. | [16 empty] | (1) Please insert the data and information of all existing ground and shallow water wells of the LC/AU/branch and add new rows as needed. If available, please attach a copy of map (sketch) showing the location of the wells and pumping destination.
(2) الحالة الراهنة: يرجى تحديد الإجابة من القائمة المنسدلة (1 سليمة ، 2 متضررة جزئيًا ، 3 مدمرة كلياً، 4 غير معروفة (لا يمكن الوصول إليها). بالنسبة للضرر الجزئي ، يرجى تحديد النسبة المئوية للضرر وتقديم تفاصيل العناصر التالفة في خانة "الملاحظات" | [16 empty] | (2) Current condition: please select the answer from the dropdown menu (1 = intact, 2 = partially damaged, 3 = completely damaged, 4 = unknown (no access possible). For partial damage please state percentage of damage and provide details of damaged items under "Remarks".
(3)الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= منتجة وشغالة، 2= منتجة وواقفة، 3= واقفة تماماً , يرجى ذكر أسباب التوقف (مثلاً جافة، إنتاجية منخفضة/ غير مجدي تشغيلها، عدم توفر وقود/مصادر الطاقة, إلخ)) في خانة "الملاحظات" | [16 empty] | (3) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = productive and working; 2 = productive but standstill; 3 = total standstill; please state reason of non-working/standstill (e.g. completely dried up, low productivity operation not feasible, no fuel or energy resources available, etc.)) under "Remarks".
(4) فضلاً حدد نوعية وجودة مصدر المياه (على سبيل المثال غير ملوث، ملوث بيولوجياً, ملوث كيميائياً، ملوث فيزيائيا، أخرى) وفي حالة وجود تلوث فضلاً أذكر سبب ونوع التلوث بإختصار | [32 empty] | (4) Please specify the type and quality of the water resource (e.g. unpolluted, biologically polluted, chemically polluted, physically polluted, others). In case of pollution, please state briefly the reason and type of pollution .
(5) لطفاً إذا كانت الإجابة بـ (نعم) حدد نوع العداد (ميكانيكي/الكتروني) وحالة العداد (شغال/ غير شغال) | [32 empty] | (5) If the answer is "Yes", please define the type of water metre (mechanic/electronic) and the operational status (functional or not functional)
(6) يمكن جمع البيانات الكهروميكانيكية -ذات الصلة- باستخدام الجداول B-2.6.1 و B-2.6.2 | [32 empty] | (6) E/M relevant data can be collected using tables B-6.1 & B-6.2
جدول .2 B-2.2.4 بينات مصادر المياه ألاخرى (العيون، مأخذ المياه السطحية، أنظمة حصاد مياه الأمطار، محطات تحلية مياه البحر، اخرى) | [32 empty] | Table B-2.2.4.2 Data of other water resources (spring, surface water intake, rainwater harvesting system, desalination plant, etc.) (7)
كود السؤال | اسم او رقم المصدر | نوع المصدر (1) | الإحداثيات (عالمية) |  |  | سنة الانشاء | السعة الإنتاجية (م3/يوم) | معدل الإنتاج الفعلي (لتر / ثانية) | نوعية المياه (2) | موثوقية المصدر المائي (3) | إمكانية حدوث نزاع (4) | الحالة الراهنة(5) | الحالة التشغيلية (6) | ملاحظات |  |  | Remarks |  |  | Operational status (6) | Current condition (5) | Possible conflict (4) | Resource reliability (3) | Water quality (2) | Actual production rate (l/s) | Production capacity (m³/d) | Construction date | (UTM) Coordinates |  |  | Type of resource (1) | Resources ID/name | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [22 empty] | Elevation | East | North
B-2.2.4.2.1 | [32 empty] | B-2.2.4.2.1
B-2.2.4.2.2 | [32 empty] | B-2.2.4.2.2
B-2.2.4.2.3 | [32 empty] | B-2.2.4.2.3
B-2.2.4.2.4 | [32 empty] | B-2.2.4.2.4
B-2.2.4.2.5 | [32 empty] | B-2.2.4.2.5
(1) يرجى تحديد نوع مصدر المياه الآخر التابع للمؤسسة/الفرع (على سبيل المثال عين/ينبوع طبيعي، مأخذ مياه سطحي في الوادي، نظام حصاد مياه الأمطار، محطة تحلية مياه البحر، اخرى (فضلاً اذكرها)) وإضافة صفوف بحسب الحاجة. وإرفاق نسخة من مخطط (خريطة) مواقع هذه المصادر الاخرى إن وجدت موضحاً فيه الى اين يتم الضخ . | [16 empty] | (1) Please specify the type of the other water resource used by the LC/AU/branch (e.g. natural spring, shallow water intake in the valley, rainwater harvesting system, seawater desalination plant, others (please mention them)) and add rows as needed. Please attach a copy of the plan (map) showing the locations of these other sources and pumping destination, if available.
(2) فضلاً حدد نوعية وجودة مصدر المياه (على سبيل المثال غير ملوث، ملوث بيولوجياً, ملوث كيميائياً، ملوث فيزيائيا، أخرى) وفي حالة وجود تلوث فضلاً أذكر سبب ونوع التلوث بإحتصار | [16 empty] | (2) Please describe the water quality of the water resource used and specify the type of polution (e.g. unpolluted, biologically polluted, chemically polluted, physically polluted, other type of pollution). In case of pollution, please state briefly the reason of the contamination under "Remarks".
(3) يرجى تحديد موثوقية المصدر المائي، والتمييز بين ما إذا كان مرتفعًا / متوسطًا / منخفضًا. مرتفع = يمكن توفير كمية مياه ثابته ومضمونة بمستوى عالٍ طوال العام ؛ متوسط = توافر المياه الموسمي ؛ منخفض = يتوفر الماء مرة واحدة فقط كل عامين أو أقل | [16 empty] | (3) Please specify the reliability of the water resource, differentiate whether it is high/medium/low. High = a certain volume of water can be provided at a high level of guarantee throughout the year; medium = seasonable availability of water; low = water is only available in one of two years or less
(4) يرجى توضيح ما إذا كان هناك أي خلاف او نزاع مع مستخدمي المياه الآخرين في استخدام هذا المصادر لإمدادات المياه العامة, يرجى اختيار الإجابة بـ ("نعم" / "لا") ، وسرد التفاصيل في خانة "الملاحظات". | [16 empty] | (4) Please indicate whether there are any conflicts with other water users in the use of this resource for the public water supply. Please select the answer with ("Yes"/"No"), and provide details under "Remarks".
(5) الحالة الراهنة: يرجى تحديد الإجابة من القائمة المنسدلة (1 سليمة ، 2 متضررة جزئيًا ، 3 مدمرة كلياً، 4 غير معروفة (لا يمكن الوصول إليها). بالنسبة للضرر الجزئي ، يرجى تحديد النسبة المئوية للضرر وسرد تفاصيل العناصر التالفة في خانة "الملاحظات" | [16 empty] | (5) Current condition: please select the answer from the dropdown menu (1 intact, 2 partially damaged, 3 completely damaged, 4 unknown (no access possible). For partial damage please state percentage of damage and provide details of damaged items under "Remarks".
(6) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= منتج وشغال، 2= منتج وواقف، 3= واقف تماماً , يرجى ذكر أسباب التوقف (مثلاً جاف، إنتاجية منخفضة/ غير مجدي تشغيله، عدم توفر وقود/مصادر الطاقة, إلخ)) في خانة الملاحظات | [16 empty] | (6) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = productive and working; 2 = productive but standstill; 3 = total standstill; please state reason of non-working/standstill (e.g. completely dried up, low productivity operation not feasible, no fuel or energy resources available, etc.)) under "Remarks".
(7) يمكن جمع البيانات الكهروميكانيكية -ذات الصلة- باستخدام الجداول B-2.6.1 و B-2.6.2 | [16 empty] | (7) E/M relevant data can be collected using tables B-6.1 & B-6.2

## B-2.2.5 Water prod
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [21 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م/وليد سعيد المرقشي | [21 empty] | Eng. Walid Saeed Al-Marqashi |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير الفني | [20 empty] | Techncal Manager |  |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-11-05 | [20 empty] | 2023-11-05 |  |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [28 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [28 empty] | Form B-2 Water reresource and supply system
إستمارة B-2.2 مصادر المياه | [28 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.5.1 إنتاج المياه (الآبار الجوفية والسطحية) | [28 empty] | Table B-2.2.5.1 Water production (ground and shallow wells)
[5 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2022 |  | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |  | 2018 |  | 2017
كود السؤال | اسم أو رقم حقل ألآبار | إسم أو رقم البئر(1) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Name or ID of well (1) | Name or ID of the other water production resource location | Code
B-2.2.5.1 | حقل الحصن | U22 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | 5040 | 745920 | U22 | Al Hosn basin | B-2.2.5.1
B-2.2.5.2 | حقل الحصن | U23 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | 5040 | 725760 | U23 | Al Hosn basin | B-2.2.5.2
B-2.2.5.3 | حقل الحصن | U24 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | 5040 | 705600 | U24 | Al Hosn basin | B-2.2.5.3
B-2.2.5.4 | حقل الحصن | UA11 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | UA11 | Al Hosn basin | B-2.2.5.4
B-2.2.5.5 | حقل الحصن | UA13 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | 5040 | 362880 | UA13 | Al Hosn basin | B-2.2.5.5
B-2.2.5.6 | حقل الحصن | UA21 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | 5040 | 342720 | UA21 | Al Hosn basin | B-2.2.5.6
B-2.2.5.7 | حقل الحصن | UA12 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | 5040 | 478800 | UA12 | Al Hosn basin | B-2.2.5.7
B-2.2.5.8 | حقل الحصن | UA20 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | 5040 | 453600 | UA20 | Al Hosn basin | B-2.2.5.8
B-2.2.5.9 | حقل الحصن | UA14 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | UA14 | Al Hosn basin | B-2.2.5.9
B-2.2.5.10 | حقل الحصن | UA10 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | UA10 | Al Hosn basin | B-2.2.5.10
B-2.2.5.11 | حقل الحصن | UA4 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | 5040 | 241920 | UA4 | Al Hosn basin | B-2.2.5.11
B-2.2.5.12 | حقل الحصن | UA5 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | 5040 | 262080 | UA5 | Al Hosn basin | B-2.2.5.12
B-2.2.5.13 | حقل الحصن | UA6 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | 5040 | 236880 | UA6 | Al Hosn basin | B-2.2.5.13
B-2.2.5.14 | حقل الحصن | UA15 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | UA15 | Al Hosn basin | B-2.2.5.14
B-2.2.5.15 | حقل الحصن | UA3 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | 5040 | 327600 | UA3 | Al Hosn basin | B-2.2.5.15
B-2.2.5.16 | حقل الحصن | UA19 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | 5040 | 312480 | UA19 | Al Hosn basin | B-2.2.5.16
B-2.2.5.17 | حقل الحصن | UA2 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | 5040 | 307440 | UA2 | Al Hosn basin | B-2.2.5.17
B-2.2.5.18 | حقل الحصن | AU25 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | 5040 | 302400 | AU25 | Al Hosn basin | B-2.2.5.18
B-2.2.5.19 | حقل الحصن | UA1 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | 5040 | 211680 | UA1 | Al Hosn basin | B-2.2.5.19
B-2.2.5.20 | حقل جعار | Well-1 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | Well-1 | Jaar basin | B-2.2.5.20
B-2.2.5.21 | حقل جعار | well-2 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | well-2 | Jaar basin | B-2.2.5.21
B-2.2.5.22 | حقل جعار | well-3 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | 5040 | 235872 | well-3 | Jaar basin | B-2.2.5.22
B-2.2.5.23 | حقل جعار | well-4 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | well-4 | Jaar basin | B-2.2.5.23
B-2.2.5.24 | حقل جعار | well-5 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | 5040 | 308448 | well-5 | Jaar basin | B-2.2.5.24
B-2.2.5.25 | حقل جعار | well-6 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | 5040 | 254016 | well-6 | Jaar basin | B-2.2.5.25
B-2.2.5.26 | حقل جعار | well-8 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | 5040 | 290304 | well-8 | Jaar basin | B-2.2.5.26
B-2.2.5.27 | حقل جعار | well-9 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | 5040 | 217728 | well-9 | Jaar basin | B-2.2.5.27
B-2.2.5.28 | حقل جعار | well-11 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | 5040 | 127008 | well-11 | Jaar basin | B-2.2.5.28
B-2.2.5.29 | حقل زنجبار | As Samma 1 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | As Samma 1 | Zanzibar basin | B-2.2.5.29
B-2.2.5.30 | حقل زنجبار | As Samma 2 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | As Samma 2 | Zanzibar basin | B-2.2.5.30
B-2.2.5.31 | حقل زنجبار | As Samma 3 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | 5040 | 468720 | As Samma 3 | Zanzibar basin | B-2.2.5.31
B-2.2.5.32 | حقل زنجبار | As Samma 4 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | 5040 | 252000 | As Samma 4 | Zanzibar basin | B-2.2.5.32
B-2.2.5.33 | حقل زنجبار | As Saleaty | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | 5040 | 398160 | As Saleaty | Zanzibar basin | B-2.2.5.33
B-2.2.5.34 | حقل زنجبار | aledon | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | aledon | Zanzibar basin | B-2.2.5.34
B-2.2.5.35 | حقل زنجبار | Al Mahlajj 1 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | Al Mahlajj 1 | Zanzibar basin | B-2.2.5.35
B-2.2.5.36 | حقل زنجبار | Al Mahlajj 2 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | Al Mahlajj 2 | Zanzibar basin | B-2.2.5.36
B-2.2.5.37 | حقل زنجبار | Al dawagen | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | 5040 | 326592 | Al dawagen | Zanzibar basin | B-2.2.5.37
B-2.2.5.38 | حقل زنجبار | Al Saikh Abdullah | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | 5040 | 272160 | Al Saikh Abdullah | Zanzibar basin | B-2.2.5.38
B-2.2.5.39 | [28 empty] | B-2.2.5.39
B-2.2.5.40 | [28 empty] | B-2.2.5.40
جدول B-2.2.5.2 إنتاج المياه (العيون، مأخذ المياه السطحية، أنظمة حصاد مياه الأمطار، محطات تحلية مياه البحر، اخرى) | [28 empty] | Table B-2.2.5.2 Water production (spring, surface water intake, rainwater harvesting system, desalination plant, etc.)
|  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2022 |  | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |  | 2018 |  | 2017
كود السؤال | اسم أو رقم مصادر إنتاج المياه الأخرى | إسم أو رقم المصدر (1) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | إجمالي كمية المياه المنتجة (م3) | إجمالي ساعات التشغيل (ساعة) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Total operation hours (h) | Total water production (m³) | Name or ID of well or other resource (1) | Name or ID of the water production resource | Code
B-2.2.5.1 | [28 empty] | B-2.2.5.1
B-2.2.5.2 | [28 empty] | B-2.2.5.2
B-2.2.5.3 | [28 empty] | B-2.2.5.3
B-2.2.5.4 | [28 empty] | B-2.2.5.4
B-2.2.5.5 | [28 empty] | B-2.2.5.5
B-2.2.5.6 | [28 empty] | B-2.2.5.6
B-2.2.5.7 | [28 empty] | B-2.2.5.7
B-2.2.5.8 | [28 empty] | B-2.2.5.8
B-2.2.5.9
B-2.2.5.10
ملاحظات: | [28 empty] | Notes:
(1) يرجى إدراج إنتاج المياه من جميع الآبار العاملة الحالية (آبار المياه الجوفية / السطحية) او مصادر إنتاج المياه الأخرى (مثل الينابيع والسدود والحواجز المائية ومحطات تحلية مياه البحر وأنظمة تجميع مياه الأمطار ، أو غيرها (حدد)). وأضف صفوف جديدة حسب الحاجة. | [14 empty] | (1) Please list all water production from existing operational wells (ground/surface (shallow) water wells) or other water production sites (e.g springs, dams, reservoirs, desalination, rain water harvesting systems, or other (specify)) and add new rows as needed.

## B-2.2.6 Water source req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [10 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  |  | م/وليد سعيد | [10 empty] | Eng. Walid Saeed Al-Marqashi |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  |  | المدير الفني | [9 empty] | Techncal Manager |  |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  |  | 2023-11-05 | [9 empty] | 2023-11-05 |  |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Form B-2 Water resource and supply system
إستمارات B-2.2 مصادر المياه | [18 empty] | Form B-2.2 Water resources
جدول B-2.2.6.1 الإحتياجات الإستثمارية لمصادر المياه من آبار المياه (الآبار الجوفية/السطحية/الابار اليدوية) | [18 empty] | Table B-2.2.6.1 Required investment measures for water resources wells
كود السؤال | الموقع/حقل ألآبار | إسم أو رقم البئر | شرح موجز بالإحتياج (2) |  | الوحدة | الكمية | إجمالي التكافة التقديرية (دولار) | الأولوية(3) | ملاحظات | Remarks | Priorities (2) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of measures (1) |  | Well name /ID | Wellfield name and ID | Code
B-2.2.6.1 | حقل الحصن | U22 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | U22 | Al Hosn basin | B-2.2.6.1
B-2.2.6.2 | حقل الحصن | U23 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | U23 | Al Hosn basin | B-2.2.6.2
B-2.2.6.3 | حقل الحصن | U24 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | U24 | Al Hosn basin | B-2.2.6.3
B-2.2.6.4 | حقل الحصن | UA11 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA11 | Al Hosn basin | B-2.2.6.4
B-2.2.6.5 | حقل الحصن | UA13 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA13 | Al Hosn basin | B-2.2.6.5
B-2.2.6.6 | حقل الحصن | UA21 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA21 | Al Hosn basin | B-2.2.6.6
B-2.2.6.7 | حقل الحصن | UA12 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA12 | Al Hosn basin | B-2.2.6.7
B-2.2.6.8 | حقل الحصن | UA20 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA20 | Al Hosn basin | B-2.2.6.8
B-2.2.6.9 | حقل الحصن | UA14 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA14 | Al Hosn basin | B-2.2.6.9
B-2.2.6.10 | حقل الحصن | UA10 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA10 | Al Hosn basin | B-2.2.6.10
B-2.2.6.11 | حقل الحصن | UA4 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA4 | Al Hosn basin | B-2.2.6.11
B-2.2.6.12 | حقل الحصن | UA5 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA5 | Al Hosn basin | B-2.2.6.12
B-2.2.6.13 | حقل الحصن | UA6 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA6 | Al Hosn basin | B-2.2.6.13
B-2.2.6.14 | حقل الحصن | UA15 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA15 | Al Hosn basin | B-2.2.6.14
B-2.2.6.15 | حقل الحصن | UA3 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA3 | Al Hosn basin | B-2.2.6.15
B-2.2.6.16 | حقل الحصن | UA19 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA19 | Al Hosn basin | B-2.2.6.16
B-2.2.6.17 | حقل الحصن | UA2 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA2 | Al Hosn basin | B-2.2.6.17
B-2.2.6.18 | حقل الحصن | AU25 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | AU25 | Al Hosn basin | B-2.2.6.18
B-2.2.6.19 | حقل الحصن | UA1 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | UA1 | Al Hosn basin | B-2.2.6.19
B-2.2.6.20 | حقل جعار | Well-1 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | Well-1 | Jaar basin | B-2.2.6.20
B-2.2.6.21 | حقل جعار | well-2 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-2 | Jaar basin | B-2.2.6.21
B-2.2.6.22 | حقل جعار | well-3 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-3 | Jaar basin | B-2.2.6.22
B-2.2.6.23 | حقل جعار | well-4 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-4 | Jaar basin | B-2.2.6.23
B-2.2.6.24 | حقل جعار | well-5 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-5 | Jaar basin | B-2.2.6.24
B-2.2.6.25 | حقل جعار | well-6 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-6 | Jaar basin | B-2.2.6.25
B-2.2.6.26 | حقل جعار | well-8 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-8 | Jaar basin | B-2.2.6.26
B-2.2.6.27 | حقل جعار | well-9 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-9 | Jaar basin | B-2.2.6.27
B-2.2.6.28 | حقل جعار | well-11 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 37000 | 1 |  |  | 1 | 37000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | well-11 | Jaar basin | B-2.2.6.28
B-2.2.6.29 | حقل زنجبار | As Samma 1 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | As Samma 1 | Zanzibar basin | B-2.2.6.29
B-2.2.6.30 | حقل زنجبار | As Samma 2 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | As Samma 2 | Zanzibar basin | B-2.2.6.30
B-2.2.6.31 | حقل زنجبار | As Samma 3 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | As Samma 3 | Zanzibar basin | B-2.2.6.31
B-2.2.6.32 | حقل زنجبار | As Samma 4 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | As Samma 4 | Zanzibar basin | B-2.2.6.32
B-2.2.6.33 | حقل زنجبار | As Saleaty | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | As Saleaty | Zanzibar basin | B-2.2.6.33
B-2.2.6.34 | حقل زنجبار | aledon | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | aledon | Zanzibar basin | B-2.2.6.34
B-2.2.6.35 | حقل زنجبار | Al Mahlajj 1 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | Al Mahlajj 1 | Zanzibar basin | B-2.2.6.35
B-2.2.6.36 | حقل زنجبار | Al Mahlajj 2 | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | Al Mahlajj 2 | Zanzibar basin | B-2.2.6.36
B-2.2.6.37 | حقل زنجبار | Al dawagen | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 | 1 |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | Al dawagen | Zanzibar basin | B-2.2.6.37
B-2.2.6.38 | حقل زنجبار | Al Saikh Abdullah | عدادات+ مقياس ضغط + رداد + محبس اغلاق +غاطس + تصفية البير |  | مقطوعية | 1 | 35000 |  |  |  | 1 | 35000 | 1 | Lupsum | Water meters +non return valves +gate valves +cleaning the well |  | Al Saikh Abdullah | Zanzibar basin | B-2.2.6.38
ملاحظات : | [18 empty] | Notes:
(2) يرجى وصف الاحتياجات المطلوبة بإيجاز، مثل إعادة التأهيل واستبدال جميع الابار التي انتاجيتها ضعيفة, ألجافة والمدمرة بالكامل، و حفر آبار جديدة في نفس الحقل او في حقول جديدة لتعزيز مصادر المياه. وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please describe briefly the required measure, such as rehabilitation, replacing the whole depleted/destroyed well, or drilling new wells in the same field or in new fields to increase water resource availability. Add new rows, if needed.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [18 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measure using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-2.2.6.2 الإحتياجات الإستثمارية لمصادر المياه ألاخرى والبديلة (العيون، مأخذ المياه السطحية، أنظمة حصاد مياه الأمطار، محطات تحلية مياه البحر، أنظمة تطوير وتعزيز مصادر المياه، اخرى) | [18 empty] | Table B-2.2.6.2 Required investment measures for other or alternative water resources (springs, surface water intake, rainwater harvesting system, desalination plant, others)
كود السؤال | اسم ورقم موقع مصادر المياه ألاخرى | إسم أو رقم المصدر ألاخر (ألبديل) | نوع المصدر الاخر (1) | شرح موجز بالإحتياج (2) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكافة التقديرية (دولار) | الأولوية(3) | ملاحظات | Remarks | Priorities (3) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of measures (2) | Type of water resource (1) | Resource name/ID | Name or ID of the location of other water production resource | Code
B-2.2.6.2.1 | [18 empty] | B-2.2.6.2.1
B-2.2.6.2.2 | [18 empty] | B-2.2.6.2.2
B-2.2.6.2.3 | [18 empty] | B-2.2.6.2.3
B-2.2.6.2.4 | [18 empty] | B-2.2.6.2.4
B-2.2.6.2.5 | [18 empty] | B-2.2.6.2.5
B-2.2.6.2.6 | [18 empty] | B-2.2.6.2.6
B-2.2.6.2.7 | [18 empty] | B-2.2.6.2.7
B-2.2.6.2.8 | [18 empty] | B-2.2.6.2.8
B-2.2.6.2.9 | [18 empty] | B-2.2.6.2.9
B-2.2.6.2.10 | [18 empty] | B-2.2.6.2.10
ملاحظات : | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد نوع المصدر المائي الآخر (البديل) (مثلا ألعيون/ الينابيع ، مأحذ المياه السطحية من الوادي ، ونظام حصاد مياه الأمطار ، ومحطة تحلية المياه ، وأنظمة تطوير وتعزيز موارد المياه (تغذية المياه الجوفية ، والسدود ، والخزانات والخ)). أضف صفوفًا ، إذا لزم الأمر. | [9 empty] | (1) Please specify the type of the other (alternative) water resource (e.g. spring, surface water intake, rainwater harvesting system, desalination plant, systems for developing and enhancing water resources (groundwater recharge, dam, reservoirs, other)). Add rows, if needed.
(2) رجى وصف الاحتياجات المطلوب بإيجاز ، مثل إعادة تأهيل، تطوير المصادر المائية الأخرى (البديلة) الحالية وكذلك إحتياجات لمصادر المياه الاخرى لتعزيز وتنمية المصادر المائية في المستقبل. | [9 empty] | (2) Please describe briefly the required measure, such as the rehabilitation and/or development of other existing resources as well as the measures to enhance and develop existing water resources.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [18 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measure using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.3 Water cons.&SA
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [14 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/احمد نعمان | [14 empty] | Eng.Ahmed Noman |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مهندس مدني | [13 empty] | Civil Engineer |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-05 | [13 empty] | 2023-11-05 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.3 بيانات الإستهلاك، المناطق المخدومة | [18 empty] | Form B-2.3 Water consumption service areas data
جدول B-2.3.1 بيانات استهلاك المياه | [18 empty] | Table B-2.3.1 Water consumption data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-2.3.1.1 | كمية المياه المزودة بواسطة شبكة مياه المؤسسة/الفرع | م3 | 10861200 | 17688960 | 17688960 | 17688960 | 17688960 | 17688960 |  |  | 17688960 | 17688960 | 17688960 | 17688960 | 17688960 | 10861200 | m3 | Total amount of water supplied by the LC/AU/branch's water network | B-2.3.1.1
B-2.3.1.2 | كمية المياه المزودة بواسطة نقاط توزيع أو خزانات سبيل المؤسسة/الفرع | م3 | [14 empty] | m3 | Total amount of water supplied by public water distribution points or tanks by the LC/AU/branch | B-2.3.1.2
B-2.3.1.3 | متوسط الإستهلاك للشخص عن طريق المؤسسة | لتر/ للشخص/ باليوم | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | l/cap/day | Average consumption per person with house connection | B-2.3.1.3
B-2.3.1.4 | إجمالي كمية المياه المزودة بواسطة شاحنات نقل المياه (الوايتات) بواسطة القطاع الخاص | م3 | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by water trucks by the private sector | B-2.3.1.4
B-2.3.1.5 | كمية المياه المزودة بواسطة شبكة المياه من القطاع الخاص | م3 | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by the water network of the private sector | B-2.3.1.5
B-2.3.1.6 | كمية المياه من نقاط التووزيع العامة وخزات السبيل المزودة من المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني | م3 | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by public water distribution points or free tanks from humanitarian organizations and NGOs | B-2.3.1.6
B-2.3.1.7 | كمية المياه المزودة بواسطة نقاط توزيع أو خزانات سبيل من المؤسسة/الفرع | م3 | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m3 | Total amount of water supplied by public water distribution points or tanks by the LC/AU/branch | B-2.3.1.7
B-2.3.1.8 | عدد مناطق التوزيع (1) | عدد | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | no. | Total number of water supply zones (1) | B-2.3.1.8
ملاحظات : | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى إرفاق مخطط يوضح هذه المناطق | [18 empty] | (1) Please add a map showing the different areas.

## B-2.3.2 WS zone
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه م/ابين | [38 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/احمد نعمان | [38 empty] | Eng.Ahmed Noman |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مهندس مدني | [37 empty] | Civil Engineer |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-10-22 | [37 empty] | 22/10/2023 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [42 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [42 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.3 بيانات الإستهلاك، المناطق المخدومة | [42 empty] | Form B-2.3 water consumption service areas data
جدول B-2.3.2 مناطق التوزيع وتكرارية الإمداد بالمياه | [42 empty] | Table B-2.3.2 Water supply frequency in supply zones
كود السؤال | منطقة التوزيع الرئيسية (1) | مصدر التزود بالمياه (2) | المتوسط الشهري لتكرارية ودورات التزويد بالمياه | [17 empty] | ملاحظات | Remarks | Monthly average of the frequency of water supply | [17 empty] | Water supply source (2) | Supplied area (district) (1) | Code
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017
|  |  | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة | عدد المشتركين في المنطقة | متوسط عدد دورات التزويد بالمياه/شهرياً | متوسط عدد ساعات التوزيع في الدورة الواحدة |  |  | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections | Av. No. Hours/frequency | Av. No. water supply frequency/month | No. of water connections
B-2.3.2.1 | الحصن | خزان | 969 | 30 | 20 | 969 | 30 | 20 | 1013 | 30 | 20 | 1222 | 30 | 20 | 1234 | 30 | 20 | 1246 | 30 | 20 |  |  | 20 | 30 | 1246 | 20 | 30 | 1234 | 20 | 30 | 1222 | 20 | 30 | 1013 | 20 | 30 | 969 | 20 | 30 | 969 | Reservoir | Al Hosn | B-2.3.2.1
B-2.3.2.2 | جعار | خزان | 4415 | 30 | 20 | 4415 | 30 | 20 | 4819 | 30 | 20 | 5010 | 30 | 20 | 5085 | 30 | 20 | 5195 | 30 | 20 |  |  | 20 | 30 | 5195 | 20 | 30 | 5085 | 20 | 30 | 5010 | 20 | 30 | 4819 | 20 | 30 | 4415 | 20 | 30 | 4415 | Reservoir | Jaar | B-2.3.2.2
B-2.3.2.3 | زنجبار | خزان | 3680 | 30 | 20 | 3680 | 30 | 20 | 3773 | 30 | 20 | 3950 | 30 | 20 | 4094 | 30 | 20 | 4136 | 30 | 20 |  |  | 20 | 30 | 4136 | 20 | 30 | 4094 | 20 | 30 | 3950 | 20 | 30 | 3773 | 20 | 30 | 3680 | 20 | 30 | 3680 | Reservoir | Zanzibar | B-2.3.2.3
B-2.3.2.4 | الكود | خزان | 1232 | 30 | 20 | 1232 | 30 | 20 | 1465 | 30 | 20 | 1516 | 30 | 20 | 1517 | 30 | 20 | 1518 | 30 | 20 |  |  | 20 | 30 | 1518 | 20 | 30 | 1517 | 20 | 30 | 1516 | 20 | 30 | 1465 | 20 | 30 | 1232 | 20 | 30 | 1232 | Reservoir | Al Qood | B-2.3.2.4
B-2.3.2.5 | المخزن | بئر | 940 | 30 | 20 | 940 | 30 | 20 | 1057 | 30 | 20 | 1092 | 30 | 20 | 1093 | 30 | 20 | 1096 | 30 | 20 |  |  | 20 | 30 | 1096 | 20 | 30 | 1093 | 20 | 30 | 1092 | 20 | 30 | 1057 | 20 | 30 | 940 | 20 | 30 | 940 | Well | Al Makhzan | B-2.3.2.5
B-2.3.2.6 | الجول | خزان | 338 | 30 | 20 | 338 | 30 | 20 | 341 | 30 | 20 | 341 | 30 | 20 | 378 | 30 | 20 | 380 | 30 | 20 |  |  | 20 | 30 | 380 | 20 | 30 | 378 | 20 | 30 | 341 | 20 | 30 | 341 | 20 | 30 | 338 | 20 | 30 | 338 | Reservoir | Al Jawal | B-2.3.2.6
B-2.3.2.7 | [42 empty] | B-2.3.2.7
B-2.3.2.8 | [42 empty] | B-2.3.2.8
B-2.3.2.9 | [42 empty] | B-2.3.2.9
B-2.3.2.10 | [42 empty] | B-2.3.2.10
ملاحظة | [42 empty] | Notes:
(1)يرجى إضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة للمناطق الأخرى | [42 empty] | (1) Please insert new rows as required for additional zones.
(2) يرجى تحديد المصدر: إما مباشرة من البئر او من خزان التوزيع. يرجى تحديد اسم او رقم البئر/الخزان في خانة الملاحظات | [42 empty] | (2) Please specify the source, either directly from a well or a distribution reservoir. Please state the ID/name of well/reservoir under "remarks".

## B-2.4 Reservoirs
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [12 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م/احمد نعمان | [12 empty] | Eng.Ahmed Noman |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | مهندس مدني | [11 empty] | Civil Engineer |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-10-22 | [11 empty] | 22/10/2023 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.4 خزانات المياه الأرضية والبرجية | [18 empty] | Form B-2.4 Ground and elevated water reservoirs
جدول B-2.4.1 بيانات خزانات المياه | [18 empty] | Table B-2.4.1 Data of water reservoirs
كود السؤال | السؤال |  | خزان 1 | خزان 2 | خزان 3 | خزان 4 | خزان 5 | خزان 6 | خزان 7 | Reservoir 7 | Reservoir 6 | Reservoir 5 | Reservoir 4 | Reservoir 3 | Reservoir 2 | Reservoir 1 |  | Question | Code
B-2.4.1.1 | إسم أو موقع الخزان (1) |  | محطة الحصن 1 | محطة الحصن 2 | حقل جعار | حقل جعار | باجدار | الكود | الكلية زنجبار | Alqolyah Zanzibar | Al Qood | Bajader | Zanzibar basin | Jaar basin | Al Hosn station No 2 | Al Hosn station No 1 | Reservoir name/location (1) |  | B-2.4.1.1
B-2.4.1.2 | الإحداثيات (عالمية) | الشمال (م) | [14 empty] | North (m) | UTM coordinates | B-2.4.1.2
|  | الشرق (م) | [14 empty] | East (m)
|  | المنسوب (م) | [14 empty] | Elev. (m)
B-2.4.1.3 | تاريخ البناء |  | 1986 | 1986 | 1974 | 2005 | 2014 | 2014 | 1998 | 1998 | 2014 | 2014 | 2005 | 1974 | 1986 | 1986 | Construction date (year) |  | B-2.4.1.3
B-2.4.1.4 | نوع مواد البناء |  | استيل | استيل | خرساني | خرساني | خرساني | خرساني | استيل | استيل | خرساني | خرساني | خرساني | خرساني | استيل | استيل | Type (ground/ elevated) |  | B-2.4.1.4
B-2.4.1.5 | النوع (أرضي /برجي) |  | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | برجي | برجي | برجي | برجي | برجي | برجي | ارضي | ارضي | ارضي | ارضي | Building material |  | B-2.4.1.5
B-2.4.1.6 | الغرض (تجميعي/توزيع) (2) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Purpose (collection/distribution) (2) |  | B-2.4.1.6
B-2.4.1.7 | السعة م3 |  | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 500 | 500 | 150 | 150 | 500 | 500 | 5000 | 5000 | Capacity (m3) |  | B-2.4.1.7
B-2.4.1.8 | الحالة الراهنة (3) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Current condition (3) |  | B-2.4.1.8
B-2.4.1.9 | الحالة التشغيلية (4) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Operational status (4) |  | B-2.4.1.9
B-2.4.1.10 | ملاحظات |  | يحتاج الى صيانة المحابس وتنظيف الخزان | يحتاج الى صيانة المحابس وتنظيف الخزان |  |  |  |  | يحتاج الى تركيب مضخة رافعة 30 kw | It needs to install a 30 kw pump |  |  |  |  | t requires maintenance of the valves and cleaning of the reservoir | t requires maintenance of the valves and cleaning of the reservoir | Remarks |  | B-2.4.1.10
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى موافاتنا بيانات جميع الخزانات التابعة للمؤسسة/الفرع وإضافة أعمدة جديدة إذا لزم الامر للخزانات الأخرى | [18 empty] | (1) Please provide the data for all reservoirs of LC/AU/Branch, add columns if required.
(2) يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1 = خزان تجميع لبئر واحد؛ 2 = خزان تجميع لعدة آبار؛ 3 = خزان إسالة وتوزيع؛ 4 = خزان توزيع وإعادة ضخ؛ 5 = خزان مرحلي في محطات الضخ) | [18 empty] | (2) Please select the answer from the dropdown menu (1 = collection tank for one well; 2 = collection tank for several wells; 3 = liquefaction distribution tank; 4 = pumping distribution tank; 5 = interim tank).
(3) ألحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1 = سليم، 2 = مدمر جزئي ، 3 = مدمر كلي 4 = غير معرف (لايمكن الوصل اليه)). بالنسبة للمدمر جزئياً يرجى تحديد نسبة الضرر في خانة الملاحظات | [9 empty] | (3) Current condition: Please select the answer from the dropdown menu (1 = intact, 2 = partially damaged, 3 = completely damaged, 4 = unknown (no access possible)). For partial damage please state the percentage of damage and provide details of damaged items under "Remarks".
(4) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة ( 1= مستخدم بانتظام، 2= مستخدم جزئي، 3= غير مستخدم ) وفي حالة المستخدم جزئياً او الغير مستخدم يرجى ذكر الأسباب في خانة الملاحظات | [18 empty] | (4) Operational status: Please select the answer from the dropdown menu (1 = in regular use, 2 = partially operating, 3 = not in use anymore). For partial or no use please provide reasons under "Remarks".
جدول B-2.4.2 تشغيل وصيانة خزانات المياه | [18 empty] | Table B-2.4.2 Operation and maintenance of water reservoirs
كود السؤال | السؤال |  | خزان 1 | خزان 2 | خزان 3 | خزان 4 | خزان 5 | خزان 6 | خزان 7 | Reservoir 7 | Reservoir 6 | Reservoir 5 | Reservoir 4 | Reservoir 3 | Reservoir 2 | Reservoir 1 |  | Question | Code
B-2.4.2.1 | ماهي عملية المعالجة في الخزان؟ |  | كلورة يدوي | كلورة يدوي | كلورة يدوي | كلورة يدوي | كلورة يدوي | كلورة يدوي | كلورة يدوي | Manual chlorination | Manual chlorination | Manual chlorination | Manual chlorination | Manual chlorination | Manual chlorination | Manual chlorination | What is the treatment process in the reservoir? |  | B-2.4.2.1
B-2.4.2.2 | متى يتم تنظيف وصيانة الخزان؟ ومتى كانت اخر مرة؟ |  | حسب الحاجة 2016 | حسب الحاجة 2016 | 2014 | 2014 | لم يتم | لم يتم | لم يتم | None | None | None | None | 2014 | 2014 | As per the needs on 2016 | When is the tank cleaned and maintained? And when was the last time? |  | B-2.4.2.2
B-2.4.2.3 | هل منسوب الخزان مناسب للحفاظ على ضغط توزيع كافي في جميع اجزاء شبكة التوزيع بما فيها المناطق المرتفعة؟ |  | مناسب | مناسب | مناسب | مناسب | مناسب | مناسب | مناسب | sufficient | sufficient | sufficient | sufficient | sufficient | sufficient | sufficient | Is the elevation of the tank sufficient to maintain distribution pressure? |  | B-2.4.2.3
B-2.4.2.4 | كيف يتم التغلب على عدم وصول المياه الى المناطق المرتفعة نتيجة انخفاض منسوب الخزان خاصة تلك البعيدة من موقع الخزان؟ |  | لاتوجد مناطق مرتفعه | لاتوجد مناطق مرتفعه | لاتوجد مناطق مرتفعه | لاتوجد مناطق مرتفعه | لاتوجد مناطق مرتفعه | لاتوجد مناطق مرتفعه | عبر بوستر | there is no such areas | there is no such areas | there is no such areas | there is no such areas | there is no such areas | there is no such areas | there is no such areas | How to overcome the problems of high pressure in the network located in low regions close to the reservoir resulting from high level of the reservoir? |  | B-2.4.2.4
B-2.4.2.5 | كيف يتم التغلب على مشاكل ارتفاع الضغط في الشبكة في المناطق المنخفضة القريبة من الخزان نتيجة ارتفاع منسوب الخزان؟ |  | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Are there areas connected to the reservoir that suffer from problems in the distribution system a result of low pressure? |  | B-2.4.2.5
B-2.4.2.6 | هل يتم صيانة تمديدات أنابيب الخزان وملحقاتها بشكل دوري خاصة المحابس وعدادات المياه؟ |  | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Are tank pipes and accessories being regularly maintained, especially valves and water meters? |  | B-2.4.2.6
كود السؤال | السؤال |  | خزان 1 | خزان 2 | خزان 3 | خزان 4 | خزان 5 | خزان 6 | خزان 7 | Reservoir 7 | Reservoir 6 | Reservoir 5 | Reservoir 4 | Reservoir 3 | Reservoir 2 | Reservoir 1 |  | Question | Code
B-2.4.2.7 | هل يوجد يوجد جهاز لقياس منسوب المياه في الخزان؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى تحديد نوع الجهاز (الكتروني، ميكانيكي) وحالته (يعمل، لا يعمل) |  | نعم /ميكانيكي / شغال | نعم /ميكانيكي / شغال | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | No | No | No | No | No | Yes/mechanic/functional | Yes/mechanic/functional | Is there a device to measure the water level in the tank? If the answer is “yes”, please specify the type of device (electronic, mechanical) and its condition (working or not working). |  | B-2.4.2.7
B-2.4.2.8 | هل يوجد نظام تحكم بين منسوب المياه في الخزان وتشغيل وإيقاف المضخات في الابار /محطات الضخ؟ إذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى تحديد نوع النظام (اوتوماتيكي، يدوي، اخرى) وحالته (يعمل، لا يعمل) |  | نعم /يدوي/شغال | نعم /يدوي/شغال | نعم /يدوي/شغال | نعم /يدوي/شغال | نعم /يدوي/شغال | نعم /يدوي/شغال | نعم /يدوي/شغال | Yes / Manual / functional | Yes / Manual / functional | Yes / Manual / functional | Yes / Manual / functional | Yes / Manual / functional | Yes / Manual / functional | Yes / Manual / functional | Is there a control system between the water level in the tank and the operation and stopping of pumps in the wells / pumping stations? If the answer is “yes”, please specify the type of system (automatic, manual, other) and its status (working, not working) |  | B-2.4.2.8
B-2.4.2.9 | هل يوجد عداد لقياس تدفق المياه الدخلة الى والخارجة من الخزان؟ ذا كانت الإجابة بـ "نعم" يرجى تحديد نوع العداد (الكتروني، ميكانيكي) وحالته(يعمل، لا يعمل) |  | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | No | No | No | No | No | No | No | Is there a meter to measure the flow of water entering and leaving the tank? If the answer is “yes”, please specify the type of meter (electronic, mechanical) and its status (working or not working) |  | B-2.4.2.9
B-2.4.2.10 | أذكر عدد المناطق المخدومة من الخزان |  | جميع المناطق +عدن | جميع المناطق +عدن | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | All areas + Aden | All areas + Aden | No. of served areas by reservoir |  | B-2.4.2.10
B-2.4.2.11 | أذكر أسماء المناطق المخدومة من الخزان |  | جميع المناطق +عدن | جميع المناطق +عدن | جعار | جعار | باجدار | الكود | زنجبار | Zanzibar | Al Qood | Bajader | Jaar | Jaar | All areas + Aden | All areas + Aden | Names of served areas by reservoir |  | B-2.4.2.11
B-2.4.2.12 | ملاحظات |  | تركيب عدادات الكترونية | تركيب عدادات الكترونية | [10 empty] | Installing digital meters | Installing digital meters | Remarks |  | B-2.4.2.12
جدول B.2.4.3: إجراءات الاستثمار المطلوبة للخزانات الأرضية والمرتفعة | [9 empty] | Table B-2.4.3 Required investment measures for ground and elevated reservoirs
كود السؤال | إسم أو موقع الخزان (1) |  | شرح موجز بالإحتياج (2) |  |  | إجمالي التكلفة التقدرية (دولار) | الأولوية (3) | ملاحظات |  | Remarks |  | Priorities (3) | Total estimated cost (USD) | Brief description of measure (2) |  |  | Name / location (1) |  | Code
B-2.4.3.1 | محطة الحصن 1 |  | عمل تنظيف للخزان كاملا + عدادات الكترونية |  |  | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | Full cleaning of the reservoirs + digital water meters |  |  | Al Hosn station No 1 |  | B-2.4.3.1
B-2.4.3.2 | محطة الحصن 2 |  | عمل تنظيف للخزان كاملا + عدادات الكترونية |  |  | 15000 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15000 | Full cleaning of the reservoirs + digital water meters |  |  | Al Hosn station No 2 |  | B-2.4.3.2
B-2.4.3.3 | حقل جعار 1 |  | عمل تنظيف للخزان كاملا |  |  | 3000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3000 | Full cleaning of the reservoirs |  |  | Jaar basin 1 |  | B-2.4.3.3
B-2.4.3.4 | حقل جعار2 |  | عمل تنظيف للخزان كاملا |  |  | 3000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3000 | Full cleaning of the reservoirs |  |  | Jaar basin 2 |  | B-2.4.3.4
B-2.4.3.5 | باجدار |  | عمل تنظيف للخزان كاملا |  |  | 3000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3000 | Full cleaning of the reservoirs |  |  | Bajader |  | B-2.4.3.5
B-2.4.3.6 | الكود |  | عمل تنظيف للخزان كاملا |  |  | 3000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3000 | Full cleaning of the reservoirs |  |  | Al Qood |  | B-2.4.3.6
B-2.4.3.7 | الكلية زنجبار |  | عمل تنظيف للخزان كاملا |  |  | 3000 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3000 | Full cleaning of the reservoirs |  |  | Alqolyah Zanzibar |  | B-2.4.3.7
B-2.4.3.8 | [18 empty] | B-2.4.3.8
B-2.4.3.9 | [18 empty] | B-2.4.3.9
B-2.4.3.10 | [18 empty] | B-2.4.3.10
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد إحتياجات الخزانات الحالية للإصلاح او إعادة تأهيل إستبدال (المدمرة كلياً) أيضاً لبناء خزانات جديدة للتوسعات | [18 empty] | (1) Please provide only the required measures for repair, rehabilitation or replacement of the damaged parts of existing reservoirs as well as new construction for extension.
(2) يرجى شرح بإختصار الإحتياجات الأساسية للخزانات الحلية بما في ذلك أعمال الأنابيب عند مدخل ومخرج الخزان وغرف التحكم مثل عدادات المياه والمحابس ومسطرة قياس منسوب المياه وأي ملحقات أخرى | [18 empty] | (2) Please explain briefly the required measures for reservoirs, including pipe work at the inlet and outlet of the tank and control rooms such as water meters, cocks, water level gauges and any other accessories.
(3) يرجى إختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1= حرج، 2 = أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [18 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
يرجى إرفاق نسخة من البيانات والمخططات ذات الصلة بالخزانات وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [18 empty] | Please attach the detailed data, drawings BoQ for related reservoirs if available and insert new rows as required.

## B-2.5 Water network
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [16 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م/احمد نعمان | [16 empty] | Eng.Ahmed Noman |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | مهندس مدني | [15 empty] | Civil Engineer |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-10-22 | [15 empty] | 2023-10-22 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [20 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارة B-2.5 شبكة إمدادات المياه | [22 empty] | Form B-2.5 Water supply network
جدول B-2.5.1 حالة شبكة المياه | [22 empty] | Table B-2.5.1 Status of water supply network
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | مكونات شبكة المياه (1) | خطوط ضخ / خطوط توزيع | تاريخ التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (2) | الحالة المادية (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (3) | Operational status (2) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation date | Transmission or distribution network | Components of the water supply network (1) | Installation area/ distribution zone | Code
B-2.5.1.1 | [8 empty] | 1 |  | لاتوجد أي مغلومات | [11 empty] | B-2.5.1.1
B-2.5.1.2 | [6 empty] | ; | [15 empty] | B-2.5.1.2
B-2.5.1.3 | [22 empty] | B-2.5.1.3
B-2.5.1.4 | [22 empty] | B-2.5.1.4
B-2.5.1.5 | [22 empty] | B-2.5.1.5
B-2.5.1.6 | [22 empty] | B-2.5.1.6
B-2.5.1.7 | [22 empty] | B-2.5.1.7
B-2.5.1.8 | [22 empty] | B-2.5.1.8
B-2.5.1.9 | [22 empty] | B-2.5.1.9
B-2.5.1.10 | [22 empty] | B-2.5.1.10
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | مكونات شبكة المياه (1) | خطوط ضخ / خطوط توزيع | تاريخ التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (2) | الحالة المادية (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (3) | Operational status (2) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation date | Transmission or distribution network | Components of the water supply network (1) | Installation area/ distribution zone | Code
B-2.5.1.11 | [22 empty] | B-2.5.1.11
B-2.5.1.12 | [22 empty] | B-2.5.1.12
B-2.5.1.13 | [22 empty] | B-2.5.1.13
B-2.5.1.14 | [22 empty] | B-2.5.1.14
B-2.5.1.15 | [22 empty] | B-2.5.1.15
ملاحظات : | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى إدخال البينات الخاصة بمكونات شبكة المياه (خطوط الضخ وخطوط التوزيع) مثل الأنابيب والملحقات, جميع أنواع المحلقات المحابس, عداد المياه الرئيسية، إلخ. إذا توفرت. وإدراج صفوف جديدة اذا لزم الامر | [11 empty] | (1) Please provide data for all water supply network components (transmission and distribution pipelines) such as pipes, all types of fitting and valves, bulk meters, gates, etc. if available.
(2) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1=تعمل بصورة جيدة، 2 = عاملة ولكن بشكل جزئي، 3= غير عاملة تماماً، 4= غيرمعروف) | [22 empty] | (2) Operational status: Please slelct the answer from the dropdown menu (1 = functioning, 2 = partially functioning, 3 = not functioning, 4 = unknown).
(3) الحالة المادية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1 = سليم، 2 = شبة متهالك، 3 = متهالك، 4 = غير معروف) | [22 empty] | (3) Current condition: Please select the answer from the dropdown menu (1 = intact, 2 = almost worn-out, 3 = totally worn-out, 4 = unknown).
يرجى ارفاق نسخة من المخطط العام (الخطوط الرئيسية) لشبكة إمدادات المياه الرئيسية كملف PDF، إذا توفرت | [22 empty] | Please provide a copy of layout map (sketch) for the main water supply network as PDF file, if available.
جدول B.2.5.2 الإحتياجات الإستثمارية لشبكة المياه (الأنابيب والملحقات ومحابس وعدادات مياه وغيرها) | [22 empty] | Table B-2.5.2 Required investment measures for water network (pipes and fittings (valves, bulk meters, etc.) )
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | شرح موجز بالاحتياجات المطلوبة (1) |  | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Working pressure (bar) | Type of material | Diameter | Brief description of required measure (1) |  | Installation area/ zone | Code
B-2.5.2.1 | الحصن-جعار | خط ناقل للمياه |  | 14 هنش | بوليثلين | 16 | كم | 13 | 1900000 | 1 |  |  | 1 | 1900000 | 13 | KM | 16 | HDPE | 14 inch | Water transmission pipeline |  | Al Hosn-Jaar | B-2.5.2.1
B-2.5.2.2 | الشيخ سالم | خط ناقل للمياه |  | 3هنش | upvc | 16 | كم | 14,5 | 220000 | 1 |  |  | 1 | 220000 | 14,5 | KM | 16 | UPVC | 3 inch | Water transmission pipeline |  | Sheikh Salem | B-2.5.2.2
B-2.5.2.3 | الوضيع | شبكة فرعية وداخلية |  | 4-1 هنش | بوليثلين | 16 | كم | 42 | 385000 | 1 |  |  | 1 | 385000 | 42 | KM | 16 | HDPE | 1 to 4 inch | Sub-main and internal networks |  | Al Wadheea | B-2.5.2.3
B-2.5.2.4 | لودر | خط ناقل للمياه |  | 12 | بوليثلين | 16 | كم | 32 | 1850000 |  |  |  |  | 1850000 | 32 | KM | 16 | HDPE | 12 inch | Water transmission pipeline |  | Lowder | B-2.5.2.4
B-2.5.2.5 | [22 empty] | B-2.5.2.5
B-2.5.2.6 | [22 empty] | B-2.5.2.6
B-2.5.2.7 | [22 empty] | B-2.5.2.7
B-2.5.2.8 | [22 empty] | B-2.5.2.8
B-2.5.2.9 | [22 empty] | B-2.5.2.9
B-2.5.2.10 | [22 empty] | B-2.5.2.10
كود السؤال | مكان التركيب/ منطقة التوزيع | شرح موجز بالاحتياجات المطلوبة (1) |  | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقدرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Working pressure (bar) | Type of material | Diameter | Brief description of required measure (1) |  | Installation area/ zone | Code
B-2.5.2.11 | [22 empty] | B-2.5.2.11
B-2.5.2.12 | [22 empty] | B-2.5.2.12
B-2.5.2.13 | [22 empty] | B-2.5.2.13
B-2.5.2.14 | [22 empty] | B-2.5.2.14
B-2.5.2.15 | [22 empty] | B-2.5.2.15
ملاحظات : | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد ألاحتياجات لإعادة تأهيل، إصلاح، إستبدال والتوسعات الصغيرة لشبكة إمدادات المياه الحالية. وكذلك المشاريع الكبيرة (كحزمة واحدة لكل مشروع) لزيادة تغطية إمدادات المياه بما في ذلك الخدمات الإستشارية المتعلقة بالاحتياحات على سبيل المثال بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية الخ. الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [11 empty] | (1) Please list only measures for rehabilitation, repair, replacement and small scale extensions of existing water supply network, as well as large projects (as one package for each project) to increase the water supply coverage, including the consultancy services related to measurements such as preparation of studies and engineering designs. Please add new rows as needed.
(2) يرجى إختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4): 1 = حرج، 2 = أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3 = أولوية متوسطة، 4 = أولوية منخفضة | [22 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.6 Water supply E&M equip.
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [16 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م/احمد نعمان | [16 empty] | Eng.Ahmed Noman |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | مهندس مدني | [15 empty] | Civil Engineer |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-10-22 | [15 empty] | 2023-10-22 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و انظمة الامداد بالمياه | [22 empty] | Form B-2 Water resources and supply systems
إستمارات B-2.6 المنشأت الكهروميكانيكية لنظام الامداد بالمياه (مصادر المياه ومحطات الضخ) | [22 empty] | Form B-2.6 Electro-mechanical (EM) facilities for the water supply system (water resources and pumping station)
جدول B-2.6.1 بيانات محطات الضخ/الرفع/التعزيز لنظام المياه | [22 empty] | Table B-2.6.1 Water supply pumping / lifting / booster stations data
كود السؤال | إسم المحطة | الموقع | الإحداثيات (عالمية) |  |  | الغرض من إنشاء المحطة (1) | تاريخ إنشاء المحطة | عدد المضخات | سعة المحطة (م3/يوم) | مصدر الطاقة (2) | ملاحظات | Remarks | Power resource (2) | Capacity (m3/d) | No. of pumps | Construction date | Purpose of pumping station (1) | (UTM) Coordinates |  |  | Location | Pumping station No./ID | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [12 empty] | Elevation | East | North
B-2.6.1.1 | بوستر | زنجبار |  |  |  | توصيل الماء الى منطقة الشيخ سالم | 2009 | 1 | 150 | 1 | يحتاج مضخه + محرك احتياط | There is a need of pump + spare motor | 1 | 150 | 1 | 2009 | Water delivery to the Sheikh Salem area |  |  |  | Zanzibar | Bostar | B-2.6.1.1
B-2.6.1.2 | بوستر | زنجبار |  |  |  | توصيل الماء الى منطقة المراقد | 2009 | 1 | 150 | 1 | يحتاج مضخه + محرك احتياط | There is a need of pump + spare motor | 1 | 150 | 1 | 2009 | Delivering water to the Al Maraqed area |  |  |  | Zanzibar | Bostar | B-2.6.1.2
B-2.6.1.3 | بوستر | زنجبار |  |  |  | توصيل الماء الى منطقة خزان باجدار | 2009 | 1 | 400 | 1 | يحتاج منظومة شمسية + مضخه | There is a need of a solar system + pump | 1 | 400 | 1 | 2009 | Delivering water to the Bajader reservoir area |  |  |  | Zanzibar | Bostar | B-2.6.1.3
B-2.6.1.4 | [22 empty] | B-2.6.1.4
B-2.6.1.5 | [22 empty] | B-2.6.1.5
B-2.6.1.6 | [22 empty] | B-2.6.1.6
B-2.6.1.7 | [22 empty] | B-2.6.1.7
B-2.6.1.8 | [22 empty] | B-2.6.1.8
B-2.6.1.9 | [22 empty] | B-2.6.1.9
B-2.6.1.10 | [22 empty] | B-2.6.1.10
ملاحظات: | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد الغرض من المحطة: (محطة ضخ/محطة تعزيز/أخرى (اذكرها) | [22 empty] | (1) Please specify the purpose of station (pumping station / boosting station / other (mention it under ”Remarks”)).
(2) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى (اذكرها في خانة الملاحظات) | [11 empty] | (2) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4 = solar energy, 5 = purchased energy from the private sector, 6 = other (mention it under "Remarks")).
يتم اضافة صفوف أخرى عند الإحتياج | [22 empty] | Please insert new rows as required for additional pumping stations.

## B-2.6.2 WS E&M equipment data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي | [30 empty] | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  |  | عمر محمد علي صالح | [30 empty] | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  |  | مدير الحقول | [30 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  |  | 05/11/2023 | [30 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [34 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [34 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارات B-2.6 المنشأت الكهروميكانيكية لنظام الامداد بالمياه (مصادر المياه ومحطات الضخ) | [34 empty] | Form B-2.6 Electro-mechanical (EM) facilities for the water supply system (water resources and pumping station)
جدول B-2.6.2.1 بيانات المضخات وملحقاتها المركبة في وحدات إنتاج المياه و في محطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.1 Data and information of pumps installed at water production units and pumping stations
كود السؤال | نوع مرفق او وحدة الامداد بالمياه (1) | اسم / رقم/ رمز مرفق/وحدة الإمداد بالمياه(2) | رقم/رمز المضخة | نوع المضخة (3) | موديل المضخة | الشركة المصنعة | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل (ساعة/يوم/شهر/سنة) | الإنتاجية الحالية (م3/ساعة) | الرفع الكلي الحالي (متر) | عمق تركيب المضخة (متر) | نوع وقطر انابيب الرفع | الوضع الحالي(4) | مستوى الأداء(5) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation |  |  | Performance Level (5) | Current condition (4) | Material and diameter of riser/suction pipes | Installation depth (m) | Operational total head (m) | Existing operational capacity (m3/h) | Total operating time (hrs/days/months/years) | Pump manufacturer | Pump model | Type of pump (3) | Pump tag/ID | Name /ID of water supply facility (2) | Type and location of water supply facility (1) | Code
B-2.6.2.1.1 | 1 | بئر رقم 1 | UA1 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA1 | Well No 1 | 1 | B-2.6.2.1.1
B-2.6.2.1.2 | 1 | بئر رقم 2 | UA2 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA2 | Well No 2 | 1 | B-2.6.2.1.2
B-2.6.2.1.3 | 1 | بئر رقم 3 | UA3 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA3 | Well No 3 | 1 | B-2.6.2.1.3
B-2.6.2.1.4 | 1 | بئر رقم 4 | UA4 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA4 | Well No 4 | 1 | B-2.6.2.1.4
B-2.6.2.1.5 | 1 | بئر رقم 5 | UA5 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 77 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 77 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA5 | Well No 5 | 1 | B-2.6.2.1.5
B-2.6.2.1.6 | 1 | بئر رقم 6 | UA6 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 77 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 77 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA6 | Well No 6 | 1 | B-2.6.2.1.6
B-2.6.2.1.7 | 1 | بئر رقم 7 | UA7 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA7 | Well No 7 | 1 | B-2.6.2.1.7
B-2.6.2.1.8 | 1 | بئر رقم 8 | UA8 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA8 | Well No 8 | 1 | B-2.6.2.1.8
B-2.6.2.1.9 | 1 | بئر رقم 9 | UA9 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA9 | Well No 9 | 1 | B-2.6.2.1.9
B-2.6.2.1.10 | 1 | بئر رقم 10 | UA10 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 77 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 77 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA10 | Well No 10 | 1 | B-2.6.2.1.10
B-2.6.2.1.11 | 1 | بئر رقم 24 | UA24 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA24 | Well No 11 | 1 | B-2.6.2.1.11
B-2.6.2.1.12 | 1 | بئر رقم 25 | UA25 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | UA25 | Well No 12 | 1 | B-2.6.2.1.12
B-2.6.2.1.13 | 1 | بئر العولقي | Well1 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 |  |  |  |  | انحشار المضخة داخل الكيسنج | the pump is stucked within the casing |  |  | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well1 | Al-Awlaki well | 1 | B-2.6.2.1.13
B-2.6.2.1.14 | 1 | بير المجلبع | Well2 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | انحشار المضخة داخل الكيسنج |  |  |  |  | the pump is stucked within the casing |  |  | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well2 | Al-Majlaba well | 1 | B-2.6.2.1.14
B-2.6.2.1.15 | 1 | بير الحاج سعد | Well3 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well3 | Hajj Saad well | 1 | B-2.6.2.1.15
B-2.6.2.1.16 | 1 | بئر حميدة | Well4 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 30 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 30 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well4 | Hamida well | 1 | B-2.6.2.1.16
B-2.6.2.1.17 | 1 | بئر مجور | Well5 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 30 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 30 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well5 | Mahjoor well | 1 | B-2.6.2.1.17
B-2.6.2.1.18 | 1 | بئر مربوش | Well6 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 30 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 30 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well6 | Marboush well | 1 | B-2.6.2.1.18
B-2.6.2.1.19 | 1 | بئر مستور | Well7 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 30 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 30 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well7 | Mastoor well | 1 | B-2.6.2.1.19
B-2.6.2.1.20 | 1 | بئر برتوش | Well8 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 30 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 30 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well8 | Bartoush well | 1 | B-2.6.2.1.20
B-2.6.2.1.21 | 1 | بئر الطرية | Well9 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 30 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 30 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well9 | Al-Tariya well | 1 | B-2.6.2.1.21
B-2.6.2.1.22 | 1 | بئر القاضي | Well10 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Well10 | Al-Qadi well | 1 | B-2.6.2.1.22
B-2.6.2.1.23 | 1 | بئر الرميلة | Well11 | [9 empty] | 2 | تحتاج توصيل خط كهرباء |  |  |  |  | Requires electricity connection |  |  | 2 | [5 empty] | 4 years |  |  |  | Well11 | Rumaila well | 1 | B-2.6.2.1.23
B-2.6.2.1.24 | 1 | بير باجدار | As Samma 1 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | As Samma 1 | Bajader well | 1 | B-2.6.2.1.24
B-2.6.2.1.25 | 1 | بير الجربة | As Samma 2 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | As Samma 2 | Al-Jarba well | 1 | B-2.6.2.1.25
B-2.6.2.1.26 | 1 | بير المثلث | As Samma 3 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | As Samma 3 | Al-Mothalath well | 1 | B-2.6.2.1.26
B-2.6.2.1.27 | 1 | بير النش | As Samma 4 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | As Samma 4 | Al-Nash well | 1 | B-2.6.2.1.27
B-2.6.2.1.28 | 1 | بئر السليطي | As Saleaty | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 50 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 50 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Al-Sulaiti | Al-Sulaiti well | 1 | B-2.6.2.1.28
B-2.6.2.1.29 | 1 | بير العدون | aledon | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Al-Adun | Al-Adun well | 1 | B-2.6.2.1.29
B-2.6.2.1.30 | 1 | بئر الخدش | Alkhodsh | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 60 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 60 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Al Khadysh | Al Khadysh well | 1 | B-2.6.2.1.30
B-2.6.2.1.31 | 1 | بير المحلج الداخلية | Al Mahlajj 1 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Al Mahlajj 1 | Al-Mahlaj Al-Dakhlyah well | 1 | B-2.6.2.1.31
B-2.6.2.1.32 | 1 | بير المحلج الخارجية | Al Mahlajj 2 | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Al Mahlajj 2 | Al-Mahlaj Al-Kharjyah well | 1 | B-2.6.2.1.32
B-2.6.2.1.33 | 1 | بير الدواجن | Al dawagen | 1 | SP | Grundfos | 4 سنوات | 48 | 120 | 80 | 4 هنش حديد مجلفن فلنش |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 inch galvanized with flanges | 80 | 120 | 48 | 4 years | Grundfos | SP | 1 | Al dawagen | Al dawagen well | 1 | B-2.6.2.1.33
ملاحظة | [7 empty] | 1683 | [26 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل المضخات المركبة في مرافق/ وحدات انتاج المياه وإعادة ضخ المياه. واختيار موقع التركيب من القائمة المنسدلة من 1 إلى 5: (1)= بئر جوفي، (2)= بئر سطحي، (3)= مصدر من عين، (4)= محطة رفع/ضخ/تعزيز، (5)= اخرى لطفاً اذكرها) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [17 empty] | (1) Please list the data and information of all installed pumps for the water production units and pumping stations. Please select the type of the installation location from the dropdown menu from 1 to 5 : (1) = groundwater well, (2) = shallow well, (3) = spring, (4) = pumping station, (5) = other (please mention). Please add new rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب المضخة فيها. | [34 empty] | (2) Please specify the name or ID of the water production unit (well, spring or other resource) or pumping station where the pump is installed.
(3) نوع المضخة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 إلى 6): (1) = مضخة غاطسة في البئر ، (2) = مضخة أفقية في حفرة جافة ، (3) = مضخة عمودية في حفرة جافة ، (4) = مضخة عمودية في بئر رطب (عمود طويل) ، (5) = مضخة غاطسة في الخزان ، (6) = أخرى (حددها). | [34 empty] | (3) Pump type (please select from the dropdown menu from 1 to 6) : (1) = submersible pump in well, (2) = horizontal pump in dry pit, (3) = vertical pump in dry pit, (4) = vertical pump in wet well (long shaft), (5) = submersible pump in reservoir, (6) = other (please mention).
(4) الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4)=مدمر/تالف جزئيا، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (4) Current condition: Please select from the dropdown menu from 1 to 5 : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged
(5) مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [34 empty] | (5) Performance Level (please select from the dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.6.2.2 المحركات الكهربائية المركبة في وحدات انتاج المياه ومحطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.2: Data and information of electrical motors installed at water production units and pumping stations
كود السؤال | نوع مرفق او وحدة الامداد بالمياه (1) | اسم / رقم/ رمز مرفق/وحدة الإمداد بالمياه(2) | رقم ورمز المضخة المركب لها المحرك | موديل المحرك | الشركة المصنعة | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل (ساعة/يوم/شهر/سنة) | مصدر/مصادر الطاقة (3) | قدرة المحرك (كيلوات) | متوسط الجهد التشغيلي للمحرك(فولت) | متوسط التيار التشغيلي للمحرك (أمبير) | طول كيبل التغذية الكهربائي (م) | قطر كيبل التغذية الكهربائي (مم) | الحالة الراهنة(4) | مستوى الأداء(5) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | Performance Level (5) | Current condition(4) | Drop cable length(m) | Drop cable dia. (mm) | Average motor operating current (A) | Average motor operating voltage (V) | Motor power (kW) | Energy source (3) | Total operating time/date (hrs/days/months/years) | Motor manufacturer | Motor model | Installed for Pump tag/ID | Name /ID of water supply facility (2) | Type and location of water supply facility (1) | Code
B-2.6.2.2.1 | 1 | بئر رقم 1 | UA1 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA1 | Well No 1 | 1 | B-2.6.2.2.1
B-2.6.2.2.2 | 1 | بئر رقم 2 | UA2 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA2 | Well No 2 | 1 | B-2.6.2.2.2
B-2.6.2.2.3 | 1 | بئر رقم 3 | UA3 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA3 | Well No 3 | 1 | B-2.6.2.2.3
B-2.6.2.2.4 | 1 | بئر رقم 4 | UA4 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA4 | Well No 4 | 1 | B-2.6.2.2.4
B-2.6.2.2.5 | 1 | بئر رقم 5 | UA5 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 37 | 380 | 74 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 74 | 380 | 37 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA5 | Well No 5 | 1 | B-2.6.2.2.5
B-2.6.2.2.6 | 1 | بئر رقم 6 | UA6 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA6 | Well No 6 | 1 | B-2.6.2.2.6
B-2.6.2.2.7 | 1 | بئر رقم 7 | UA7 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA7 | Well No 7 | 1 | B-2.6.2.2.7
B-2.6.2.2.8 | 1 | بئر رقم 8 | UA8 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA8 | Well No 8 | 1 | B-2.6.2.2.8
B-2.6.2.2.9 | 1 | بئر رقم 9 | UA9 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA9 | Well No 9 | 1 | B-2.6.2.2.9
B-2.6.2.2.10 | 1 | بئر رقم 10 | UA10 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 37 | 380 | 74 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 74 | 380 | 37 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA10 | Well No 10 | 1 | B-2.6.2.2.10
B-2.6.2.2.11 | 1 | بئر رقم 11 | UA11 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA11 | Well No 11 | 1 | B-2.6.2.2.11
B-2.6.2.2.12 | 1 | بئر رقم 12 | UA12 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 45 | 380 | 90 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 90 | 380 | 45 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA12 | Well No 12 | 1 | B-2.6.2.2.12
B-2.6.2.2.13 | 1 | بئر رقم 13 | UA13 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA13 | Well No 13 | 1 | B-2.6.2.2.13
B-2.6.2.2.14 | 1 | بئر رقم 14 | UA14 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA14 | Well No 14 | 1 | B-2.6.2.2.14
B-2.6.2.2.15 | 1 | بئر رقم 15 | UA15 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA15 | Well No 15 | 1 | B-2.6.2.2.15
B-2.6.2.2.16 | 1 | بئر رقم 16 | UA16 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA16 | Well No 16 | 1 | B-2.6.2.2.16
B-2.6.2.2.17 | 1 | بئر رقم 17 | UA17 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA17 | Well No 17 | 1 | B-2.6.2.2.17
B-2.6.2.2.18 | 1 | بئر رقم 18 | UA18 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA18 | Well No 18 | 1 | B-2.6.2.2.18
B-2.6.2.2.19 | 1 | بئر رقم 19 | UA19 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA19 | Well No 19 | 1 | B-2.6.2.2.19
B-2.6.2.2.20 | 1 | بئر رقم 20 | UA20 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA20 | Well No 20 | 1 | B-2.6.2.2.20
B-2.6.2.2.21 | 1 | بئر رقم 21 | UA21 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA21 | Well No 21 | 1 | B-2.6.2.2.21
B-2.6.2.2.22 | 1 | بئر رقم 22 | UA22 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA22 | Well No 22 | 1 | B-2.6.2.2.22
B-2.6.2.2.23 | 1 | بئر رقم 23 | UA23 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA23 | Well No 23 | 1 | B-2.6.2.2.23
B-2.6.2.2.24 | 1 | بئر رقم 24 | UA24 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | UA24 | Well No 24 | 1 | B-2.6.2.2.24
B-2.6.2.2.25 | 1 | بئر رقم 25 | UA25 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | UA25 | Well No 25 | 1 | B-2.6.2.2.25
B-2.6.2.2.26 | 1 | بئر العولقي | Well1 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 37 | 380 | 74 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 74 | 380 | 37 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | Well1 | Al-Awlaki well | 1 | B-2.6.2.2.26
B-2.6.2.2.27 | 1 | بير المجلبع | Well2 | [9 empty] | 4 | 5 | انحشار المضخة داخل الكيسنج |  |  |  | Requires electricity connection |  | 2 | 1 | [5 empty] | Public electrcity |  |  |  | Well2 | Al-Majlaba well | 1 | B-2.6.2.2.27
B-2.6.2.2.28 | 1 | بير الحاج سعد | Well3 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | Well3 | Hajj Saad well | 1 | B-2.6.2.2.28
B-2.6.2.2.29 | 1 | بئر حميدة | Well4 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | Well4 | Hamida well | 1 | B-2.6.2.2.29
B-2.6.2.2.30 | 1 | بئر مجور | Well5 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | Well5 | Mahjoor well | 1 | B-2.6.2.2.30
B-2.6.2.2.31 | 1 | بئر مربوش | Well6 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | Well6 | Marboush well | 1 | B-2.6.2.2.31
B-2.6.2.2.32 | 1 | بئر مستور | Well7 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | Well7 | Mastoor well | 1 | B-2.6.2.2.32
B-2.6.2.2.33 | 1 | بئر برتوش | Well8 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | Well8 | Bartoush well | 1 | B-2.6.2.2.33
B-2.6.2.2.34 | 1 | بئر الطرية | Well9 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | Well9 | Al-Tariya well | 1 | B-2.6.2.2.34
B-2.6.2.2.35 | 1 | بئر القاضي | Well10 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | Well10 | Al-Qadi well | 1 | B-2.6.2.2.35
B-2.6.2.2.36 | 1 | بئر الرميلة | Well11 | [6 empty] | 0 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 0 |  |  | Public electrcity |  |  |  | Well11 | Rumaila well | 1 | B-2.6.2.2.36
B-2.6.2.2.37 | 1 | بير باجدار | As Samma 1 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | As Samma 1 | Bajader well | 1 | B-2.6.2.2.37
B-2.6.2.2.38 | 1 | بير الجربة | As Samma 2 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 26 | 380 | 52 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 52 | 380 | 26 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | As Samma 2 | Al-Jarba well | 1 | B-2.6.2.2.38
B-2.6.2.2.39 | 1 | بير المثلث | As Samma 3 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 26 | 380 | 52 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 52 | 380 | 26 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | As Samma 3 | Al-Mothalath well | 1 | B-2.6.2.2.39
B-2.6.2.2.40 | 1 | بير النش | As Samma 4 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | As Samma 4 | Al-Nash well | 1 | B-2.6.2.2.40
B-2.6.2.2.41 | 1 | بئر السليطي | As Saleaty | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 30 | 380 | 60 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 60 | 380 | 30 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | As Saleaty | Al-Sulaiti well | 1 | B-2.6.2.2.41
B-2.6.2.2.42 | 1 | بير العدون | aledon | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 26 | 380 | 52 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 52 | 380 | 26 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | aledon | Al-Adun well | 1 | B-2.6.2.2.42
B-2.6.2.2.43 | 1 | بئر الخدش | Alkhodsh | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 26 | 380 | 52 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 52 | 380 | 26 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | Alkhodsh | Al Khadysh well | 1 | B-2.6.2.2.43
B-2.6.2.2.44 | 1 | بير المحلج الداخلية | Al Mahlajj 1 | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | Al Mahlajj 1 | Al-Mahlaj Al-Dakhlyah well | 1 | B-2.6.2.2.44
B-2.6.2.2.45 | 1 | بير المحلج الخارجية | Al Mahlajj 2 | MS | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | MS | Al Mahlajj 2 | Al-Mahlaj Al-Kharjyah well | 1 | B-2.6.2.2.45
B-2.6.2.2.46 | 1 | بير الدواجن | Al dawagen | Ms | Grundfos | Grundfos | كهرباء عامة | 22 | 380 | 44 | 100 | 25 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 100 | 25 | 44 | 380 | 22 | Public electrcity | Grundfos | Grundfos | Ms | Al dawagen | Al dawagen well | 1 | B-2.6.2.2.46
ملاحظة | [34 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل لوحات التحكم المركبة في وحدات انتاج المياه وإعادة ضخ المياه واختيار موقع التركيب من القائمة المنسدلة من 1 إلى 5: (1)= بئر جوفي، (2)= بئر سطحي، (3)= مصدر من عين، (4)= محطة رفع/ضخ/تعزيز، (5)= اخرى لطفاً اذكرها) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب لوحة التحكم فيها. | [34 empty] | (2) Please specify the name tag or ID of the pumps where the motor is installed for.
(3)نوع بادئ التشغيل للمحرك (اختار من 1الى 7) : (1)= توصيل مباشر ، (2)=توصيل مثلثي - نجمي (ستار دلتا) ، (3)=محرك ذاتي، (4)= بادئ ناعم (سوفت استرتر)، (5)=جهاز متغير الذبذبة (6)= انفرتر ، (7)=أخرى (حددها). | [34 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4=solar energy, 5= purchased energy from the private sector, 6=other (mention it under "Remark")).
(5)مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [34 empty] | (4) Current condition (please select from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(4)الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (5) Performance Level : Please select from the dropdown menu from 1 to 4 : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.6.2.3 :لوحات التحكم الكهربائية المركبة في وحدات انتاج المياه ومحطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.3 Data and information of control panels installed for water production units and pumping stations
كود السؤال | نوع مرفق او وحدة الامداد بالمياه (1) | اسم / رقم/ رمز مرفق/وحدة الإمداد بالمياه(2) | أسماء /ارقام/رموز المضخات / المعدات العاملة التي تغذيها لوحة التحكم | جمالي قدرة الاحمال الكهربائية على لوحة التحكم (ك.وات) |  | قدرة لوحة التحكم والتوزيع (كيلوات) | الجهد الاسمي (فولت) | نوع بادئ التشغيل للمحرك (3) | معامل القدرة قبل التصحيح | معامل القدرة بعد التصحيح | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل (ساعة/يوم/شهر/سنة) | الحالة الراهنة (4) |  | مستوى الأداء (5) |  | ملاحظات |  | Remarks |  | Performance Level (5) |  | Current condition(4) |  | Total operating time/date (hrs/days/months/years) | PF after correction | PF before correction | Motor starter type (3) | Rated voltage (V) | Control panel and Switchboard rated power (kW) | Total connected load (KW) |  | Names/tags/ID of all electrical equipment operated by control panal | Name /ID of water supply facility (2) | Type and location of water supply facility (1) | Code
B-2.6.2.3.1 | 1 | بئر رقم 1 | UA1 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | UA1 | Well No 1 | 1 | B-2.6.2.3.1
B-2.6.2.3.2 | 1 | بئر رقم 2 | UA2 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA2 | Well No 2 | 1 | B-2.6.2.3.2
B-2.6.2.3.3 | 1 | بئر رقم 3 | UA3 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA3 | Well No 3 | 1 | B-2.6.2.3.3
B-2.6.2.3.4 | 1 | بئر رقم 4 | UA4 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA4 | Well No 4 | 1 | B-2.6.2.3.4
B-2.6.2.3.5 | 1 | بئر رقم 5 | UA5 |  |  | 45 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 45 |  |  | UA5 | Well No 5 | 1 | B-2.6.2.3.5
B-2.6.2.3.6 | 1 | بئر رقم 6 | UA6 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA6 | Well No 6 | 1 | B-2.6.2.3.6
B-2.6.2.3.7 | 1 | بئر رقم 7 | UA7 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA7 | Well No 7 | 1 | B-2.6.2.3.7
B-2.6.2.3.8 | 1 | بئر رقم 8 | UA8 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA8 | Well No 8 | 1 | B-2.6.2.3.8
B-2.6.2.3.9 | 1 | بئر رقم 9 | UA9 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA9 | Well No 9 | 1 | B-2.6.2.3.9
B-2.6.2.3.10 | 1 | بئر رقم 10 | UA10 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | UA10 | Well No 10 | 1 | B-2.6.2.3.10
B-2.6.2.3.11 | 1 | بئر رقم 11 | UA11 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA11 | Well No 11 | 1 | B-2.6.2.3.11
B-2.6.2.3.12 | 1 | بئر رقم 12 | UA12 |  |  | 55 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 55 |  |  | UA12 | Well No 12 | 1 | B-2.6.2.3.12
B-2.6.2.3.13 | 1 | بئر رقم 13 | UA13 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA13 | Well No 13 | 1 | B-2.6.2.3.13
B-2.6.2.3.14 | 1 | بئر رقم 14 | UA14 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA14 | Well No 14 | 1 | B-2.6.2.3.14
B-2.6.2.3.15 | 1 | بئر رقم 15 | UA15 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA15 | Well No 15 | 1 | B-2.6.2.3.15
B-2.6.2.3.16 | 1 | بئر رقم 16 | UA16 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA16 | Well No 16 | 1 | B-2.6.2.3.16
B-2.6.2.3.17 | 1 | بئر رقم 17 | UA17 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA17 | Well No 17 | 1 | B-2.6.2.3.17
B-2.6.2.3.18 | 1 | بئر رقم 18 | UA18 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA18 | Well No 18 | 1 | B-2.6.2.3.18
B-2.6.2.3.19 | 1 | بئر رقم 19 | UA19 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA19 | Well No 19 | 1 | B-2.6.2.3.19
B-2.6.2.3.20 | 1 | بئر رقم 20 | UA20 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA20 | Well No 20 | 1 | B-2.6.2.3.20
B-2.6.2.3.21 | 1 | بئر رقم 21 | UA21 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA21 | Well No 21 | 1 | B-2.6.2.3.21
B-2.6.2.3.22 | 1 | بئر رقم 22 | UA22 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA22 | Well No 22 | 1 | B-2.6.2.3.22
B-2.6.2.3.23 | 1 | بئر رقم 23 | UA23 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | UA23 | Well No 23 | 1 | B-2.6.2.3.23
B-2.6.2.3.24 | 1 | بئر رقم 24 | UA24 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | UA24 | Well No 24 | 1 | B-2.6.2.3.24
B-2.6.2.3.25 | 1 | بئر رقم 25 | UA25 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | UA25 | Well No 25 | 1 | B-2.6.2.3.25
B-2.6.2.3.26 | 1 | بئر العولقي | Well1 |  |  | 45 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 45 |  |  | Well1 | Al-Awlaki well | 1 | B-2.6.2.3.26
B-2.6.2.3.27 | 1 | بير المجلبع | Well2 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 4 |  | 5 | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | Well2 | Al-Majlaba well | 1 | B-2.6.2.3.27
B-2.6.2.3.28 | 1 | بير الحاج سعد | Well3 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | Well3 | Hajj Saad well | 1 | B-2.6.2.3.28
B-2.6.2.3.29 | 1 | بئر حميدة | Well4 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | Well4 | Hamida well | 1 | B-2.6.2.3.29
B-2.6.2.3.30 | 1 | بئر مجور | Well5 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | Well5 | Mahjoor well | 1 | B-2.6.2.3.30
B-2.6.2.3.31 | 1 | بئر مربوش | Well6 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | Well6 | Marboush well | 1 | B-2.6.2.3.31
B-2.6.2.3.32 | 1 | بئر مستور | Well7 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | Well7 | Mastoor well | 1 | B-2.6.2.3.32
B-2.6.2.3.33 | 1 | بئر برتوش | Well8 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | Well8 | Bartoush well | 1 | B-2.6.2.3.33
B-2.6.2.3.34 | 1 | بئر الطرية | Well9 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | Well9 | Al-Tariya well | 1 | B-2.6.2.3.34
B-2.6.2.3.35 | 1 | بئر القاضي | Well10 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 456 |  |  | Well10 | Al-Qadi well | 1 | B-2.6.2.3.35
B-2.6.2.3.36 | 1 | بئر الرميلة | Well11 |  |  | 0 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 |  |  | 0 |  |  | Well11 | Rumaila well | 1 | B-2.6.2.3.36
B-2.6.2.3.37 | 1 | بير باجدار | As Samma 1 |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | As Samma 1 | Bajader well | 1 | B-2.6.2.3.37
B-2.6.2.3.38 | 1 | بير الجربة | As Samma 2 |  |  | 30 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 30 |  |  | As Samma 2 | Al-Jarba well | 1 | B-2.6.2.3.38
B-2.6.2.3.39 | 1 | بير المثلث | As Samma 3 |  |  | 30 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 30 |  |  | As Samma 3 | Al-Mothalath well | 1 | B-2.6.2.3.39
B-2.6.2.3.40 | 1 | بير النش | As Samma 4 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | As Samma 4 | Al-Nash well | 1 | B-2.6.2.3.40
B-2.6.2.3.41 | 1 | بئر السليطي | As Saleaty |  |  | 37 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 37 |  |  | As Saleaty | Al-Sulaiti well | 1 | B-2.6.2.3.41
B-2.6.2.3.42 | 1 | بير العدون | aledon |  |  | 30 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 30 |  |  | aledon | Al-Adun well | 1 | B-2.6.2.3.42
B-2.6.2.3.43 | 1 | بئر الخدش | Alkhodsh |  |  | 30 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 30 |  |  | Alkhodsh | Al Khadysh well | 1 | B-2.6.2.3.43
B-2.6.2.3.44 | 1 | بير المحلج الداخلية | Al Mahlajj 1 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | Al Mahlajj 1 | Al-Mahlaj Al-Dakhlyah well | 1 | B-2.6.2.3.44
B-2.6.2.3.45 | 1 | بير المحلج الخارجية | Al Mahlajj 2 |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | Al Mahlajj 2 | Al-Mahlaj Al-Kharjyah well | 1 | B-2.6.2.3.45
B-2.6.2.3.46 | 1 | بير الدواجن | Al dawagen |  |  | 0 | 380 | 4 | 0.75 | لا توجد منظومة تصحيح معامل القدرة | 4 سنوات | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 years | There is no system for PF correction | 0.75 | 4 | 380 | 0 |  |  | Al dawagen | Al dawagen well | 1 | B-2.6.2.3.46
ملاحظة | [34 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل لوحات التحكم المركبة في وحدات انتاج المياه وإعادة ضخ المياه واختيار موقع التركيب من القائمة المنسدلة من 1 إلى 5: (1)= بئر جوفي، (2)= بئر سطحي، (3)= مصدر من عين، (4)= محطة رفع/ضخ/تعزيز، (5)= اخرى لطفاً اذكرها) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب لوحة التحكم فيها. | [34 empty] | (2) Please specify the name or ID of the water production unit (well, spring or other resource) or pumping station where the control panel is installed.
(3)نوع بادئ التشغيل للمحرك (اختار من 1الى 7) : (1)= توصيل مباشر ، (2)=توصيل مثلثي - نجمي (ستار دلتا) ، (3)=محرك ذاتي، (4)= بادئ ناعم (سوفت استرتر)، (5)=جهاز متغير الذبذبة (6)= انفرتر ، (7)=أخرى (حددها). | [34 empty] | (3) Motor starter type (Choose from 1 to 6) : (1) = DOL, (2) = star-delta, (3) = Auto-trans, (4) = Soft starter, (5) = VFD, (6) = Inverter, (7) = Other (please mention).
(4)الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (4) Current condition (please select from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(5)مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [34 empty] | (5) Performance Level : Please select from the dropdown menu from 1 to 4 : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.6.2.4: أسئلة عامة حول أنظمة التحكم و أجهزة القياس لوحدات انتاج المياه ومحطات إعادة الضخ | [34 empty] | Table B-2.6.2.4 General questions about control and instrumentation systems for water production units and pumping stations
كود السؤال | السؤال | [6 empty] | الإجابة | [5 empty] | ملاحظات |  |  |  | Remarks |  |  |  | Answer | [5 empty] | Question | [6 empty] | Code
B-2.6.2.4.1 | ما نوع نظام التحكم والحمايات للمحركات الكهربائية؟ حدد في الإجابة إذا كان: 1- نظام تقليدي (يعتمد على المرحلات) 2- ذكي (يعتمد على متحكمات منطقية)، وأي معلومات إضافية أذكرها في خانة الملاحظات. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | يحتاج نظام ذكي |  |  |  | Need a disgital and smart system |  |  |  | 1 | [5 empty] | What type of monitoring and control system is being used? (1.conventional, based on relays. 2.intelligent, based on PLC. Please mention any additional information under "Remarks". | [6 empty] | B-2.6.2.2.1
B-2.6.2.4.2 | هل يمكن تشغيل المعدات أوتوماتيكيا؟ | [6 empty] | لايمكن | [5 empty] | لماذا |  |  |  | Why |  |  |  | not possible | [5 empty] | Is it possible to operate the equipment automatically? | [6 empty] | B-2.6.2.2.2
B-2.6.2.4.3 | هل يمكن مراقبة والتحكم بالآبار ومصادر المياه الأخرى ومحطات الضخ عن بعد؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى تحديد الإجراءات أو الأنظمة للقيام بذلك في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | لايمكن | [5 empty] | مطلوب نظام ACADA |  |  |  | Need a ACADA system |  |  |  | can't be | [5 empty] | Can the wells be monitored and controlled remotely? If “Yes” please state the process or equipment/software to do so under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.2.3
B-2.6.2.4.4 | هل أنظمة التحكم الحالية كافية وتعمل بشكل سليم؟ | [6 empty] | لا غير كافة | [5 empty] | مطلوب نظام ACADA |  |  |  | Need a ACADA system |  |  |  | not sufficient | [5 empty] | Are the current control systems sufficient and working properly? | [6 empty] | B-2.6.2.2.4
B-2.6.2.4.5 | هل يتم صيانة أنظمة التحكم بشكل دوري؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى تحديد الفترات الزمنية ، وإذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | نعم / حسب الحاجة | [13 empty] | Yes when needed | [5 empty] | Are the control systems maintained periodically? If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.2.5
B-2.6.2.4.6 | هل توجد مولدات/مصادر طاقة شمسية أحتياطية؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى وصف الفترات الزمنية لاستخدام هذه المصادر الاحتياطية، وإذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | نعم / حسب انقطاع الكهرباء العامه | [13 empty] | yes when the public electrcity black out | [5 empty] | Are there backup generators/ stand-by energy sources? If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.2.6
B-2.6.2.4.7 | كيف يمكن تحسين نظام التحكم الحالي؟ | [6 empty] | لا / يحتاج ااستبدال القديم | [13 empty] | لNo as the old one needs replacement | [5 empty] | How can the control system be improved? | [6 empty] | B-2.6.2.2.7
B-2.6.2.4.8 | هل منظومة أجهزة القياس الحالية كافية وتعمل بشكل سليم؟ | [6 empty] | لا | [13 empty] | No | [5 empty] | Are the current instrumentation systems sufficient and working properly? | [6 empty] | B-2.6.2.2.8
B-2.6.2.4.9 | هل يتم صيانة منظومة أجهزة القياس الحالية بشكل دوري؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى وصف الفترات الزمنية ، وإذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [6 empty] | نعم / أحيانا حسب الحاجه | [13 empty] | Yes when needed | [5 empty] | Are the current Instruments maintained periodically? If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under “Remarks”. | [6 empty] | B-2.6.2.2.9
B-2.6.2.4.10 | هل لدى فريق العمل الفهم الجيد بخصوص كيفية صيانة ومعايرة أجهزة القياس؟ | [6 empty] | نعم | [13 empty] | Yes | [5 empty] | Does the staff have a good understanding regarding the instruments and their calibration and maintenance? | [6 empty] | B-2.6.2.2.10
B-2.6.2.4.11 | كيف يتم أخد قراءات أجهزة القياس؟ (1- عبر المشغل 2- عبر نظام آلي) | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | How are measurement readings to be taken? (by operators/by the system) | [6 empty] | B-2.6.2.2.11
B-2.6.2.4.12 | هل يتم توثيق قراءات أجهزة القياس وكيف (سجلات, كمبيوتر, أخرى وضحها)؟ | [6 empty] | يتم أحيانا عن طريق السجلات | [13 empty] | Sometimes as we use the logsheet | [5 empty] | Are the measurement readings documented and how (Log notebooks / computer files / others (please mention))? | [6 empty] | B-2.6.2.2.12
B-2.6.2.4.13 | كيف يمكن تحسين منظومة اجهزة القياس الحالية؟ | [6 empty] | نعم | [5 empty] | استبدال بنظام الي |  |  |  | Replacing the system with automatic one |  |  |  | Yes | [5 empty] | How can the current instrumentation system be improved? | [6 empty] | B-2.6.2.2.13
جدول B-2.6.2.5 المعدات المساعدة (وحدات المصافي الميكانيكية/الصمامات/بوابات/الونشات الكهربائية/وغيرها) المركبة لنظام المياه | [34 empty] | Table B-2.6.2.5 Auxiliary equipment for water supply system
كود السؤال | نوع مرفق او وحدة الامداد بالمياه (1) | إسم / رقم/ رمز مرفق/وحدة الإمداد بالمياه |  | اسم ورقم المعدة (2) |  |  | الوحدة | الكمية | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل (ساعة/يوم/شهر/سنة) | الحالة الراهنة(3) | مستوى الأداء(4) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  |  | ملاحظات |  | Remarks |  | Reasons of being out of service (if applicable) |  |  |  | Performance Level (4) | Current condition(3) | Total operating time/date (hrs/days/months/years) | Quantity | Unit | Equipment name and tag no. (2) |  |  | Name /ID of water supply facility |  | Type and location of water supply facility (1) | Code
B-2.6.2.5.1 | 1 | بئر رقم 1 | بئر رقم 1 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 1 | Well No 1 | 1 | B-2.6.2.5.1
B-2.6.2.5.2 | 1 | بئر رقم 2 | بئر رقم 2 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 2 | Well No 2 | 1 | B-2.6.2.5.2
B-2.6.2.5.3 | 1 | بئر رقم 3 | بئر رقم 3 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 3 | Well No 3 | 1 | B-2.6.2.5.3
B-2.6.2.5.4 | 1 | بئر رقم 4 | بئر رقم 4 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 4 | Well No 4 | 1 | B-2.6.2.5.4
B-2.6.2.5.5 | 1 | بئر رقم 5 | بئر رقم 5 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 5 | Well No 5 | 1 | B-2.6.2.5.5
B-2.6.2.5.6 | 1 | بئر رقم 6 | بئر رقم 6 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 6 | Well No 6 | 1 | B-2.6.2.5.6
B-2.6.2.5.7 | 1 | بئر رقم 7 | بئر رقم 7 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 7 | Well No 7 | 1 | B-2.6.2.5.7
B-2.6.2.5.8 | 1 | بئر رقم 8 | بئر رقم 8 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 8 | Well No 8 | 1 | B-2.6.2.5.8
B-2.6.2.5.9 | 1 | بئر رقم 9 | بئر رقم 9 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 9 | Well No 9 | 1 | B-2.6.2.5.9
B-2.6.2.5.10 | 1 | بئر رقم 10 | بئر رقم 10 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 10 | Well No 10 | 1 | B-2.6.2.5.10
B-2.6.2.5.11 | 1 | بئر رقم 11 | بئر رقم 11 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 11 | Well No 11 | 1 | B-2.6.2.5.11
B-2.6.2.5.12 | 1 | بئر رقم 12 | بئر رقم 12 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 12 | Well No 12 | 1 | B-2.6.2.5.12
B-2.6.2.5.13 | 1 | بئر رقم 13 | بئر رقم 13 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 13 | Well No 13 | 1 | B-2.6.2.5.13
B-2.6.2.5.14 | 1 | بئر رقم 14 | بئر رقم 14 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 14 | Well No 14 | 1 | B-2.6.2.5.14
B-2.6.2.5.15 | 1 | بئر رقم 15 | بئر رقم 15 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 15 | Well No 15 | 1 | B-2.6.2.5.15
B-2.6.2.5.16 | 1 | بئر رقم 16 | بئر رقم 16 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 16 | Well No 16 | 1 | B-2.6.2.5.16
B-2.6.2.5.17 | 1 | بئر رقم 17 | بئر رقم 17 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 17 | Well No 17 | 1 | B-2.6.2.5.17
B-2.6.2.5.18 | 1 | بئر رقم 18 | بئر رقم 18 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 18 | Well No 18 | 1 | B-2.6.2.5.18
B-2.6.2.5.19 | 1 | بئر رقم 19 | بئر رقم 19 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 19 | Well No 19 | 1 | B-2.6.2.5.19
B-2.6.2.5.20 | 1 | بئر رقم 20 | بئر رقم 20 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 20 | Well No 20 | 1 | B-2.6.2.5.20
B-2.6.2.5.21 | 1 | بئر رقم 21 | بئر رقم 21 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 21 | Well No 21 | 1 | B-2.6.2.5.21
B-2.6.2.5.22 | 1 | بئر رقم 22 | بئر رقم 22 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 22 | Well No 22 | 1 | B-2.6.2.5.22
B-2.6.2.5.23 | 1 | بئر رقم 23 | بئر رقم 23 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 23 | Well No 23 | 1 | B-2.6.2.5.23
B-2.6.2.5.24 | 1 | بئر رقم 24 | بئر رقم 24 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 24 | Well No 24 | 1 | B-2.6.2.5.24
B-2.6.2.5.25 | 1 | بئر رقم 25 | بئر رقم 25 | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Well No 25 | Well No 25 | 1 | B-2.6.2.5.25
B-2.6.2.5.26 | 1 | بئر العولقي | بئر العولقي | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Awlaki well | Al-Awlaki well | 1 | B-2.6.2.5.26
B-2.6.2.5.27 | 1 | بير المجلبع | بير المجلبع | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 5 | 4 | انحشار المضخة داخل البير | [7 empty] | the pump is stucked within the casing |  |  |  | 4 | 5 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Majlaba well | Al-Majlaba well | 1 | B-2.6.2.5.27
B-2.6.2.5.28 | 1 | بير الحاج سعد | بير الحاج سعد | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Hajj Saad well | Hajj Saad well | 1 | B-2.6.2.5.28
B-2.6.2.5.29 | 1 | بئر حميدة | بئر حميدة | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Hamida well | Hamida well | 1 | B-2.6.2.5.29
B-2.6.2.5.30 | 1 | بئر مجور | بئر مجور | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Mahjoor well | Mahjoor well | 1 | B-2.6.2.5.30
B-2.6.2.5.31 | 1 | بئر مربوش | بئر مربوش | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Marboush well | Marboush well | 1 | B-2.6.2.5.31
B-2.6.2.5.32 | 1 | بئر مستور | بئر مستور | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Mastoor well | Mastoor well | 1 | B-2.6.2.5.32
B-2.6.2.5.33 | 1 | بئر برتوش | بئر برتوش | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Bartoush well | Bartoush well | 1 | B-2.6.2.5.33
B-2.6.2.5.34 | 1 | بئر الطرية | بئر الطرية | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Tariya well | Al-Tariya well | 1 | B-2.6.2.5.34
B-2.6.2.5.35 | 1 | بئر القاضي | بئر القاضي | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Qadi well | Al-Qadi well | 1 | B-2.6.2.5.35
B-2.6.2.5.36 | 1 | بئر الرميلة | بئر الرميلة | [22 empty] | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Rumaila well | Rumaila well | 1 | B-2.6.2.5.36
B-2.6.2.5.37 | 1 | بير باجدار | بير باجدار | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Bajader well | Bajader well | 1 | B-2.6.2.5.37
B-2.6.2.5.38 | 1 | بير الجربة | بير الجربة | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Jarba well | Al-Jarba well | 1 | B-2.6.2.5.38
B-2.6.2.5.39 | 1 | بير المثلث | بير المثلث | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Mothalath well | Al-Mothalath well | 1 | B-2.6.2.5.39
B-2.6.2.5.40 | 1 | بير النش | بير النش | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Nash well | Al-Nash well | 1 | B-2.6.2.5.40
B-2.6.2.5.41 | 1 | بئر السليطي | بئر السليطي | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Sulaiti well | Al-Sulaiti well | 1 | B-2.6.2.5.41
B-2.6.2.5.42 | 1 | بير العدون | بير العدون | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Adun well | Al-Adun well | 1 | B-2.6.2.5.42
B-2.6.2.5.43 | 1 | بئر الخدش | بئر الخدش | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al Khadysh well | Al Khadysh well | 1 | B-2.6.2.5.43
B-2.6.2.5.44 | 1 | بير المحلج الداخلية | بير المحلج الداخلية | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Mahlaj Al-Dakhlyah well | Al-Mahlaj Al-Dakhlyah well | 1 | B-2.6.2.5.44
B-2.6.2.5.45 | 1 | بير المحلج الخارجية | بير المحلج الخارجية | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al-Mahlaj Al-Kharjyah well | Al-Mahlaj Al-Kharjyah well | 1 | B-2.6.2.5.45
B-2.6.2.5.46 | 1 | بير الدواجن | بير الدواجن | محبس، رداد، مواسير رفع، مضخة، صندوق تشغيل، محول خفض 11/0.4، عداد |  |  | قطعة | 1 | 4 سنوات | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 4 Years | 1 | No. | Valves, check valves, lifting pipes, collection box, water meters |  |  | Al dawagen well | Al dawagen well | 1 | B-2.6.2.5.46
Notes
ملاحظة
(1) يرجى سرد البيانات والمعلومات الخاصة بجميع المعدات المساعدة المركبة لنظام إمداد المياه. يرجى تحديد الموقع من القائمة المنسدلة من 1-5: (1) = غرفة تحكم وحدات إنتاج المياه (الآبار الجوفية / السطحية ، ينابيع المياه) ، (2) = غرفة تحكم محطات الضخ / التعزيز ، (3) = ورشة الصيانة ، (4) = غرفة تحكم محطات التوليد (5) = أخرى (يرجى ذكرها). | [34 empty] | (2) Please list all auxiliary equipment (screens, valves, gates, hoist cranes, piping works, cables, canals, inspection and distribution chambers etc.). Please add new rows as needed.
(2) يرجى ذكر جميع المعدات المساعدة (المصافي ، المحابس ، والبوابات ، والونشات، وأعمال الأنابيب ، والكابلات ، والقنوات ، وغرف التفتيش والتوزيع ، إلخ). الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [34 empty] | (3) Current condition (please select from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3) الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [34 empty] | (4) Performance Level (please select from the dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
(4)مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة

## B-2.6.3 WS E&M equipment REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [13 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عمر محمد علي صالح | [13 empty] | Eng.Omar Muhammad Ali Saleh |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير الحقول | [12 empty] | Basins Manager |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 22/10/2023 | [12 empty] | 2023-10-22 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
إستمارات B-2.6 المنشأت الكهروميكانيكية لنظام الامداد بالمياه (مصادر المياه ومحطات الضخ) | [18 empty] | Form B-2.6 Electro-mechanical (EM) facilities for the water supply system (water resources and pumping station)
جدول B-2.6.3 إحتياجات وحدات إنتاج وإعادة ضخ المياه (ألمعدات الكهروميكانيكية لنظام المياه) | [18 empty] | Table B-2.6.3 Required measures for water production units and pumping stations ( electro-mechanical equipment)
كود السؤال | الإحتياجات (1) | نوع مرفق او وحدة الامداد بالمياه (2) | إسم / رقم/ رمز مرفق/وحدة الإمداد بالمياه (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الإجمالية (دولار) | الأولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | ID/name of water production unit or pumping station (3) | Name /ID of water supply facility (2) | Measures (1) | Code
B-2.6.3.1 | مضخات + صمامات +ردادات + أجهزة قياس ضغط المياه | بئر | حقل مياه الحصن | 30KW | عدد | 25 | 150000 | 1 | يضاف للاحتياجات 300 أنبوب حديد مجلفن طول 6 متر |  | 1 | 150000 | 25 | No. | 30KW | Al Hosn Basin | Well | Pumps + valves + non return valves + water pressure measuring devices | B-2.6.3.1
B-2.6.3.2 | مضخات + صمامات +ردادات + أجهزة قياس ضغط المياه | بئر | حقل مياه جعار | 30KW | عدد | 6 | 36000 | 1 |  |  | 1 | 36000 | 6 | No. | 30KW | Jaar Basin | Well | Pumps + valves + non return valves + water pressure measuring devices | B-2.6.3.2
B-2.6.3.3 | مضخات + صمامات +ردادات + أجهزة قياس ضغط المياه | بئر | حقل مياه زنجبار | 30KW | عدد | 3 | 18000 | 1 |  |  | 1 | 18000 | 3 | No. | 30KW | Zanzibar Basin | Well | Pumps + valves + non return valves + water pressure measuring devices | B-2.6.3.3
B-2.6.3.4 | مضخات + صمامات +ردادات + أجهزة قياس ضغط المياه | بئر | حقل مياه الحصن | 45KW | عدد | 2 | 20000 | 1 |  |  | 1 | 20000 | 2 | No. | 45KW | Al Hosn Basin | Well | Pumps + valves + non return valves + water pressure measuring devices | B-2.6.3.4
B-2.6.3.5 | مضخات + صمامات +ردادات + أجهزة قياس ضغط المياه | بئر | حقل مياه الحصن | 37KW | عدد | 3 | 21000 | 2 |  |  | 2 | 21000 | 3 | No. | 37KW | Al Hosn Basin | Well | Pumps + valves + non return valves + water pressure measuring devices | B-2.6.3.5
B-2.6.3.6 | مضخات + صمامات +ردادات + أجهزة قياس ضغط المياه | بئر | حقل مياه الكود | 30KW | عدد | 7 | 42000 | 1 |  |  | 1 | 42000 | 7 | No. | 30KW | Al Qood Basin | Well | Pumps + valves + non return valves + water pressure measuring devices | B-2.6.3.6
B-2.6.3.7 | محولات كهربائية 0.4/11 ك.ف | بئر | حقل مياه الحصن | 100KVA | عدد | 5 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 5 | No. | 100KVA | Al Hosn Basin | Well | Electrical transformers 0.4/11 kV | B-2.6.3.7
B-2.6.3.8 | محولات كهربائية 0.4/11 ك.ف | بئر | حقل مياه الحصن | 50KVA | عدد | 5 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 5 | No. | 50KVA | Al Hosn Basin | Well | Electrical transformers 0.4/11 kV | B-2.6.3.8
B-2.6.3.9 | كونتاكتورات | بئر | حقل مياه الحصن | 160A,380V,24VCOIL | عدد | 10 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 10 | No. | 160A,380V,24VCOIL | Al Hosn Basin | Well | Contactors | B-2.6.3.9
B-2.6.3.10 | كونتاكتورات | بئر | حقل مياه الحصن | 100A,380V,24VCOIL | عدد | 10 | 700 |  |  |  |  | 700 | 10 | No. | 100A,380V,24VCOIL | Al Hosn Basin | Well | Contactors | B-2.6.3.10
الملاحظات | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات من المعدات والوحدات وقطع الغيار الكهرميكانيكية لنظام المياه على سبيل المثال (المضخات والمحركات الكهربائية و صندوق تروس ولوحات التحكم واجهزة القياس ونظام التحكم وأي قطع غيار استهلاكية لهذه المعدات والوحدات....الخ). وكذلك المعدات المساعدة مثلاً (المصافي ، المحابس ، والبوابات ، والونشات، وأعمال الأنابيب ، والكابلات ، والقنوات ، وغرف التفتيش والتوزيع ، إلخ). يؤجى ضافة صفوف بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please list the required investment measures for electro-mechanic equipment/units and spare parts for the water system (such as pumps, electric motors, gear box, control panels, instrumentation, control system, consumable spare parts for respective equipment and units, etc.), as well as the auxiliary (such as screens, valves, gates, hoist cranes, piping works, cables, canals, inspection and distribution chambers etc.). Please add rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم أو رمز وحدة إنتاج المياه (بئر ، نبع أو مصدر آخر) أو محطة الضخ التي تم تركيب المعدة فيها. | [18 empty] | (2) Please specify the name or ID of the water production unit (well, spring or other resource) or pumping station where the equipment is installed.
(3) يرجى اختيار الموقع من 1 إلى 6: (1)= وحدة انتاج المياه (الابار الجوفية والسطحية والعيون)، (2)= محطة ضخ/رفع/تعزيز، (3)= وحدة معالجة/تعقيم، (4)= ورشات الصيانة ، (5)= أخرى لطفاً اذكرها | [18 empty] | (2) Please select the location from 1 to 6: (1) = ground well, (2) = surface well, (3) = water spring, (4) = pumping station, (5) = disinfection unit, (6) = other (please mention it).
(4) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-2.7 Water Dis&Treatment U
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [14 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  |  |  | م/عمر محمد علي صالح | [14 empty] | Eng.Omar Muhammad Ali Saleh |  |  |  |  | Data sheet filled by (name)
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  |  |  | مدير الحقول | [13 empty] | Basins Manager | [5 empty] | Data sheet filled by (title)
التاريخ: |  |  |  |  | 22/10/2023 | [13 empty] | 2023-10-22 | [5 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [24 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-2 مصادر و نظام الامداد بالمياه | [24 empty] | Form B-2 Water resources and supply system
وحدات تعقيم ومعالجة المياه B-2.7 إستمارة | [24 empty] | Form B-2.7 Water disinfection and treatment units
جداول B2.7.1.1 البيانات العامة لوحدات تعقيم المياه | [24 empty] | Table B-2.7.1.1 General data of water disinfection units
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة التعقيم (1) |  | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Disinfection unit ID/name(1) |  | Code
B-2.7.1.1.1 | موقع التركيب |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | [11 empty] | Installation place |  | B-2.7.1.1.1 | لا توجد وحدات تعقيم
B-2.7.1.1.2 | الاحداثيات (عالمية | شمال (م) | [20 empty] | North (M) | Coordinates (UTM) | B-2.7.1.1.2
B-2.7.1.1.3 |  | شرق (م) | [20 empty] | East (M) |  | B-2.7.1.1.3
B-2.7.1.1.4 | نوع نظام التعقيم المستخدم(2) | [21 empty] | Type of disinfection (2) |  | B-2.7.1.1.4
B-2.7.1.1.5 | الموديل | [21 empty] | Model |  | B-2.7.1.1.5
B-2.7.1.1.6 | الشركة المصنعة | [21 empty] | Brand/ manufacturer |  | B-2.7.1.1.6
B-2.7.1.1.7 | مدة الخدمة او تاريخ التشغيل | [21 empty] | Time in service / operation started date |  | B-2.7.1.1.7
B-2.7.1.1.8 | متوسط كمية المياه المعقمة في الشهر(م3/شهر) | [21 empty] | Average monthly quantity of water disinfected (m3/mth) |  | B-2.7.1.1.8
B-2.7.1.1.9 | السعة القصوى لوحدة التعقيم (م3/ساعة) | [21 empty] | Maximum capacity of disinfection unit (m3/h) |  | B-2.7.1.1.9
B-2.7.1.1.10 | المواد الكيميائية المستخدمة | [21 empty] | The used chemical |  | B-2.7.1.1.10
B-2.7.1.1.11 | حالة المواد المستخدمة (بودر/سائل/غاز) | [21 empty] | The state of used chemical (powder/ liquid/ gas) |  | B-2.7.1.1.11
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة التعقيم (1) |  | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Disinfection unit ID/name(1) |  | Code
B-2.7.1.1.12 | المواد الكيميائية المضافة/المستهلكة (ملجم/لتر)/(لتر/م3) أو(جم/م3) | [21 empty] | Added chemical consumption (l/m3)/ (g/m3)/ (mg/l) |  | B-2.7.1.1.12
B-2.7.1.1.13 | قدرة المحرك الكهربائية (كيلووات) | [21 empty] | Rated power (kW) |  | B-2.7.1.1.13
B-2.7.1.1.14 | مصدر الطاقة (3) | [21 empty] | Power source (3) |  | B-2.7.1.1.14
B-2.7.1.1.15 | الحالة الراهنة(4) | [21 empty] | Current condition (4) |  | B-2.7.1.1.15
B-2.7.1.1.16 | مستوى الأداء (5) | [21 empty] | Performance level (5) |  | B-2.7.1.1.16
B-2.7.1.1.17 | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | [21 empty] | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | B-2.7.1.1.17
B-2.7.1.1.18 | ملاحظات | [21 empty] | Remarks |  | B-2.7.1.1.18
ملاحظات: | [24 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال جميع بيانات وحدات التعقيم التابعة للمؤسسة/الفرع المستقل/الفرع وإضافة أعمدة جديدة بحسب الحاجة | [24 empty] | (1) Please insert the data of all water disinfection units of the LC/AU/branch and insert new columns as needed.
(2)يرجى تحديد نوع وحدة التعقيم المستخدم : (وحدة كلورة/وحدة اوزون/ أخرى (اذكرها)) | [24 empty] | (2) Please specify the type of disinfection unit (Chlorination Unit / Ozone Unit / other (mention it)).
(3) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى(اذكرها في خانة الملاحظات) | [24 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4=solar energy, 5= purchased energy from the private sector, 6=other (mention it under "Remark")).
(4)الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4)=مدمر/تالف جزئيا، (5)=مدمر/تالف كليا | [24 empty] | (4) Current condition (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/ etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(5) مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [24 empty] | (5) Performance Level (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.7.1.2 البيانات التشغيلية حول عملية تعقيم المياه | [24 empty] | Table B-2.7.1.2 Operational data about water disinfection process
كود السؤال | البيان |  |  | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات |  | Remarks |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description |  |  | Code
B-2.7.1.2.1 | هل يتم معالجة مياه الشرب بيولوجيًا وما هي المعالجة البيولوجية (على سبيل المثال ، القضاء على البكتيريا ، مسببات الأمراض ، إلخ)؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فيرجى تحديد المكونات البيولوجية التي تم معالجتها في خانة "الملاحظات" |  |  | نعم/لا | [16 empty] | Yes/No | Is the drinking water biologically treated and what biological treatment is being referred to (e.g eliminating (bacteria, pathogens, etc.)? If "Yes" please state the treated biological components under "Remarks". |  |  | B-2.7.1.2.1
B-2.7.1.2.1 | مساحة المناطق التي يتم تزويدها بمياه شرب معقمة |  |  | % | [16 empty] | % | Percentage of supply area where water is disinfected out of the total services area. |  |  | B-2.7.1.2.1
B-2.7.1.2.2 | كمية المياه التي تم تعقيمها |  |  | م3 | [16 empty] | m³ | The amount of disinfected water. |  |  | B-2.7.1.2.2
B-2.7.1.2.3 | عدد الفحوصات البكتريولوجية التي تمت في المختبر فضلاً حدد عدد الفحوصات في خانة "الملاحظات" |  |  | عدد | [16 empty] | no. | No. of bacteriological and chemical performed tests at a laboratory. Please specify the no. of each performed tests under "Remark". |  |  | B-2.7.1.2.3
B-2.7.1.2.4 | عدد الفحوصات البكتريولوجية التي تمت في المختبر المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب. فضلاً حدد عدد الفحوصات خانة "الملاحظات" |  |  | عدد | [16 empty] | no. | No. of performed bacteriological and chemical tests at a laboratory that complies with Yemeni specifications and standards for drinking water. Please specify the no. of each performed tests under "Remarks". |  |  | B-2.7.1.2.4
B-2.7.1.2.5 | إجمالي عدد عينات المياه المكلوره المأخوذة من شبكة المياه لتحديد تركيز الكلور ( الكلور المتبقي في الشبكة) |  |  | عدد | [16 empty] | no. | Total number of water samples taken from the water network to analyse chlorine concentration (residual chlorine in the network). |  |  | B-2.7.1.2.5
B-2.7.1.2.6 | إجمالي عدد عينات الكلور المتبقي ألمأخوذة من شبكة المياه التي تتوافق مع المواصفات والمقاييس اليمنية لمياه الشرب. في حالة تطبيق مواصفات ومعايير أخرى ، يرجى ذكر اسمها في خانة "الملاحظات" |  |  | عدد | [16 empty] | no. | Total number of residual chlorine samples taken from the water network that comply with Yemeni specifications and standards of drinking water. Incase other specification and standards are applied, please state its name under "Remarks" . |  |  | B-2.7.1.2.6
جداول B-2.7.2.1 البيانات العامة لوحدات المعالجة | [24 empty] | Table B-2.7.2.1 General data of water treatment units
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة المعالجة (1) |  | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Treatment unit ID/name(1) |  | Code
B-2.7.2.1.1 | موقع التركيب | [21 empty] | Installation place |  | B-2.7.2.1.1
B-2.7.2.1.2 | الاحداثيات (عالمية | شمال (م) | [20 empty] | North (M) | Coordinates (UTM) | B-2.7.2.1.2
B-2.7.2.1.3 |  | شرق (م) | [20 empty] | East (M) |  | B-2.7.2.1.3
B-2.7.2.1.4 | نظام المعالجة المستخدم (2) | [21 empty] | Type of treatment (2) |  | B-2.7.2.1.4
B-2.7.2.1.5 | الموديل | [21 empty] | Model |  | B-2.7.2.1.5
B-2.7.2.1.6 | الشركة المصنعة | [21 empty] | Brand/ manufacturer |  | B-2.7.2.1.6
B-2.7.2.1.7 | مدة الخدمة او تاريخ التشغيل | [21 empty] | Time in service / operation started date |  | B-2.7.2.1.7
B-2.7.2.1.8 | متوسط كمية المياه المعالجة في الشهر(م3/شهر) | [21 empty] | Average monthly quantity of water treated (m3/mth) |  | B-2.7.2.1.8
B-2.7.2.1.9 | السعة القصوى لوحدة المعالجة (م3/ساعة) | [21 empty] | Maximum capacity of treatment unit (m3/h) |  | B-2.7.2.1.9
B-2.7.2.1.10 | العناصر الكيميائية والفيزيائية التي يتم معالجتها (3) | [21 empty] | The used chemical |  | B-2.7.2.1.10
B-2.7.2.1.11 | قدرة المحرك الكهربائية (كيلووات) | [21 empty] | Rated power (kW) |  | B-2.7.2.1.11
كود السؤال | إسم أو رقم وحدة المعالجة (1) |  | الوحدة 1 | الوحدة 2 | الوحدة 3 | الوحدة 4 | الوحدة 5 | الوحدة 6 | الوحدة 7 | الوحدة 8 | الوحدة 9 | الوحدة 10 | Unit 10 | Unit 9 | Unit 8 | Unit 7 | Unit 6 | Unit 5 | Unit 4 | Unit 3 | Unit 2 | Unit 1 | Disinfection/treatment unit ID/name(1) |  | Code
B-2.7.2.1.10 | مصدر الطاقة (4) | [21 empty] | Power source (3) |  | B-2.7.2.1.10
B-2.7.2.1.11 | الحالة الراهنة (5) | [21 empty] | Current condition (4) |  | B-2.7.2.1.11
B-2.7.2.1.12 | مستوى الأداء (6) | [21 empty] | Performance level (5) |  | B-2.7.2.1.12
B-2.7.2.1.13 | أسباب التوقف (للوحدات/المعدات الخارجة عن الخدمة) | [21 empty] | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | B-2.7.2.1.13
B-2.7.2.1.14 | ملاحظات | [21 empty] | Remarks |  | B-2.7.2.1.14
ملاحظات: | [24 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال جميع بيانات وحدات المعالجة التابعة للمؤسسة/الفرع المستقل/الفرع وإضافة أعمدة جديدة بحسب الحاجة | [24 empty] | (1) Please insert the data of all water treatment units of the LC/AU/branch and insert new columns as needed.
(2) يرجى تحديد نظام وخدة المعالجة المستخدمة: (تناضح عكسي، حصوات رملية، أخرى (اذكرها)) | [24 empty] | (2) Please specify the type of treatment unit system (e.g. reverse osmosis, sand gravel, other (mention)) .
(3) يرجى تحديد العناصر/المركبات الكيمائية/الفيزيائية الزائدة في مياه الشرب التي يتم معالجتها (ازالتها) : (مثلاً ة الحديدة، الكبريتات, الاملاح الذائبة، عكارة المياه، الشوائب العالقة، أخرى (اذكرها)) | [24 empty] | (3) Please specify the excess chemical and physical elements/compounds in the drinking water that is being treated (removed): (for example, iron, sulphates, TDS, water turbidity, TSS, others (mention them))
يرجى تحديد مصادر الطاقة (كهرباء عامة/ مولد ديزل /محطة توليد مركزية تعمل بالديزل/طاقة شمسية /طاقة مشتراه من القطاع الخاص/أخرى(اذكرها) ) (4) | [24 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4=solar energy, 5= purchased energy from the private sector, 6=other (mention it under "Remark")).
(5) الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4)=مدمر/تالف جزئيا، (5)=مدمر/تالف كليا | [24 empty] | (4) Current condition (choose from dropdown list ranging (1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/ etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(6) مستوى الأداء (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [24 empty] | (5) Performance level (choose from dropdown list ranging (1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-2.7.2.2 البيانات التشغيلية لعملية معالجة المياه | [24 empty] | Table B-2.7.2.2 Operational data about water treatment process
كود السؤال | البيان |  |  | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات |  | Remarks |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description |  |  | Code
B-2.7.2.2.1 | هل يتم معالجة مياه الشرب كيميائيا (ألتخلص من العناصر (الكيميائية الزائدة)؟. إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد العناصر الكيمائية التي تم معالجتها في خانة "الملاحظات" |  |  | نعم/لا | [16 empty] | Yes/No | Is the drinking water chemically treated such as removing the excess chemical elements? If "Yes" please state the treated chemical elements under "Remarks". |  |  | B-2.7.2.2.1
B-2.7.2.2.2 | هل يتم معالجة مياه الشرب فيزيائيا (مثلا ألتخلص من الأملاح الزائدة، عكارة المياه, الشوائب وغيرها)؟ ذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد المكونات الفيزيائية التي تم معالجتها في خانة "الملاحظات" |  |  | نعم/لا | [16 empty] | Yes/No | Is the drinking water physically treated (e.g. remove of excess salts, water turbidity, impurities, etc.)? If "Yes" please state the treated physical components under "Remarks". |  |  | B-2.7.2.2.2
B-2.7.2.2.3 | مساحة المناطق التي يتم تزويدها بمياه معالجة؟ |  |  | كم2 | [16 empty] | % | Percentage of supply area where water is treated out of the total services area. |  |  | B-2.7.2.2.3
B-2.7.2.2.4 | كمية المياه التي تم معالجتها |  |  | م3 | [16 empty] | m³ | The amount of treated water. |  |  | B-2.7.2.2.4
B-2.7.2.2.5 | عدد الفحوصات الكيمائية والفيزيائية التي تمت في المختبر فضلاً حدد عدد الفحوصات من كل نوع في خانة "الملاحظات" |  |  | عدد | [16 empty] | no. | No. of bacteriological and chemical performed tests at a laboratory. Please specify the no. of each performed tests under "Remark". |  |  | B-2.7.2.2.5
B-2.7.2.2.6 | عدد الفحوصات الكيمائية/الفيزيائية التي تمت في المختبر المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب. فضلاً حدد عدد الفحوصات من كل نوع في خانة "الملاحظات" |  |  | عدد | [16 empty] | no. | No. of performed bacteriological and chemical tests at a laboratory that complies with Yemeni specifications and standards for drinking water. Please specify the no. of each performed tests under "Remarks". |  |  | B-2.7.2.2.6
جدول B-2.7.3 أسئلة عامة عن تعقيم ومعالجة المياه | [24 empty] | Table B-2.7.3 General questions about water disinfection and treatment process
كود السؤال | البيان | [5 empty] | الإجابة |  | ملاحظات |  |  |  | Remarks |  |  |  | Answer |  | Question | [5 empty] | Code
B-2.7.3.1 | هل هناك وحدات تعقيم ومعالجة كافية في نظام المياه؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | Are there sufficient disinfection and treatment units in the water system? Please select the answer from the dropdown menu, if the answer is "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.1
B-2.7.3.2 | هل يوجد إجراءات كافية لمراقبة وفحص جودة المياه؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | Does the system have adequate monitoring and testing procedures? Please select the answer from the dropdown menu, if the answer is "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.2
B-2.7.3.3 | هل يتم مراقبة جودة المياه في جميع خطوط ومناطق توزيع المياه بصورة دورية, يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "نعم"، حدد كل كم تكرر وإذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | Is the water quality monitored in all water distribution lines and areas periodically? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is "yes" specify the period, and if "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.3
B-2.7.3.4 | هل يتم مراقبة وفحص نوعية المياه لكل مصدر على حده بصوره دورية وكل كم يتم تكرارها إذا كانت الاجابة بـ "نعم"، حدد كل كم تكرر في خانة "التفاصيل". وإذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | Is the water quality monitored at each water source periodically? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is "yes" specify the period, and if "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.4
B-2.7.3.5 | هل حدث توقف لعمليات التعقيم/المعالجة ؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "نعم", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | Have there been any interruptions in disinfection/ treatment? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is "yes" , please state the reasons and location under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.5
B-2.7.3.6 | هل يتم إختبار بقايا الكلور في نظام المياه كما يجب؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [17 empty] | Are chlorine residuals tested in the system as required? Please select the answer from the dropdown menu, In case the answer is "n"o or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.6
B-2.7.3.7 | هل يتم إتباع إجراءات السلامة المناسبة للتعامل مع مواد التعقيم أو المعالجة؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [17 empty] | Does the utility use proper safety procedures for handling line of disinfection chemicals? Please select the answer from the dropdown menu, In case the answer is "no" or "not as required", please state the reasons. | [5 empty] | B-2.7.3.7
B-2.7.3.8 | هل أنظمة التحكم وأجهزة القياس الخاصة بوحدات التعقيم والمعالجة كافية وشغالة ومستخدمة (مفعلة)؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [17 empty] | Are instrumentation and control systems for the process adequate, operational, and used? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.8
B-2.7.3.9 | هل يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية لوحدات التعقيم والمعالجة؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, إذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [17 empty] | Are the disinfection and treatment units maintained periodically? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.9
كود السؤال | البيان | [5 empty] | الإجابة |  | ملاحظات |  |  |  | Remarks |  |  |  | Answer |  | Question | [5 empty] | Code
B-2.7.3.10 | هل تعكس سجلات التشغيل اليومية الجرعات الكيميائية والكميات الإجمالية للمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التعقيم والمعالجة؟ يرجى اختيار ألاجابة من القائمة المنسدلة, ذا كانت الاجابة بـ "لا" أو "إلى حد ما", لطفا أذكر الأسباب في خانة "الملاحظات". | [17 empty] | Do daily operating records reflect chemical doses and total quantities of chemicals used in disinfection/ treatment process? Please select the answer from the dropdown menu, in case the answer is "no" or "not as required", please state the reasons under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.10
B-2.7.3.11 | ماهي الجراثيم أو الممرضات التي تؤثر سلبيا على جودة المياه بيولوجيا؟ (كالبكتيريا والطفيليات وغيرها)؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | What are biological germs that are negatively affecting water quality? Such as bacteria, parasites, etc.? Please state further information under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.11
B-2.7.3.12 | ماهي المواد أو العناصر التي تؤثر سلبيا على جودة المياه فيزيائيا وكيميائيا (كالاملاح والعناصرالكيميائية والرمال وغيرها)؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | What are the substances and elements that negatively affected the current and chemical quality of water (such as salts, chemical elements, sand, etc.)? Please state further information under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.12
B-2.7.3.13 | ماهي الطرق المتبعة لتحسين جودة المياه بيولوجيا؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | What are the methods used to biologically improve the water quality? Please state further information under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.13
B-2.7.3.14 | ماهي الطرق المتبعة لتحسين جودة المياه فيزيائيا وكيميائيا؟ فضلاً المزيد من التفاصيل في خانة "الملاحظات" | [17 empty] | What are the methods used to improve water quality physically and chemically? Please state further information under "Remarks". | [5 empty] | B-2.7.3.14
جدول B-2.7.4 الاحتياجات التشغيلية و الاستثمارية لوحدات التعقيم والمعالجة | [24 empty] | Table B-2.7.4 Operational needs and required investment measures for disinfection and treatment units
كود السؤال | الإحتياجات (1) |  | مطلوب لـ /مكان التركيب2) |  | المواصفات الفنية بإختصار |  | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الإجمالية (دولار) | الأولوية (3) | ملاحظات |  | Remarks |  | Priority (3) | Total Estimated Cost (USD) | Quantity | Unit | Technical Specifications in brief |  | Required for installation location (2) |  |  | Measures (1) | Code
B-2.7.4.1 | محطة تعقيم وكلوره |  | جعار |  |  |  | عدد | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | No |  |  | Jaar |  |  | Purification and chlorination station | B-2.7.4.1
B-2.7.4.2 | محطة تعقيم وكلوره |  | زنجبار |  |  |  | عدد | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | No |  |  | Zanzibar |  |  | Purification and chlorination station | B-2.7.4.2
B-2.7.4.3 | قطع غيار وأجهزة حقن واسطوانات كلور |  | الحصن |  |  |  | عدد | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | No |  |  | Al Hosn |  |  | Spare parts and chlorine gas cylinders and chlorine injection devices | B-2.7.4.3
B-2.7.4.4 | [24 empty] | B-2.7.4.4
B-2.7.4.5 | [24 empty] | B-2.7.4.5
B-2.7.4.6 | [24 empty] | B-2.7.4.6
B-2.7.4.7 | [24 empty] | B-2.7.4.7
B-2.7.4.8 | [24 empty] | B-2.7.4.8
B-2.7.4.9 | [24 empty] | B-2.7.4.9
B-2.7.4.10 | [24 empty] | B-2.7.4.10
ملاحظات | [24 empty] | Notes:
(1) يرجى إدخال الاحتياجات المطلوبة لإعادة التأهيل والإصلاح والاستبدال والجديدة لوحدات تعقيم/ معالجة المياه. الرجاء إضافة صفوف جديدة لمزيد من الاحتياجات حسب الحاجة | [24 empty] | (1) Please insert the required measures for rehabilitation, repair, replacement and new water disinfection/treatment units. Please add new rows for further items as needed.
(2) يرجى تحديد موقع التركيب و القسم او الإدارة الطالبة | [24 empty] | (2) Define installation place (well or other water resource/reservoir, etc.).
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [24 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-3.1 Gen.WW System
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ابين | [14 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عمر محمد علي صالح | [14 empty] | Eng.Omar Muhammad Ali Saleh |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير الحقول | [13 empty] | Basins Manager |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-08 | [13 empty] | 2023-11-08 |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [18 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارة B.3.1 البيانات العامة لنظام الصرف الصحي | [18 empty] | Form B-3.1 General data of the wastewater system
جدول B3.1.1 نظرة عامة على نظام الصرف الصحي والسكان المخدومين | [18 empty] | Table B-3.1.1 Overview of wastewater system and served populations
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.1.1 | إجمالي عدد السكان | نسمة | 100000 | 103000 | 106090 | 109272.7 | 112550.881 | 115927.4074 |  |  | 115927.4074 | 112550.881 | 109272.7 | 106090 | 103000 | 100000 | cap | Total population | B-3.1.1.1
B-3.1.1.2 | عدد السكان المخدومين من المؤسسة/الفرع | نسمه | 60000 | 61800 | 63654 | 65563.62 | 67530.5286 | 69556.4445 |  |  | 69556.4445 | 67530.5286 | 65563.62 | 63654 | 61800 | 60000 | cap | Total population served by the LC/ AU/ branch | B-3.1.1.2
B-3.1.1.3 | إجمالي المساحة في إطار الخدمات التي تقدمها المؤسسة/الفرع | كم2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | km2 | Total area in the boundary of the LC /AU/branch services | B-3.1.1.3
B-3.1.1.4 | إجمالي المساحة المخدومة بواسطة المؤسسة/الفرع | كم2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | km2 | Total area served by the LC/ AU/ branch | B-3.1.1.4
B-3.1.1.5 | متوسط عدد الأشخاص في توصيلة المياه | نسمه | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | cap | Average number of persons per household / connection | B-3.1.1.5
B-3.1.1.6 | إجمالي عدد السكان المخدومين من مزودين خدمة أخرين | نسمه | 40000 | 41200 | 42436 | 43709.08 | 45020.3524 | 46370.963 |  |  | 46370.963 | 45020.3524 | 43709.08 | 42436 | 41200 | 40000 | cap | Total population served by other providers | B-3.1.1.6
B-3.1.1.7 | المساحة المخدومة من مزودين الخدمة الأخرين | كم2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | km2 | The area served by other providers | B-3.1.1.7
B-3.1.1.8 | عدد التوصيلات المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة شبكة الصرف الصحي | عدد | 15000 | 15450 | 15913.5 | 16390.905 | 16882.6321 | 17389.1111 |  |  | 17389.1111 | 16882.6321 | 16390.905 | 15913.5 | 15450 | 15000 | no. | No. of connections served by LC/ AU/ branch through sewer network | B-3.1.1.8
B-3.1.1.9 | عدد التوصيلات المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة ناقلة شفط (وايتات) | عدد | 10000 | 10300 | 10609 | 10927.27 | 11255.0881 | 11592.7407 |  |  | 11592.7407 | 11255.0881 | 10927.27 | 10609 | 10300 | 10000 | no. | No. of connections served by LC/ AU/ branch through vacuum tanker | B-3.1.1.9
B-3.1.1.10 | عدد التوصيلات المخدومة من ألمؤسسة/الفرع بواسطة خزانات تحليل (تعفن) | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no. | Number of connections served by the LC/AU/branch by septic tanks. | B-3.1.1.10
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.1.11 | عدد السكان المخدومين بواسطة ناقلة شفط (وايتات) من القطاع الخاص | نسمه | 40000 | 41200 | 42436 | 43709 | 45000 | 46000 |  |  | 46000 | 45000 | 43709 | 42436 | 41200 | 40000 | cap | No. of population served by private vacuum tanker | B-3.1.1.11
B-3.1.1.12 | عدد السكان المستخدمين حفر امتصاصية (بيارات) خاصة بهم | نسمه | 40000 | 41200 | 42436 | 43709 | 45000 | 46000 |  |  | 46000 | 45000 | 43709 | 42436 | 41200 | 40000 | cap | No. of population served by owned cesspits | B-3.1.1.12
B-3.1.1.13 | عدد السكان المخدومين عن طريق خزان تحليل خاصة | نسمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cap | No. of population served by owned septic tanks | B-3.1.1.13
B-3.1.1.14 | عدد السكان المخدومين عن طريق حمامات جافة | نسمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cap | No. of population served by owned dry toilets | B-3.1.1.14
B-3.1.1.15 | عدد السكان المخدومين بواسطة طرق أخرى, يرجى تحديد نوع الطريقة في خانة الملاحظات | نسمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cap | No. of population served by other methods. Please specify the other method under "remarks" | B-3.1.1.15
B-3.1.1.16 | عدد السكان المخدومين بواسطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الممولة | نسمه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cap | No. of population served by NGOs or funding organizations | B-3.1.1.16
جدول B3.1.2 بيانات نظام تجميع ونقل الصرف الصحي | [9 empty] | Table B-3.1.2 Wastewater collection, conveying and treatment system data
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.2.1 | نوع منظومة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي (1) | نظام | نظام صرف صحي مبسط | نظام صرف صحي مبسط | نظام صرف صحي مبسط | نظام صرف صحي مبسط | نظام صرف صحي مبسط | نظام صرف صحي مبسط |  |  | Simple sanatation system | Simple sanatation system | Simple sanatation system | Simple sanatation system | Simple sanatation system | Simple sanatation system | system | Wastewater collection and transmission system type (1) | B-3.1.2.1
B-3.1.2.2 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي | م | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m | Total length of the sewerage network | B-3.1.2.2
B-3.1.2.3 | طول شبكة الصرف الصحي بالانسياب الطبيعي | م | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m | Total length of the sewage network by gravity flow | B-3.1.2.3
B-3.1.2.4 | طول خطوط أنابيب الصرف الصحي الرئيسية (خطوط الأنابيب المضغوطة) | م | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | m | Total length of force-main sewerage pipelines (pressured pipelines) | B-3.1.2.4
B-3.1.2.5 | إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحي | عدد | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | لا توجد معلومات كافية معلومات | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | No. of wastewater treatment plants (WWTPs) | B-3.1.2.5
B-3.1.2.6 | إجمالي عدد محطات ضخ مياه الصرف الصحي | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | no. | No. of wastewater pumping stations | B-3.1.2.6
B-3.1.2.7 | عدد عدادات قياس التدفق الرئيسية المركبة في شبكة الصرف الصحي ومحطات المعالجة | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no. | No. of permanently installed flow meters in the sewer system and at wastewater treatment plants (WWTPs) | B-3.1.2.7
B-3.1.2.8 | القدرة الاستيعابية لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي (الأسمية) | م3 / اليوم | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | m3/d | The nominal capacity of all sewage pumping stations | B-3.1.2.8
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remark | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-3.1.2.9 | القدرة الاستيعابية لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي (الحالية) | م3 / اليوم | 47961 | 47961 | 47961 | 47961 | 47961 | 47961 |  |  | 47961 | 47961 | 47961 | 47961 | 47961 | 47961 | m3/d | The current capacity of sewage pumping stations | B-3.1.2.9
B-3.1.2.10 | عدد المناهل بنظام تجميع ونقل الصرف الصحي | عدد | لا توجد معلومات كافية معلومات | [7 empty] | N/A | [5 empty] | no. | No. of manholes within the sewage system | B-3.1.2.10
B-3.1.2.11 | إجمالي السعة التصميمية للتدفق اليومي لمياه الصرف الصحي الداخلة لجميع محطات الصرف الصحي | م3 / اليوم | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | m3/d | Total designed inflow at inlet of all WWTPs | B-3.1.2.11
B-3.1.2.12 | كمية مياه الصرف الصحي الحالية (الفعلية) عند مدخل جميع محطات معالجة الصرف الصحي | م3 / اليوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد محطات معالجة للصرف الصحي | There is no treatment wastewater plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/d | Actual inflow at inlets of all WWTPs | B-3.1.2.12
B-3.1.2.13 | عدد خزانات التحليل (التعفن) ،خزانات االتفتيش ، الخ لكل مساحة إن وجدت | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد خزانات تحليل | there is no sedimentation basins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no./km2 | No. of septic tanks, inception tanks, etc. per area, If applicable | B-3.1.2.13
B-3.1.2.14 | كمية المياه العادمة والحمأة الواردة من الأنظمة الأخرى في محطات معالجة مياه الصرف الصحي | م3 / اليوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد محطات معالجة للصرف الصحي | There is no treatment wastewater plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/d | Volume of wastewater and sludge received from other systems at WWTPs. | B-3.1.2.14
B-3.1.2.15 | عدد خزانات المعالجة الأولية (في المستشفيات، المسالخ، المصانع، المختبرات والمعامل البيولوجية والكيمائية، إلخ) إن وجدت | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد خزانات معالجة | there is no sedimentation basins | [6 empty] | no. | No. of inception tanks (in hospitals, slaughterhouses, factories, laboratories, biological and chemical laboratories, etc.), If applicable | B-3.1.2.15
B-3.1.2.16 | إذا لم تكن هناك أنظمة آمنة للتخلص من مياه الصرف الصحي ومعالجتها ، فكيف يتم جمع مياه الصرف الصحي والتخلص منها؟ | لا ينطبق | بطريقة تقليدية ( عن طريق التصريف الى قنوات الري) | [7 empty] | Traditionally (by draining into irrigation canals) | [5 empty] | n/a | If there are no safe sewage disposal and treatment systems, how is the sewage collected and disposed? | B-3.1.2.16
B-3.1.2.17 | إجمالي عدد الطلبات لشفط وتفريغ مياه الصرف الصحي من الأنظمة الأخرى على سبيل المثال من البيارات وخزانات التعفن | عدد | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | no. | Total no. of requests for emptying contents from other systems (e.g., septic tanks, cesspits) | B-3.1.2.17
B-3.1.2.18 | نسبة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل صحيح من اجمالي كمية مياه الصرف الصحي المعالجة | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد محطات معالجة للصرف الصحي | There is no treatment wastewater plant | [6 empty] | % | Percentage of properly treated wastewater from the total treated. | B-3.1.2.18
ملاحظات | [18 empty] | note
(1) يرجى إدخال نوع منظومة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي (مثل الأنظمة المشتركة ، ونظام الصرف الصحي منفصل ، ونظام الصرف الصحي المبسط أو الصغير ) | [18 empty] | (1) Please enter the types of sewer systems (such as combined systems, separate sewer system, simplified or small bore sewer system).

## B-3.2 WW network data&Req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه ابين | [20 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عبدالوالي احمد علي | [20 empty] | Eng.bdulwali Ahmed Ali |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير المشاريع | [20 empty] | Projects Manager |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-10-22 | [20 empty] | 2023-10-22 |  | Date:
التوقيع والختم: | [24 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [24 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B.3.2 شبكة الصرف الصحي | [24 empty] | Form B-3.2 Sewer network
جدول B.3.2.1 حالة شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي | [24 empty] | Table B-3.2.1 Situation of the sewer collection and transmission pipe network
كود السؤال | مكونات شبكة الصرف الصحي (1) | نظام الصرف الصحي (2) | خطوط تجميع /خطوط نقل | تاريخ التركيب | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (3) | الحالة الراهنة (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (4) | Operational status (3) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation area/ zone | Installation date | Collection/ transmission pipelines | Type of sewer systems (2) | Components of sewer network (1) | Code
B.3.2.1.1 | خطوط رئيسية وفرعيه | [10 empty] | لا توجد بيانات وافية | Ther is no data | [10 empty] | Main and sub-main pipelines | B-3.2.1.1
B.3.2.1.2 | [24 empty] | B-3.2.1.2
B.3.2.1.3 | [24 empty] | B-3.2.1.3
B.3.2.1.4 | [24 empty] | B-3.2.1.4
B.3.2.1.5 | [24 empty] | B-3.2.1.5
B.3.2.1.6 | [24 empty] | B-3.2.1.6
B.3.2.1.7 | [24 empty] | B-3.2.1.7
B.3.2.1.8 | [24 empty] | B-3.2.1.8
B.3.2.1.9 | [24 empty] | B-3.2.1.9
B.3.2.1.10 | [24 empty] | B-3.2.1.10
كود السؤال | مكونات شبكة الصرف الصحي (1) | نظام الصرف الصحي (2) | خطوط تجميع /خطوط نقل | تاريخ التركيب | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الوحدة | الكمية | الحالة التشغيلية (3) | الحالة الراهنة (3) | ملاحظات | Remarks | Current condition (4) | Operational status (3) | Quantity | Unit | Type of material | Diameter | Installation area/ zone | Installation date | Collection/ transmission pipelines | Type of sewer systems (2) | Components of sewer network (1) | Code
B.3.2.1.11 | [24 empty] | B-3.2.1.11
B.3.2.1.12 | [24 empty] | B-3.2.1.12
B.3.2.1.13 | [24 empty] | B-3.2.1.13
B.3.2.1.14 | [24 empty] | B-3.2.1.14
B.3.2.1.15 | [24 empty] | B-3.2.1.15
ملاحظات : | [24 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد جميع البيانات الخاصة بشبكة تجمع ونقل مياه الصرف الصحي مثل (الأنابيب والملحقات والتجهيزات والمناهل وغرف التفتيش وأخرى) إن توفرت وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [24 empty] | (1) Please provide all data on the wastewater collection and conveying network (such as pipes, fittings, manholes, inspection chambers, etc.), if available and add new rows as required.
(2) يرجى إدخال نوع أنظمة الصرف الصحي (مثل الأنظمة المشتركة ، ونظام الصرف الصحي منفصل ، ونظام الصرف الصحي المبسط أو الصغير ) | [24 empty] | (2) Please enter the types of sewer systems (such as combined systems, separate sewer system, simplified or small bore sewer system).
(3) الحالة التشغيلية: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1=تعمل بصورة جيدة ، 2= عاملة بشكل جزئي، 3= لا تعمل، 4=غيرمعروف ) | [24 empty] | (3) Operational status: please select the answer from the dropdown menu (1 = functioning, 2 = partially functioning, 3 = not functioning, 4 = unknown)
(4) الحالة الراهنة: يرجى اختيار الإجابة من القائمة المنسدلة (1= سليم ، 2= شبة متهالك ، 3= متهالك ، 4= غير معروف) | [24 empty] | (4) Current condition: 1 = intact, 2 = almost worn-out, 3 = totally worn-out, 4 = unknown.
يرجى ارفاق نسخة من المخطط العام لشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي الرئيسية كملف PDF، إذا توفرت | [24 empty] | Please provide a copy of an overview map (sketch) for the wastewater collection and conveying network, if available.
جدول B.3.2.2 الاحتياجات الاستثمارية لشبكة الصرف الصحي ( الانابيب والملحقات والمناهل و ..إلخ) | [24 empty] | Table B.3.2.2 Required investment measures for the wastewater network (pipes, fittings, manholes, etc.)
كود السؤال | الإحتياجات المطلوبة لشبكة الصرف الصحي (1) | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | شرح موجز بالاحتياج | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات |  | Remarks | Priority (2) | Total estimated Cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of required measure | Type of material | Diameter | Installation area |  | Measure (1) |  | Code
B-3.2.2.1 | خطوط انانبيب | ش/ساحة الشهداء | 8 INCH | بلاستيك | 10 | خطوط انانبيب | M | 300 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | M | Pipelines | Plastic | 8 Inch | Al Shohada square St. |  |  | Pipelines | B-3.2.2.1
B-3.2.2.2 | [24 empty] | B-3.2.2.2
B-3.2.2.3 | [24 empty] | B-3.2.2.3
B-3.2.2.4 | [24 empty] | B-3.2.2.4
B-3.2.2.5 | [24 empty] | B-3.2.2.5
B-3.2.2.6 | [24 empty] | B-3.2.2.6
B-3.2.2.7 | [24 empty] | B-3.2.2.7
B-3.2.2.8 | [24 empty] | B-3.2.2.8
B-3.2.2.9 | [24 empty] | B-3.2.2.9
B-3.2.2.10 | [24 empty] | B-3.2.2.10
كود السؤال | الإحتياجات المطلوبة لشبكة الصرف الصحي (1) | منطقة التركيب | القطر | مادة الصنع | الضغط التشغيلي (بار) | شرح موجز بالاحتياج | الوحدة | الكمية | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات |  | Remarks | Priority (2) | Total estimated Cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of required measure | Type of material | Diameter | Installation area |  | Measure (1) |  | Code
B-3.2.2.11 | [24 empty] | B-3.2.2.11
B-3.2.2.12 | [24 empty] | B-3.2.2.12
B-3.2.2.13 | [24 empty] | B-3.2.2.13
B-3.2.2.14 | [24 empty] | B-3.2.2.14
B-3.2.2.15 | [24 empty] | B-3.2.2.15
ملاحظات : | [24 empty] | Notes:
(1 يرجى سرد ألاحتياجات لإعادة تأهيل، إصلاح، إستبدال والتوسعات الصغيرة لشبكة الصرف الصحي الحالية وكذا احتياجات الانظمة المبسطة أو الصغيرة بما في ذلك الاحتياجات المطلوبة للمشاريع المستقبلية في المناطق غير المخدومة لأنظمة الصرف الصحي المشتركة او المنفصلة او اللامركزية البديلة كحزمة واحدة شاملة إعداد الدراسات والتصاميم ذات الصلة، يرجى إضافة صفوف جديدة لمزيد من الاحتياجات بحسب الحاجة | [12 empty] | (1) Please list the required measures for rehabilitation, repair and small scale extension as well as for the simplified or small bore sewer systems. Also include required measures for future projects in areas not yet served as one package for combined, separate, or alternative decentralized sewer systems and submit related studies and designs, etc. Please add new rows for further measures as needed.
(2) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [24 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-3.3 WW PS overview
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه ةدوالصرف الصحي/ ابين | [16 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عبدالوالي احمد علي | [16 empty] | Eng.bdulwali Ahmed Ali |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير المشاريع | [16 empty] | Projects Manager |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-10-22 | [16 empty] | 2023-10-22 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [22 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B-3.3 محطات ضخ مياه الصرف الصحي | [22 empty] | Form B-3.3 Wastewater pumping stations
جدول B-3.3.1 بيانات عامة لمحطات ضخ ورفع الصرف الصحي | [22 empty] | Table B-3.3.1 General data and information of wastewater pumping stations
كود السؤال | إسم/رقم محطة الضخ (1) | مكان التركيب | الإحداثيات (عالمية) |  |  | نوع المحطة (2) | تاريخ إنشاء المحطة | عدد المضخات | سعة المحطة (م3/يوم) | مصادر الطاقة (3) | ملاحظات | Remarks | Power sources (3) | Capacity (m3/d) | No. of pumps | Construction date | Station type (2) | (UTM) Coordinates |  |  | Installation location | ID/name of pumping station (1) | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [12 empty] | Elevation | East | North
B-3.3.1.1 | الكود | الكود |  |  |  | 3 | 2009 | 2 | 2160 | 6 | نوع المحطة (احواض) مصادر الطاقة (طاقة شمسية + كهرباء عامه + مولد ديزل ) |  | 6 | 2160 | 2 | 2009 | 3 |  |  |  | Al Qood | Al Qood | B-3.3.1.1
B-3.3.1.2 | حافة قدر الله | جعار |  |  |  | 3 | 2009 | 1 | 120 | 1 | نوع المحطة (مجرى سيل ) |  | 1 | 120 | 1 | 2009 | 3 |  |  |  | Jaar | Qadar Allah Area | B-3.3.1.2
B-3.3.1.3 | [22 empty] | B-3.3.1.3
B-3.3.1.4 | [22 empty] | B-3.3.1.4
B-3.3.1.5 | [22 empty] | B-3.3.1.5
B-3.3.1.6 | [22 empty] | B-3.3.1.6
B-3.3.1.7 | [22 empty] | B-3.3.1.7
B-3.3.1.8 | [22 empty] | B-3.3.1.8
B-3.3.1.9 | [22 empty] | B-3.3.1.9
B-3.3.1.10 | [22 empty] | B-3.3.1.10
كود السؤال | إسم/رقم محطة الضخ (1) | مكان التركيب | الإحداثيات (عالمية) |  |  | نوع المحطة (2) | تاريخ إنشاء المحطة | عدد المضخات | سعة المحطة (م3/يوم) | مصادر الطاقة (3) | ملاحظات | Remarks | Power sources (3) | Capacity (m3/d) | No. of pumps | Construction date | Station type (2) | (UTM) Coordinates |  |  | Installation location | ID/name of pumping station (1) | Code
|  |  | شمال | شرق | المنسوب | [12 empty] | Elevation | East | North
B-3.3.1.11 | [22 empty] | B-3.3.1.11
B-3.3.1.12 | [22 empty] | B-3.3.1.12
B-3.3.1.13 | [22 empty] | B-3.3.1.13
B-3.3.1.14 | [22 empty] | B-3.3.1.14
ملاحظات: | [22 empty] | Note:
(1) يتم اضافة صفوف أخرى عند الإحتياج | [22 empty] | (1) Please insert new rows for additional stations.
(2) يرجى تحديد نوع المحطة من القائمة المنسدلة (1=محطة ضخ، 2= محطة رفع، 3= أخرى(اذكرها في خانة الملاحظات) | [22 empty] | (2) Please specify the type of station and select the answer from the dropdown menu (1 = pumping station, 2 = lifting station, 3 = other (mention it)).
(3) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى (اذكرها في خانة الملاحظات) | [11 empty] | (3) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4 = solar energy, 5 = purchased energy from the private sector, 6 = other (mention it)).

## B-3.4 WWTP General data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [10 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/utility/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عبدالوالي احمد علي | [10 empty] | Eng.bdulwali Ahmed Ali |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير المشاريع | [10 empty] | Projects Manager |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-10-25 | [10 empty] | 2023-10-25 |  | Date:
التوقيع والختم: | [14 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [14 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة الصرف الصحي | [14 empty] | Forms B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.1 نظرة عامة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومعايير التصميم | [14 empty] | Table B-3.4.1 Overview of wastewater treatment plants (WWTPs) and design criteria
كود السؤال | البيان | الوحدة | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 | Unit | Description | Code
B-3.4.1.1 | الإسم | اسم | الكود | [8 empty] | Al Qood | Name | Name of WWTP | B-3.4.1.1
B-3.4.1.2 | موقع المحطة | العنوان | الكودا | [8 empty] | Al Qood | Address | Location of WWTP | B-3.4.1.2
B-3.4.1.3 | مساحة الأرض المتوفرة للمحطة | م2 | 8 فدان | [8 empty] | 33600 | m2 | Total available land for WWTP | B-3.4.1.3
B-3.4.1.4 | مساحة الأرض المستغلة للمنشئات الحالية | م2 | 4 فدان | [8 empty] | 16800 | m2 | Land occupied by treatment units | B-3.4.1.4
B-3.4.1.5 | الإحداثيات | شمال (م) | [8 empty] | 33600 |  | North | Coordinates (UTM)
|  | شرق (م) | [8 empty] | 33600 |  | East |  | B-3.4.1.5
|  | المنسوب (م) | [8 empty] | 33600 |  | Elevation
B-3.4.1.6 | تاريخ الإنشاء | السنة | 2004 | [8 empty] | 2004 | Year | Year of construction | B-3.4.1.6
B-3.4.1.7 | إجمالي تكلفة الإنشاء | دولار أمريكي | لايوجد | [8 empty] | N/A | USD | Value of investment | B-3.4.1.7
B-3.4.1.8 | الجهة الممولة |  | الصندوق الاجتماعي | [8 empty] | Social Fund for Devlopment |  | Source(s) of investment | B-3.4.1.8
B-3.4.1.9 | تاريخ بدء التشغيل | سنة | لايوجد | [8 empty] | No | Year | In operation since | B-3.4.1.9
B-3.4.1.10 | تاريخ رفع كفاءة المحطة (إذا توفر) | سنة | لايوجد | [8 empty] | No | Year | Year of upgrade (if applicable) | B-3.4.1.10
كود السؤال | البيان | الوحدة | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 | Unit | Description | Code
B-3.4.1.11 | مراحل المعالجة (1) | مرحلة | [10 empty] | stage | Stages of treatment (1) | B-3.4.1.11
B-3.4.1.12 | نظام محطة المعالجة (التكنولوجيا الرئيسية المستخدمة) | نوع | [10 empty] | Type | Type of WWTP (main technology used) | B-3.4.1.12
B-3.4.1.13 | مصادر الطاقة (2) | مصدر | [11 empty] | Power sources (2) | B-3.4.1.13
B-3.4.1.14 | الحالة الراهنة للمحطة (3) | [12 empty] | Physical status (3) | B-3.4.1.14
B-3.4.1.15 | الحالة التشغيلية للمحطة (4) | [12 empty] | Operational status (4) | B-3.4.1.15
ملاحظات: | [14 empty] | Notes:
(1) فضلاً حدد مراحل المعالجة بالمحطة غيلية (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 3): 1= أولية، 2= ثانوية ، 3= نهائية | [14 empty] | (1) Please specify the treatment stages at the plant (select from 1 to 3 in the dropdown list): 1 = primary, 2 = secondary, 3 = tertiary
(2) يرجى تحديد مصادر الطاقة من القائمة المنسدلة (1=كهرباء عامة، 2= مولد ديزل، 3= محطة توليد مركزية تعمل بالديزل، 4= منظومة طاقة شمسية، 5= طاقة مشتراه من القطاع الخاص، 6= أخرى(اذكرها في خانة الملاحظات) | [7 empty] | (2) Please specify the energy sources and select the answer from the dropdown menu (1 = public electricity, 2 = diesel generator, 3 = diesel power plant, 4 = solar energy, 5 = purchased energy from the private sector, 6 = other (mention it under "Remark")).
(3) الحالة الراهنة (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من1الى 4): 1 = بحالة ممتازة، 2 = بحالة جيدة ومقبولة، 3 = مدمرجزئيا، 4 = مدمر/تالف كليا | [14 empty] | (3) Physical condition (select from 1 to 4 in the dropdown list): 1 = excellent, 2 = good and acceptable, 3 = partially damaged, 4 = totally damaged.
(4) الحالة التشغيلية (يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من ا الى 3): 1= شغالة، 2= عليها احمال زائدة بشكل جزئي، 3= احمال إضافية بشكل كامل | [14 empty] | (4) Operational condition (select from 1 to 3 in the dropdown list): 1 = functioning, 2 = partially overloaded, 3 = totally overloaded.
كود السؤال | معايير التصميم |  | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 (1) | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 |  | Design criteria | Code
B-3.4.1.16 | متوسط التدفق اليومي | م3/يوم | [10 empty] | m3/d | Average daily flow rate | B-3.4.1.16
B-3.4.1.17 | متوسط الحمل العضوي | كجم BOD5/اليوم | [10 empty] | kg BOD5/d | Average daily flow rate BOD5 | B-3.4.1.17
B-3.4.1.18 | الحمل لعدد السكان الموصلين الى المحطة | شخص | [10 empty] | PE | WWTP load in population equivalent (PE) | B-3.4.1.18
B-3.4.1.19 | متوسط مخرجات الشخص من مياه الصرف | l/(PE*d) | [10 empty] | l/(PE*d) | Wastewater generation per person | B-3.4.1.19
B-3.4.1.20 | المتطلب للأكسجين العضوي/الحيوي عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | BOD5 at inlet | B-3.4.1.20
B-3.4.1.21 | المتطلب للأكسجين الكيميائي عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | COD at inlet | B-3.4.1.21
B-3.4.1.22 | إجمالي المواد الصلبة العالقة عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total suspend solids (TSS) at inlet | B-3.4.1.22
B-3.4.1.23 | محتوى الامونيا عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Ammonia nitrogen (NH4+-N) at inlet | B-3.4.1.23
B-3.4.1.24 | إجمالي محتوى المركبات النيتروجينية ة عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total nitrogen (TN) at inlet | B-3.4.1.24
B-3.4.1.26 | إجمالي مختوى الفسفور التصميمة عند مدخل المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total phosphorus (TP) at inlet | B-3.4.1.26
كود السؤال | معايير التصميم |  | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 (1) | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 |  | Design criteria | Code
B-3.4.1.27 | المتطلب للأكسجين العضوي/الحيوي عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | BOD5 at outlet | B-3.4.1.27
B-3.4.1.28 | المتطلب للأكسجين الكيميائي عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | COD at outlet | B-3.4.1.28
B-3.4.1.29 | إجمالي المواد الصلبة العالقة عند المخرج | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total suspended solids (TSS) at outlet | B-3.4.1.29
B-3.4.1.31 | محتوى الامونيا عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Ammonia nitrogen (NH4+-N) at outlet | B-3.4.1.31
B-3.4.1.32 | محتوى النترات عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Nitrate (NO3−-N) at outlet | B-3.4.1.32
B-3.4.1.33 | إجمالي محتوى النتروجين عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total nitrogen (TN) at outlet | B-3.4.1.33
B-3.4.1.34 | إجمالي محتوى الفسفور عند مخرج المحطة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | Total phosphorous (TP) at outlet | B-3.4.1.34
B-3.4.1.35 | محتوى الكوليفورم البرازية ة عند مخرج المحطة | cfu/100 ml | [10 empty] | cfu/100 ml | Faecal coliforms at outlet | B-3.4.1.35
B-3.4.1.36 | درجة الحرارة التصميمة الموسمية (إن توفرت) | فصل الشتاء | [10 empty] | Winter | Seasonal design temperature °C (if available) | B-3.4.1.36
|  | فصل الصيف | [10 empty] | Summer
B-3.4.1.37 | طريقة تعقيم المياه الخارجة | نوع | [10 empty] | Type | Effluent water disinfection method | B-3.4.1.37
كود السؤال | المعايير الوطنية والدولية المطلوبة لمياه الصرف الصحي المعالجة |  | محطة 1 | محطة 2 | محطة 3 | محطة 4 (1) | ملاحظات | Remarks | WWTP 4 (1) | WWTP 3 | WWTP 2 | WWTP 1 |  | Applicable/ required effluent values (national/ international regulation) | Code
B-3.4.1.38 | متطلب الأكسجين العضوي/الحيوي | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | BOD5 | B-3.4.1.38
B-3.4.1.39 | متطلب الأكسجين الكيميائي | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | COD | B-3.4.1.39
B-3.4.1.40 | جمالي المواد الصلبة العالقة | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | TSS | B-3.4.1.40
B-3.4.1.41 | محتوى المركبات النيتروجينية | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | TN | B-3.4.1.41
B-3.4.1.42 | محتوى العناصر الفسفورية | ملجم/لتر | [10 empty] | mg/l | PO4 | B-3.4.1.42
B-3.4.1.43 | أقل قيمة للرقم الهدروجيني | عدد | [10 empty] | No. | pH lower limit | B-3.4.1.43
B-3.4.1.44 | أعلى قيمة للرقم الهدروجيني | عدد | [10 empty] | No. | pH upper limit | B-3.4.1.44
كود السؤال | هل يتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة الى: | [12 empty] | Effluent receiving bodies | Code
B-3.4.1.45 | مياه البحر | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Coastal waters | B-3.4.1.45
B-3.4.1.46 | الينابيع والجداول المائية | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Streams | B-3.4.1.46
B-3.4.1.47 | أحواض أو خزانات | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Ponds or reservoirs | B-3.4.1.47
B-3.4.1.48 | الأراضي الرطبة | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Wetlands | B-3.4.1.48
B-3.4.1.49 | التربة | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Soil | B-3.4.1.49
B-3.4.1.50 | أخرى. يرجى ذكر أي معلومات اضافيه في خانة الملاحظات. | [12 empty] | Other. add information under ‘Remarks’ | B-3.4.1.50
كود السؤال | الإستخدام/التخلص النهائي للحماءة لـ: | [12 empty] | Final usage of sludge | Code
B-3.4.1.51 | للزراعة | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Agriculture | B-3.4.1.51
B-3.4.1.52 | الدفن | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Landfill | B-3.4.1.52
B-3.4.1.53 | تجميعها في مقالب نفايات | نعم/لا | [10 empty] | Yes/No | Accumulated in territory | B-3.4.1.53
B-3.4.1.54 | أخرى . يرجى ذكر أي معلومات اضافيه في خانة الملاحظات | [12 empty] | Other. Please add information under ‘Remarks’. | B-3.4.1.54
ملاحظات: | [14 empty] | Notes:
(1) يرجى إضافة أعمدة إضافية بحسب الحاجة | [14 empty] | (1) Please add new columns as needed for further WWTPs (if applicable).

## B-3.4.2.WWTP data&MA
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | البمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [15 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عبدالوالي احمد علي | [15 empty] | Eng.bdulwali Ahmed Ali |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير المشاريع | [15 empty] | Projects Manager |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-10-25 | [15 empty] | 2023-10-25 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [21 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [21 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة الصرف الصحي | [21 empty] | Forms B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.2 مكونات محطة معالجة الصرف الصحي | [21 empty] | Table B-3.4.2 Wastewater treatment plant components
إسم ورقم المحطة: | [9 empty] | لاتوجد مجطات صرف صحي سوى محطة الكود وهده المعلومات غبر متوفره لدينا | [10 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان (1) | الحالة الراهنة (2) |  | الحالي التشغيلية (3) |  | المشاكل / الأعطال التشغيلية |  |  | أسباب التوقف / التلف |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for non-operational/ damage |  | Operation problems/ failures |  | Operational status (3) |  | Physical status (2) |  | Description (1) | Code
B-3.4.2.1 | وحدة تفريغ مياه الصرف الصحي من الشفاطات | [19 empty] | Septage receiving stations for vacuum trucks | B-3.4.2.1
B-3.4.2.2 | خزان التعادل | [19 empty] | Equalisation tank | B-3.4.2.2
B-3.4.2.3 | محطة ضخ المدخل | [19 empty] | Inlet pumping station | B-3.4.2.3
B-3.4.2.4 | محطة ضخ وسيطة | [19 empty] | Intermediate pumping station | B-3.4.2.4
B-3.4.2.5 | المصافي الخشنة (فتحات كبيره) | [19 empty] | Coarse screens | B-3.4.2.5
B-3.4.2.6 | المصافي الناعمه (فتحات صغيره) | [19 empty] | Fine screens | B-3.4.2.6
B-3.4.2.7 | قناة حجز الرمال | [19 empty] | Grit & grease removal | B-3.4.2.7
B-3.4.2.8 | وحدة قياس التدفق | [19 empty] | Flow measurement unit | B-3.4.2.8
B-3.4.2.9 | خزانات الترسيب الأبتدائية | [19 empty] | Primary settling tanks | B-3.4.2.9
B-3.4.2.10 | غرف التوزيع و الخلط بين مراحل المعالجة | [19 empty] | Distribution & mixing chambers | B-3.4.2.10
B-3.4.2.11 | خزانات التهوية | [19 empty] | Aeration tanks | B-3.4.2.11
B-3.4.2.12 | خزانات الترسيب الثانوية | [19 empty] | Secondary settling tanks | B-3.4.2.12
B-3.4.2.13 | محطة ضخ الحمأة الراجعة | [19 empty] | Return sludge pumping station | B-3.4.2.13
B-3.4.2.14 | محطة ضخ الحمأة الزائدة | [19 empty] | Excess sludge pumping station | B-3.4.2.14
B-3.4.2.15 | خزانات تخزين الحمأة | [19 empty] | Sludge storage tanks | B-3.4.2.15
B-3.4.2.16 | وحدة رص وتكثيف الحمأة | [19 empty] | Sludge thickening units | B-3.4.2.16
B-3.4.2.17 | هاضمات الحمأة اللاهوائية | [19 empty] | Anaerobic sludge digesters | B-3.4.2.17
B-3.4.2.18 | محطة ضخ الحمأة المهضومة | [19 empty] | Digested sludge pumping station | B-3.4.2.18
B-3.4.2.19 | وحدة فصل المياه من الحمأة | [19 empty] | Sludge dewatering units | B-3.4.2.19
B-3.4.2.20 | وحدات معالجة الغاز الحيوي | [19 empty] | Biogas treatment units | B-3.4.2.20
B-3.4.2.21 | وحدات تخزين الغاز الحيوي | [19 empty] | Biogas storage units | B-3.4.2.21
B-3.4.2.22 | توهج الغاز الحيوي | [19 empty] | Biogas flare | B-3.4.2.22
كود السؤال | البيان (1) | الحالة الراهنة (2) |  | الحالي التشغيلية (3) |  | المشاكل / الأعطال التشغيلية |  |  | أسباب التوقف / التلف |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for non-operational/ damage |  | Operation problems/ failures |  | Operational status (3) |  | Physical status (2) |  | Description (1) | Code
B-3.4.2.23 | احواض تجفيف الحمأة | [19 empty] | Sludge drying beds | B-3.4.2.23
B-3.4.2.24 | وحدة التعقيم | [19 empty] | Disinfection unit | B-3.4.2.24
B-3.4.2.25 | معدات التحضير والجرعات الكيميائية | [19 empty] | Chemical preparation & dosing equipment | B-3.4.2.25
B-3.4.2.26 | المعالجة النهائية لإعادة إستخدام مخرجات المحطة فضلاً حدد نوع المعالجة في خانة الملاحظات | [19 empty] | Tertiary treatment for reuse Please state the kind of the treatment under "Remarks" | B-3.4.2.26
B-3.4.2.27 | تمديدات وملحقات التصريف الجانبي الى خارج المحطة | [19 empty] | Bypass facilities | B-3.4.2.27
B-3.4.2.28 | تمديدات الأنابيب عند مدخل ومخرج المحطة وبين غرف التوزيع والخزانات والأحواض | [19 empty] | Piping at the inlet and outlet of the WWTP and between distribution chambers, tanks and lagoon | B-3.4.2.28
B-3.4.2.29 | وحدة معالجة الروائح | [19 empty] | Odor treatment units | B-3.4.2.29
B-3.4.2.30 | أخرى يرجى إضافة أسطر إضافية لأي مكونات أخرى. | [19 empty] | Others. Please add new raws if needed (incase of other coponents) | B-3.4.2.30
ملاحظات: | [21 empty] | Notes:
(1) في حالة وجود أكثر من محطة يتم تكرار إستخدام هذا النموذج (كافة الجداول أدناه) لكل محطة على حدة .فضلاً يجب ملء هذه المعلومات فقط عند وجود المكونات | [21 empty] | (1) If there is more than one WWTP please use this form (including all tables below) for each WWTP separately. Please note that information should only be filled in when the components exist.
(2) الحالة الراهنة يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من (1-5): 1=بحالة ممتازة، 2= بحالة جيدة ومقبولة، 3= تعمل ولكن بحالة متهالكة (ذحل وتأكل, غير نظيف) 4= مدمرجزئيا، 5= مدمر/تالف كليا | [21 empty] | (2) Physical condition (select from 1 to 5 in the dropdown menu) : 1 = excellent, 2 = good and acceptable, 3 = in service but in bad condition (corroded, unclean, worn), 4 = partially damaged, 5 = totally damaged.
(3) الحالة التشغيلية يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة من1الى 4 : 1= أداء ممتاز، 2= أداء جيد ومقبول، 3=أداء ضعيف و كثير الأعطال، 4= المعدة متوقفة وخارج الخدمة | [21 empty] | (3) Performance level (please select from 1 to 4 in the dropdown menu) : 1 = excellent, 2 = good and acceptable, 3 = poor performance and suffering a lot of breakdowns, 4 = the equipment is off and out of service.
يرجى إرفاق نسخ من وثائق محطة معالجة مياه الصرف الصحي مثل مساقط البناء ومخططات / مخططات تدفق العمليات وما إلى ذلك إذا كانت متوفرة | [21 empty] | Please attach copies of WWTP additional documents such as construction plans, process flow diagrams/charts, etc., if available.
جدول B-3.4.3 إدارة تشغيل المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.3 WWTP operation management
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان | الإجابة |  | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer |  | Description | Code
B-3.4.3.1 | هل المياه الداخلة الى محطة المعالجة من نظام مشترك (صرف صحي و مياه أمطار)؟ | لا |  | صرف صحي فقط | [9 empty] | Sanitation only |  |  |  |  | Yes/No |  | Is the WWTP receiving influent from a combined sewage and stormwater collection and conveying system? | B-3.4.3.1
B-3.4.3.2 | هل تستقبل محطة معالجة مياه الصرف صحي أي تدفقات لمياه الصرف الصناعي غير معالجة؟ | لا |  | تستقبل مياه الصرف الصحي فقط | [9 empty] | It receives wastewater only |  |  |  |  | Yes/No |  | Is the WWTP receiving any untreated industrial wastewater flows? | B-3.4.3.2
B-3.4.3.3 | هل يتم التخلص من مياه الصرف الصحي الخام أو جزء منها بدون معالجة مسبقة؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، فهل تؤثر مياه الصرف هذه على كفاءة معالجة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، على سبيل المثال من خلال تركيزات الملوثات العالية أو درجات الحرارة المتقلبة أو قيم الأس الهيدروجيني؟ | لا | [16 empty] | Yes/No |  | Are the raw wastewater or parts of it disposed without prior treatment? "If "Yes", do these effluents affect the treatment efficiency of the WWTP, for example by high pollutant concentrations, fluctuating temperatures, or pH values?" "If "Yes", please name the effluent receiving bodies | B-3.4.3.3
B-3.4.3.4 | هل يتم معالجة والتخلص من الحمأة المنتجة في محطة المعالجة بما يتوافق مع المعايير وألانظمة الوطنية؟ | لا |  | لايتم التخلص منها | [9 empty] | It is not being disposed of |  |  |  |  | Yes/No |  | Is the sludge generated at the WWTP treated and disposed off in line with the national standards and regulations? | B-3.4.3.4
B-3.4.3.5 | هل يتم عمل فحوصات دورية لمياه الصرف المعالجة لغرض إعادة استخدامها؟ | لا |  | تم تركيب أجهزة المختبر مؤخرا | [9 empty] | Laboratory equipment was recently installed |  |  |  |  | Yes/No |  | Are there any periodical tests to analyse the quality of WWPT effluent for reuse? | B-3.4.3.5
B-3.4.3.6 | هل يتم عمل فحوصات دورية للحمأة المعالجة لغرض إعادة إستخدامها؟ | لا |  | لايتم عمل أي فحوصات | [9 empty] | No tests are performed |  |  |  |  | Yes/No |  | Are there any periodical tests to analyse the quality of WWPT sludge for reuse ? | B-3.4.3.6
كود السؤال | البيان | الإجابة |  | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer |  | Description | Code
B-3.4.3.7 | هل يتوفر دليل لأعمال الصيانة والتشغيل بالمحطة قيد الإستخدام؟ | نعم/لا | [16 empty] | Yes/No |  | Is there an O&M manual in use? | B-3.4.3.7
B-3.4.3.8 | هل لدى الإدارة إجراءات أو طرق أو ممارسات مناسبة ومثبتة بالإضافة إلى الموارد لمعالجة المشاكل التي تنشأ في عملية محطة معالجة مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" ، يرجى ملاحظة المشكلات والأسباب | ن | [16 empty] | Yes/No |  | Does the management have appropriate and proven procedures, methods, or practices as well as the resources to address problems that arise in the process of the WWTP? If "No", please note the problems and reasons | B-3.4.3.8
B-3.4.3.9 | هل يتم توفير إحتياجات السلامة العامة للعاملين في إدارة وتشغيل المحطة؟ | نعم | [16 empty] | Yes/No |  | Are safety tools and equipment available? | B-3.4.3.9
B-3.4.3.10 | هل يلتزم العاملين في إدارة وتشغيل المحطة بإجراءات السلامة العامة؟ | نعم | [16 empty] | Yes/No |  | Is the staff of the WWTP following public safety and safeguard rules and regulations? | B-3.4.3.10
B-3.4.3.11 | هل يتم إجراء الفحوصات الدورية للعاملين في المحطة وتوفير الأدوية والأغذية اللازمة لهم؟ | لا | [16 empty] | Yes/No |  | Are there periodical medical check-ups for staff of the WWTP and the required medication and nutrition provided to them? | B-3.4.3.11
جدول B-3.4.3 إدارة تشغيل المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.3 WWTP operation management
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان | الإجابة |  | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer |  | Description | Code
B-3.4.3.12 | هل الغرف التي ممكن ان يتعرض فيها العمال للغازات الخطيرة مجهزة بأنظمة استكشاف وإنذار مناسبة على سبيل المثال "مخازن غاز الكلور, مخازن المواد الكيمائية, المختبرات"؟ | لا |  | لايوجد أي أنظمة استكشاف واندار | [9 empty] | There are no detection and alarm systems |  |  |  |  | Yes/No |  | Are rooms where workers could be subject to hazardous gases equipped with suitable detection and alarm systems (e.g. storage of chlorine gas, chemical storage or laboratories)? | B-3.4.3.12
B-3.4.3.13 | هل تتوفر أدوات ووسائل الإسعافات الأولية في المواقع على سبيل المثال "صندوق الإسعافات الأولية ودش غسيل العيون للإستخدام عند حدوث إصابات, حوادث عمل"؟ | نعم/لا |  | لالتتوفر | [9 empty] | N.A |  |  |  |  | Yes/No |  | Are first aid facilities available at the sites e.g. first-aid kits, eye shower in case of injuries or work accidents? | B-3.4.3.13
B-3.4.3.14 | هل يتوفر وحدات إحتياطية كافية في الورشة او المحازن لمعدات التشغيل الرئيسية على سبيل المثال "المصافي والمضخات ووحدات معالجة الحمأة لاستبدال هذه المعدات عند تعطل الوحدات الرئيسية؟ | نعم/لا |  | لاتتوفر | [9 empty] | N/A |  |  |  |  | Yes/No |  | For main process equipment (e.g., pumps, screens, sludge treatment units): Are units for replacement readily available in the workshops/warehouse in case of equipment breakdown? | B-3.4.3.14
B-3.4.3.15 | هل تتوفر في المخازن أو الورشة قطع أو وحدات جاهزة لاستبدال أي من معدات التشغيل الصغيرة التي تخرج عن الخدمة ,المضخات الصغيرة والخلاطات وأخرى"؟ | نعم/لا |  | لاتوجد | [9 empty] | N/A |  |  |  |  | Yes/No |  | For other process equipment (smaller pumps, mixers etc.): Are units for replacement readily available in the workshops/ warehouse in case of equipment breakdown? | B-3.4.3.15
B-3.4.3.16 | هل تتم السيطرة بشكل مناسب على جميع المراحل ذات الصلة بعملية المعالجة عند ظهور انتشار للروائح أو أي ضوضاء؟ إذا كانت الإجابة "لا" ، فيرجى تحديد وحدة عملية المعالجة والسبب. | نعم/لا |  | انعم | [9 empty] | Yes |  |  |  |  | Yes/No |  | Are all stages of the treatment process where odor and/ or noise arises suitably enclosed? If “No”, please note the part of the treatment process and the reason.” | B-3.4.3.16
جدول B-3.4.4 البيانات التشغيلية / عملية وبارومترات المعالجة | [21 empty] | Table B-3.4.4 Operational / process data and treatment parameters
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
جدول B-3.4.4.1 خصائص مياه الصرف الصحي عند مدخل المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.4.1 Influent characteristics at WWTP inlet
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.1.1 | متوسط معدل التدفق الفعلي من أنظمة تجميع مياه الصرف الصحي التابعة للموسسة/ الفروع | م3 / يوم | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | m³/d | Average actual flow rate from the LC/AU/branch sewage collection system | B-3.4.4.1.1
B-3.4.4.1.2 | التدفق الفعلي من أنظمة تجميع مياه الصرف الصحي الأخرى | م3 / يوم | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | m³/d | Flow rate of received sewage of other collection systems | B-3.4.4.1.2
B-3.4.4.1.3 | عدد السكان الموصلين | شخص | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | cap | Number of connected population equivalents | B-3.4.4.1.3
B-3.4.4.1.4 | متوسط مخرجات الشخص من مياه الصرف الفعلية | l/(PE*d) | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | l/(cap*d) | Specific wastewater generation | B-3.4.4.1.4
B-3.4.4.1.5 | عدد عينات الـ BOD المجمعة من محطة المعالجة | عدد/ شهر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | No./mth | Number of BOD5 samples collected from the WWTP | B-3.4.4.1.5
B-3.4.4.1.6 | عددعينات الـ BOD المطابقة للمواصفات | عدد/ شهر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | No./mth | Number of BOD5 samples conforming to the specifications | B-3.4.4.1.6
B-3.4.4.1.7 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين العضوي/الحيوي عند مدخل المحطة | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual BOD5 | B-3.4.4.1.7
B-3.4.4.1.8 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين الكيميائي عند مدخل المحطة | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual COD | B-3.4.4.1.8
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.1.9 | متوسط المحتوى الفعلي لإجمالي المواد الصلبة العالقة | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual total suspend solids(TSS) | B-3.4.4.1.9
B-3.4.4.1.10 | متوسط محتوى الفسفور الفعلية | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual total phosphorous (TP) | B-3.4.4.1.10
B-3.4.4.1.11 | متوسط محتوى الأمونيا الفعلي عند مخرج المحطة | ملجم /لتر | [8 empty] | لاتوجد ملومات | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual ammonia-N | B-3.4.4.1.11
B-3.4.4.1.12 | متوسط محتوى النترات الفعلي | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual total nitrate (NO3−-N) | B-3.4.4.1.12
B-3.4.4.1.13 | متوسط محتوى المركبات النيتروجينية الفعلية | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual total nitrogen compounds (TN) | B-3.4.4.1.13
جدول B-3.4.4 البيانات التشغيلية / عملية وبارامترات المعالجة | [21 empty] | Table B-3.4.4 Operational / process data and treatment parameters
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
جدول B-3.4.4.2 خصائص مياه الصرف الصحي عند مخرج المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.4.2 Effluent characteristics at WWTP outlet
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.2.1 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين العضوي/الحيوي | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual BOD5 | B-3.4.4.2.1
B-3.4.4.2.2 | متوسط المتطلب الفعلي للأكسجين الكيميائي | ملجم /لتر | [7 empty] | لاتوجد معلومات |  | No data | [7 empty] | mg/l | Average actual COD | B-3.4.4.2.2
B-3.4.4.2.3 | متوسط المحتوى الفعلي لإجمالي المواد الصلبة العالقة مخرج المحطة | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total suspend solids (TSS) | B-3.4.4.2.3
B-3.4.4.2.4 | متوسط محتوى الأمونيا الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual ammonia-N | B-3.4.4.2.4
B-3.4.4.2.5 | متوسط محتوى النترات الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual nitrate (NO3−-N) | B-3.4.4.2.5
B-3.4.4.2.6 | متوسط محتوى النتروجين الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total nitrogen (TN) | B-3.4.4.2.6
B-3.4.4.2.7 | متوسط محتوى الفسفور الفعلي | ملجم /لتر | [17 empty] | mg/l | Average actual total phosphorous (TP) | B-3.4.4.2.7
B-3.4.4.2.8 | متوسط محتوى الكوليفورم البرازية الفعلية | cfu/100 ml | [17 empty] | cfu/100 ml | Average actual faecal coliforms | B-3.4.4.2.8
B-3.4.4.2.9 | كمية مياه الصرف الصحي المعالجة | م3 | [17 empty] | m³ | Quantity of treated effluent | B-3.4.4.2.9
B-3.4.4.2.10 | كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد إستخدامها | م3 | [17 empty] | m³ | Quantity of reused treated effluent | B-3.4.4.2.10
B-3.4.4.2.11 | كمية للمخلفات الصلبة (المحجوزة عند المصافي وقناة حجزالرمال والحصوات و الدهون) | طن | [17 empty] | ton | Quantity of solids (screenings, grit, grease) | B-3.4.4.2.11
B-3.4.4.2.12 | كمية الحمأة الفائضة | طن | [17 empty] | ton | Quantity of excess sludge | B-3.4.4.2.12
B-3.4.4.2.13 | عدد أيام تخزين الحمأة في المحطة قبل إعادة إستخدامها | يوم | [17 empty] | day | Storage time of sludge | B-3.4.4.2.13
B-3.4.4.2.14 | نوع الحمأة التي يتم التخلص منها, إعادة استخدامها (مهضومة/غير مهضومة) | نوع | [17 empty] | type | Type of sludge disposed/reused (digested/ non-digested) | B-3.4.4.2.14
B-3.4.4.2.15 | كمية الحمأة ألمعاد إستخدامها | طن | [17 empty] | ton | Quantity of reused sludge | B-3.4.4.2.15
جدول B-3.4.4 البيانات التشغيلية / عملية وبارامترات المعالجة | [21 empty] | Table B-3.4.4 Operational / process data and treatment parameters
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
جدول B-3.4.4.3 تكلفة واستهلاك الطاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي | [21 empty] | Table B-3.4.4.3 Costs and energy consumption of wastewater treatment
كود السؤال | البيان | الوحدة | السنوات | [6 empty] | ملاحظات |  | Remarks |  | Years | [5 empty] | Unit | Descriptions | Code
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
B-3.4.4.3.1 | إجمالي تكلفة الطاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي | ريال | [17 empty] | YER | Total power cost for treating wastewater | B-3.4.4.3.1
B-3.4.4.3.2 | متوسط تكلفة الطاقة لمعالجة متر مكعب واحد من مياه الصرف الصحي | ريال / م3 | [17 empty] | YER/m³ | Average cost of power for treating one cubic meter of wastewater | B-3.4.4.3.2
B-3.4.4.3.3 | إجمالي الطاقة المستهلكة لمعالجة المياه العادمة | كيلووات ساعة | [17 empty] | kWh | Total Energy consumption for treating wastewater | B-3.4.4.3.3
B-3.4.4.3.4 | متوسط الطاقة المستهلكة لمعالجة المتر المكعب مياه صرف صحي | كيلووات / م3 | [17 empty] | kW/m³ | Electricity power consumption for treating one cubic meter of wastewater | B-3.4.4.3.4
جدول B-3.4.5 إعادة استخدام مخرجات المحطة | [21 empty] | Table B-3.4.5 Reuse of WWTP outputs
إسم ورقم المحطة: | [20 empty] | ID/Name of WWTP:
كود السؤال | البيان | ألآجابة |  | اشرح التفاصيل باختصار | [5 empty] | ملاحظـــــات |  | Remarks |  | Demonstrate details in brief |  |  |  |  | Answer |  | Descriptions | Cide
B-3.4.5.1 | هل يتم إستخدام مياه الصرف الصحي الغير معالجة (قبل وصولها إلى المحطة) لأغراض الري؟ فضلاً إذا كانت الإجابة نعم, يرجى تحديد موقع ومساحة المنطقة المروية في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Is raw wastewater used for irrigation before reaching the WWTP? (Yes/ No) If the answer is "yes", please specify the irrigated area under "Details". | B-3.4.5.1
B-3.4.5.2 | هل يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري؟ فضلاً إذا كانت الإجابة بنعم, يرجى تحديد موقع ومساحة المنطقة المروية في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Is treated effluent used for irrigation? (Yes/ No) If the answer is "yes", please specify the irrigated area under "Details". | B-3.4.5.2
B-3.4.5.3 | هل الاطار القانوني الوطني يسمح بإستخدام الحمأة الخارجة من محطات المعالجة في الزرعة؟ فضلاً اذكر مزيد من التفاصيل في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Does the national legal framework allow to use sludge in agriculture? (Yes/ No) Please for more information under "Details" | B-3.4.5.3
B-3.4.5.4 | هل يتم إستخدام المياه المعالجة في زراعة الخضروات؟ فضلاً إذا كانت الإجابة بنعم, يرجى تحديد موقع ومساحة المنطقة المروية في خانة "التفاصيل". | [19 empty] | Is the treated effluent used for cultivating vegetables? (Yes/ No) If the answer is "yes", please specify the irrigated area under "Details". | B-3.4.5.4
B-3.4.5.5 | في حالة استخدام المعالجة اللاهوائية أو معالجة الحمأة للمياه العادمة، هل يتم تجميع الغاز الحيوي المنتج لإعادة الاستخدام؟ (نعم / لا) (1) | [19 empty] | In case anaerobic wastewater or sludge treatment is used, is the produced biogas collected for reuse? (Yes/ No) (1) | B-3.4.5.5
(1) فضلاً اختر ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 2): (1) = نعم ، (2) = لا، إذا كان الجواب "نعم" ، يرجى تحديد حجم الغاز الحيوي المنتج سنويًا وكيفية إعادة استخدامه (مثل إنتاج الكهرباء) في خانة "الملاحظات". | [21 empty] | (1) Please choose the answer from the dropdown menu (from 1 to 2): 1. Yes, 2. No. If the answer is "Yes", please specify the volume of biogas produced per year and how it is reused (e.g. production of electricity) under "Remarks".

## B-3.4.6 WWTP Projects
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [10 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م/عبدالوالي احمد علي | [10 empty] | Eng.bdulwali Ahmed Ali |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | مدير المشاريع | [10 empty] | Projects Manager |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 22/10/2023 | [10 empty] | 2023-10-22 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [16 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة مياه الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.6 مشاريع محطات المعالجة (المخطط لها وقيد التنفيذ) | [16 empty] | Table B-3.4.6 WWTP projects (planned and ongoing)
كود السؤال | البيان (1) | التوصيف/الوحدة | مشروع 1 | مشروع 2 | مشروع 3 | مشروع 4 | مشروع 5 | مشروع 6 | Project 6 | Project 5 | Project 4 | Project 3 | Project 2 | Project 1 | outline/unit | Description (1) | Code
B-3.4.6.1 | إسم المحطة | الإسم | الكود | محطة معالجة مدينة زنجبار | محطة معالجة مدينة جعار | [6 empty] | محطة معالجة مدينة جعار | محطة معالجة مدينة زنجبار | Al- Qood | Name | WWTP Name | B-3.4.6.1
B-3.4.6.2 | الموقع | العنوان | الكود | زنجبار | جعار | [6 empty] | Jaar | Zanzibar | Al- Qood | Address | Location | B-3.4.6.2
B-3.4.6.3 | الغرض | جديد |  | جديد | جديد | [6 empty] | New | New |  | New | Purpose | B-3.4.6.3
|  | توسعة | نعم | [10 empty] | Yes | Extension
|  | رفع الكفاءة | نعم | [10 empty] | Yes | Upgrade
|  | مخطط لها | [12 empty] | Planned
B-3.4.6.4 | الوضع الحالي | مرحلة دراسة الجدوى | [12 empty] | Feasibility stage | Status | B-3.4.6.4
|  | مرحلة التصاميم /المناقصة | [12 empty] | Design/ tender stage
|  | قيد التنفيذ | [12 empty] | Under construction
|  | مرحلة التجربة وبدء التشغيل | [12 empty] | Testing and commissioning
B-3.4.6.5 | القدرة الإستيعابية | شخص | [12 empty] | cap | Capacity | B-3.4.6.5
B-3.4.6.6 | مراحل المعالجة | أولية | [12 empty] | Primary | Stage of treatment | B-3.4.6.6
|  | ثانوية | [12 empty] | Secondary
|  | نهائية | [12 empty] | Tertiary
B-3.4.6.7 | نظام المعالجة | [13 empty] | Type | Technology | B-3.4.6.7
B-3.4.6.8 | معالجة الحماءة، إعادة الإستخدام والتصريف | البيان | [12 empty] | Description | Sludge treatment, reuse & disposal | B-3.4.6.8
B-3.4.6.9 | البيان | [14 empty] | Description
B-3.4.6.10 | التكلفة التقديرية | دولار أمريكي | 380 | 18000 | 21000 | [6 empty] | 21000 | 18000 | 380 | USD | Estimated value of investment | B-3.4.6.10
B-3.4.6.11 | مصدر(مصادر التمويل) بما في ذلك التمويلات المخصصة/المعتمدة |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | Source(s) of investment (applicable for secured/approved funding) |  | B-3.4.6.11
B-3.4.6.12 | السنة المتوقعة لاستكمال التنفيذ (ينطبق على المشاريع المعتمدة/قيد التنفيذ) | سنة | [12 empty] | Year | Expected year of completion (applicable for approved/ ongoing projects) | B-3.4.6.12
B-3.4.6.13 | ملاحظات | [13 empty] | Remarks |  | B-3.4.6.13
ملاحظات | [16 empty] | Note:
(1) فضلاً ادخل بيانات جميع محطات لمعالجة مياه الصرف الخاصة بالمؤسسة/الفرع وإضافة أعمدة جديدة بحسب الحاجة | [16 empty] | (1) Please list the data of all wastewater treatment plants (WWTPs) of the LC/AU/branch and add new columns as needed.

## B-3.4.7 WWTP Req
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [12 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عبدالوالي احمد علي | [12 empty] | Eng.bdulwali Ahmed Ali |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير المشاريع | [12 empty] | Projects Manager |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 25/10/2023 | [12 empty] | 2023-10-25 |  | Date:
التوقيع والختم: | [16 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3 Wastewater system
إستمارات B-3.4 محطات معالجة مياه الصرف الصحي | [16 empty] | Form B-3.4 Wastewater treatment plants (WWTPs)
جدول B-3.4.7 الإحتياجات التشغيلية والإستثمارية لمحطات معالجة الصرف الصحي | [16 empty] | Table B-3.4.7 Operational needs and required investment measures for WWTPs
كود السؤال | الإحتياجات (1) | مطلوب لـ (2) | شرح مختصر بالاحتياجات | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار $ ) | الاولوية (3) | ملاحظات | Remarks | Priority (3) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Brief description of measures | Required for (2) | Measures (1) | Code
3.4.7.1 | محطة صرف صحي متكاملة | جعار | عدم وجود محطة صرف صحي واحتمالية تلوث حقل المياه في المنطقة | عدد | 1 | 21000 | 1 |  |  | 1 | 21000 | 1 | No | The lack of a Wastewater plant and the possibility of contamination of the water basin in the area | Jaar | Wastewater plant | 3.4.7.1
3.4.7.2 | محطة صرف صحي متكاملة | زنجبار | عدم وجود محطة صرف صحي واحتمالية تلوث حقل المياه في المنطقة | عدد | 1 | 18000 | 1 |  |  | 1 | 18000 | 1 | No | The lack of a Wastewater plant and the possibility of contamination of the water basin in the area | Zanzibar | Wastewater plant | 3.4.7.2
3.4.7.3 | تاهيل محطة الصرف الصحي الكود | الكود | المحطة بحاجة الى توسعة وإعادة تاهيل | عدد | 1 | 380000 | 1 |  |  | 1 | 380000 | 1 | No | Wastewater plant in need of rehablitation and expansion | Al Qood | Rehabilitation of the Wastewater plant of Al Qood | 3.4.7.3
3.4.7.4 | معدات وأدوات السلامة المهنية |  | معدات وأدوات السلامة | مقطوعية | مقطوعية | 200000 | 1 |  |  | 1 | 200000 | Lupsum | Lupsum | Occupational safety equipment and tools |  | Occupational safety equipment and tools | 3.4.7.4
3.4.7.5 | [16 empty] | 3.4.7.5
3.4.7.6 | [16 empty] | 3.4.7.6
3.4.7.7 | [16 empty] | 3.4.7.7
3.4.7.8 | [16 empty] | 3.4.7.8
3.4.7.9 | [16 empty] | 3.4.7.9
3.4.7.10 | [16 empty] | 3.4.7.10
(1) يرجى سرد إلاحتياجات الاستثمار المطلوبة لإعادة تأهيل واستبدال وإصلاح وتشغيل وصيانة المكونات الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتشمل قطع الغيار الاستهلاكية ومعدات وادوات الحماية والسلامة المهنية باستثناء المعدات/الأجهزة الكهروميكانيكية, وكذلك بالنسبة للمشاريع الكبيرة لزيادة الكفاءة الحالية والبناء الجديد للتوسع (كحزمة واحدة لكل مشروع) بما في ذلك الخدمات الاستشارية ذات الصلة لإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية. الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [8 empty] | (1) Please list the required investment measures for rehabilitation, replacement, repair and operation and maintenance of existing WWTPs' components including consumable spare parts, occupational safety and protection equipment and tools, excluding E&M equipment/devices for WWTPs. Likewise for the large projects to increase the current efficiency and new extension, including the relevant consultancy services related to the preparation of studies and engineering designs. Please add new rows as needed.
(2) يرجى تحديد اسم وموقع محطة المعالجة الحالية أو الجديدة | [8 empty] | (2) Please specify the name/ID and location of the existing or new WWTP.
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [16 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-3.5 WW E&M Equip
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أبين | [22 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عمر محمد علي صالح | [22 empty] | Eng.Omar Muhammad Ali Saleh |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير الحقول | [21 empty] | Basins Manager |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 08/11/2023 | [21 empty] | 2023-08-11 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [26 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0:نظام الصرف الصحي | [26 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B-3.5 : ألوحدات /المنشات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي | [26 empty] | Form B-3.5 Electromechanical (E&M) equipment for the wastewater system
جدول B-3.5.1.: بيانات المضخات في محطات رفع/ضخ مياه الصرف الصحي | [26 empty] | Table B-3.5.1 Pumping units for wastewater pumping/lifting stations
كود السؤال | إسم/رقم/موقع محطة الضخ/الرفع |  | إسم ورقم المضخة | نوع المضخة (1) | موديل المضخة | الشركة المصنعة | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | الإنتاجية الحالية (م3/ساعة) | الرفع الكلي الحالي (متر) | الحالة الراهنة (2) | مستوى الاداء (3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance Level (3) | Current condition(2) | Operational total head (m) | Operational flow rate (m3/h) | Time in service / operation start date | Pump manufacturer | Pump model | Type of pump (1) | Pump tag no./ID | Pumping station name/ID |  | Code
B-3.5.1.1 | محطة مجاري الكود |  | KSP1 | 4 | SLV | Grundfos | 2022-09-29 | 90 | 43.8 | 1 | 1 | شغال |  |  | Functional | 1 | 1 | 43.8 | 90 | 2022-09-29 | Grundfos | SLV | 4 | KSP1 | Al Qood sewer station |  | B-3.5.1.1 | OTHP
B-3.5.1.2 | حافة قدر الله |  | 1 | 4 | صيني | صيني | 2021-01-01 | 220 | 0.7 | 1 | 2 | شغال |  |  | Functional | 2 | 1 | 0.7 | 220 | 2021-01-01 | Chinese | Chinese | 4 | 1 | Qadar Allah Area |  | B-3.5.1.2
B-3.5.1.3 | [26 empty] | B-3.5.1.3
B-3.5.1.4 | [26 empty] | B-3.5.1.4
B-3.5.1.5 | [26 empty] | B-3.5.1.5
B-3.5.1.6 | [26 empty] | B-3.5.1.6
B-3.5.1.7 | [26 empty] | B-3.5.1.7
B-3.5.1.8 | [26 empty] | B-3.5.1.8
B-3.5.1.9 | [26 empty] | B-3.5.1.9
كود السؤال | إسم/رقم/موقع محطة الضخ/الرفع |  | إسم ورقم المضخة | نوع المضخة (1) | موديل المضخة | الشركة المصنعة | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | الإنتاجية الحالية (م3/ساعة) | الرفع الكلي الحالي (متر) | الحالة الراهنة (2) | مستوى الاداء (3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance Level (3) | Current condition(2) | Operational total head (m) | Operational flow rate (m3/h) | Time in service / operation start date | Pump manufacturer | Pump model | Type of pump (1) | Pump tag no./ID | Pumping station name/ID |  | Code
B-3.5.1.10 | [26 empty] | B-3.5.1.10
B-3.5.1.11 | [26 empty] | B-3.5.1.11
B-3.5.1.12 | [26 empty] | B-3.5.1.12
B-3.5.1.13 | [26 empty] | B-3.5.1.13
B-3.5.1.14 | [26 empty] | B-3.5.1.14
B-3.5.1.15 | [26 empty] | B-3.5.1.15
ملاحظة: | [26 empty] | Notes:
(1) نوع المضخة (فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى5): (1) = مضخة افقية، (2) = مضخة رأسية، (3) = مضخة رأسية ذات صبره، (4) = مضخة غاطسة، (5) = أخرى (اذكرها) | [26 empty] | (1) Pump type (please select the answer from the dropdown menu (from 1 to 4) : (1) = horizontal pump in dry pit, (2)= vertical pump in dry pit, (3) = screw pump 4= other (mention it).
(2) الحالة الراهنة (فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5): (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3) = متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ)، (4) = مدمر/تالف جزئيا، (5) = مدمر/تالف كليا) | [26 empty] | (2) Current condition (please choose the answer from dropdown menu (from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(3) مستوى الأداء (فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4): (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول، (3) = ضعيف و متكرر الأعطال، (4) = متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (3) Performance level (please choose the answer from dropdown menu (from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول 3.5.2 معدات وحدات المعالجة الرئيسية المركبة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي | [26 empty] | TableB-3.5.2 Process equipment of WWTPs
كود السؤال | اسم/ رقم/نوع محطة المعالجة |  | اسم ورقم/رمز المعدة (1) |  | موقع التركيب | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of service (if applicable) |  |  |  | Performance level (3) | Current condition (2) | Time in service / operation start date | Installation location/facility at WWTP | Equipment name and tag No.(1) |  | WWTP name/ID/type |  | Code
3.5.2.1 | [26 empty] | 3.5.2.1
3.5.2.2 | [26 empty] | 3.5.2.2
3.5.2.3 | [26 empty] | 3.5.2.3
3.5.2.4 | [26 empty] | 3.5.2.4
3.5.2.5 | [26 empty] | 3.5.2.5
3.5.2.6 | [26 empty] | 3.5.2.6
3.5.2.7 | [26 empty] | 3.5.2.7
3.5.2.8 | [26 empty] | 3.5.2.8
3.5.2.9 | [26 empty] | 3.5.2.9
كود السؤال | اسم/ رقم/نوع محطة المعالجة |  | اسم ورقم/رمز المعدة/المضخة(1) |  | موقع التركيب | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of service (if applicable) |  |  |  | Performance level (3) | Current condition (2) | Time in service / operation start date | Installation location/facility at WWTP | Equipment/Pumps name and tag No.(1) |  | WWTP name/ID/type |  | Code
3.5.2.10 | [26 empty] | 3.5.2.10
3.5.2.11 | [26 empty] | 3.5.2.11
3.5.2.12 | [26 empty] | 3.5.2.12
3.5.2.13 | [26 empty] | 3.5.2.13
3.5.2.14 | [26 empty] | 3.5.2.14
3.5.2.15 | [26 empty] | 3.5.2.15
ملاحظة | [26 empty] | Notes:
(1)يرجى إدخال البيانات الخاصة بجميع المعدات الكهروميكانيكية المركبة في جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل المضخات والمكابس ومعدات ازالة الرمل والشحوم ومرافق الترسيب والتهوية ومعدات الحمأة وأجهزة الخلط ووحدات التعقيم ومعدات أحواض تجفيف الحمأة وما إلى ذلك) التابعة للمؤسسة/الفرع، مع مراعاة فرز البيانات بالتسلسل لكل محطة معالجة في الجدول وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة. | [13 empty] | (1) Please insert data of all electromechanics equipment installed in all WWTPs (e.g. pumps, rakes, sand and grease trap equipment, sedimentation and aeration facilities, sludging equipment, mixing devices, disinfection units, sludge drying beds equipment, etc.) of the LC/AU/branch, taking into account sorting the data sequentially for each WWTP in the table, and insert new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (2) Current condition (please choose the answer from the dropdown menu (from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(3) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (3) Performance level (please choose the answer from dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-3.5.3 بيانات المحركات الكهربائية المركبة للمضخات في محطات الرفع/الضخ و للمعدات الرئيسية في محطات المعالجة | [26 empty] | Table B-3.5.3 Data of electrical motors installed for pumping stations and process equipment of WWTPs
كود السؤال | اسم/ رقم/نوع موقع التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها المحرك | اسم ورقم/رمز المحرك | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | قدرة المحرك (كيلوات) | متوسط عدد ساعات التشغيل السنوية (ساعة/سنة) | متوسط التيار التشغيلي للمحرك (أمبير) | متوسط الجهد التشغيلي للمحرك(فولت) | معامل القدرة | الحالة الراهنة (2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance level (3) | Current condition (2) | Power factor | Average motor operating voltage (V) | Average motor operating current (A) | Average Annual operating hours (hrs/yr) | Motor power (kW) | Time in service/ operation start date | Motor name and tag no. | Motor installed for pump/equipment noID/name | Nam/ID/type of the Installation location (1) | Code
B-3.5.3.1 | الكود | مجاري الكود | SLV80.80.110.2.51 DC | 2022-09-01 | 12.5 | 5475 | 22.2 | 380 | 0.8 | 1 | 2 |  | يحتاج 6KW طاقة شمسية | It needs 6KW solar energy system |  | 2 | 1 | 0.8 | 380 | 22.2 | 5475 | 12.5 | 2022-09-01 | SLV80.80.110.2.51 DC | Al QoodSwage | Al Qood | B-3.5.3.1
B-3.5.3.2 | جعار | حافة قدر الله | 1 | 2021-01-01 | 2.2 | 2190 | 11 | 220 | 0.7 | 1 | 2 |  | يحتاج منظومة شمسية | It needs a solar system |  | 2 | 1 | 0.7 | 220 | 11 | 2190 | 2.2 | 2021-01-01 | 1 | Qadar Allah Area | Jaar | B-3.5.3.2
B-3.5.3.3 | [26 empty] | B-3.5.3.3
B-3.5.3.4 | [26 empty] | B-3.5.3.4
B-3.5.3.5 | [26 empty] | B-3.5.3.5
B-3.5.3.6 | [26 empty] | B-3.5.3.6
B-3.5.3.7 | [26 empty] | B-3.5.3.7
B-3.5.3.8 | [26 empty] | B-3.5.3.8
B-3.5.3.9 | [26 empty] | B-3.5.3.9
كود السؤال | اسم/ رقم/نوع موقع التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها المحرك | اسم ورقم/رمز المحرك | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | قدرة المحرك (كيلوات) | متوسط عدد ساعات التشغيل السنوية (ساعة/سنة) | متوسط التيار التشغيلي للمحرك (أمبير) | متوسط الجهد التشغيلي للمحرك(فولت) | معامل القدرة | الحالة الراهنة (2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance level (3) | Current condition (2) | Power factor | Average motor operating voltage (V) | Average motor operating current (A) | Average Annual operating hours (hrs/yr) | Motor power (kW) | Time in service/ operation start date | Motor name and tag no. | Motor installed for pump/equipment noID/name | Nam/ID/type of the Installation location (1) | Code
B-3.5.3.10 | [26 empty] | B-3.5.3.10
B-3.5.3.11 | [26 empty] | B-3.5.3.11
B-3.5.3.12 | [26 empty] | B-3.5.3.12
B-3.5.3.13 | [26 empty] | B-3.5.3.13
B-3.5.3.14 | [26 empty] | B-3.5.3.14
B-3.5.3.15 | [26 empty] | B-3.5.3.15
ملاحظات: | [26 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد موقع التركيب (محطة رفع/ضخ / معالجة مياه الصرف الصحي) بما في ذلك اسم وموقع محطة الرفع/الضخ/ معالجة مياه الصرف الصحي مع مراعاة فرز البيانات بالتسلسل لكل موقع في الجدول، وإضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [26 empty] | (1) Please specify the installation location (WWTP/pumping station) including the name and location of the pumping station/WWTP, taking into account sorting the data sequentially for each location in the table, and add new rows as needed.
(2) الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (2) Current condition (please choose the answer from dropdown menu (from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(3) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (3) Performance level (please choose the answer from dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-3.5.4 لوحات التحكم الكهربائية لمحطات رفع/ضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي | [26 empty] | Table B-3.5.4 Control panels for WW pumping stations and WWTPs
كود السؤال | اسم/ رقم/نوع موقع التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها لوحة التحكم التحكم | اسم ورقم/رمز المعدة | نوع بادئ التشغيل للمحرك(2) | معامل القدرة قبل التصحيح | معامل القدرة بعد التصحيح | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | قدرة اللوحة التحكم (كيلوات) | الحالة الراهنة(3) | مستوى الأداء(4) | ملاحظات |  |  | Remarks |  |  | Performance level (4) | Current condition (3) | Rated power (kW) | Time in service/ operation start date | PF after correction | PF before correction | Motor starter type (2) | Control panel name and tag no | Control panel installed for pump/equipment ID/name | Nam/ID/type of the Installation location (1) | Code
B-3.5.4.1 | الكود | الكود | 1 | 6 | 0.8 |  | 2022-09-01 | 15 | 1 | 2 | يحتاج انفرتر احتياطي |  |  | Needs a spare inverter |  |  | 2 | 1 | 15 | 2022-09-01 |  | 0.8 | 6 | 1 | Al Qood | Al Qood | B-3.5.4.1
B-3.5.4.2 | جعار | جعار | 1 | 7 | 0.7 |  | 2021-01-01 | 3 | 1 | 2 | يحتاج صندوق وتشغيل احتياطي 7- DOL |  |  | needs a combainer box 7- DOL |  |  | 2 | 1 | 3 | 2021-01-01 |  | 0.7 | 7 | 1 | Jaar | Jaar | B-3.5.4.2
B-3.5.4.3 | [26 empty] | B-3.5.4.3
B-3.5.4.4 | [26 empty] | B-3.5.4.4
B-3.5.4.5 | [26 empty] | B-3.5.4.5
B-3.5.4.6 | [26 empty] | B-3.5.4.6
B-3.5.4.7 | [26 empty] | B-3.5.4.7
B-3.5.4.8 | [26 empty] | B-3.5.4.8
B-3.5.4.9 | [26 empty] | B-3.5.4.9
كود السؤال | اسم/ رقم/نوع موقع التركيب (1) | اسم/رقم المضخة/ المعدة المركب لها لوحة التحكم | اسم ورقم/رمز المعدة | نوع بادئ التشغيل للمحرك(2) | معامل القدرة قبل التصحيح | معامل القدرة بعد التصحيح | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | قدرة اللوحة التحكم (كيلوات) | الحالة الراهنة(3) | مستوى الأداء(4) | ملاحظات |  |  | Remarks |  |  | Performance level (4) | Current condition (3) | Rated power (kW) | Time in service/ operation start date | PF after correction | PF before correction | Motor starter type (2) | Control panel name and tag no | Control panel name and tag no. | Nam/ID/type of the Installation location (1) | Code
B-3.5.4.10 | [26 empty] | B-3.5.4.10
B-3.5.4.11 | [26 empty] | B-3.5.4.11
B-3.5.4.12 | [26 empty] | B-3.5.4.12
B-3.5.4.13 | [26 empty] | B-3.5.4.13
B-3.5.4.14 | [26 empty] | B-3.5.4.14
B-3.5.4.15 | [26 empty] | B-3.5.4.15
B-3.5.4.16 | [26 empty] | B-3.5.4.16
B-3.5.4.17 | [26 empty] | B-3.5.4.17
B-3.5.4.18 | [26 empty] | B-3.5.4.18
ملاحظة: | [26 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد موقع تركيب (محطة ضخ / معالجة مياه الصرف الصحي) بما في ذلك اسم وموقع محطة الضخ / معالجة مياه الصرف الصحي مع مراعاة فرز البيانات بالتسلسل لكل موقع في الجدول وإضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [26 empty] | (1) Please specify the installation location (WWTP/pumping station) including the name and location of the pumping station/WWTP, taking into account sorting the data sequentially for each location in the table, and add new rows as needed.
(2)نوع بادئ التشغيل للمحرك (اختار من 1الى 7) : (1)= توصيل مباشر ، (2)=توصيل مثلثي - نجمي (استار دلتا ، (3)=محرك ذاتي، (4)= بادئ ناعم(سوفت استرتر)، (5)=جهاز متغير الذبذة، (6)= انفرتر ، (7)=أخرى (حددها). | [26 empty] | (2) Motor starter type (choose from 1 to 7) : (1) = DOL, (2) = Star-delta, (3) = Auto-trans, (4) = Softstarter, (5) = VFD, (6) = Inverter, (7) = Other (mention it).
(3) الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (3) Current condition (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/etc.), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(4) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (4) Performance level (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-3.5.5. : أسئلة عامة حول نظام التحكم واجهزة القياس لمحطات الضخ/الرفع ومحطات معالجة الصرف الصحي | [26 empty] | Table B-3.5.5 General questions about instrumentation and control systems for WW pumping stations and WWTPs
كود السؤال | السؤال |  |  |  |  | الإجابة |  |  |  |  | ملاجظات |  |  | Remarks |  |  | Answer |  |  |  |  | Question |  |  |  |  | Code
B-3.5.5.1 | ما نوع نظام التحكم والحمايات الكهربائية للمحركات الكهربائي؟ (4) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | يحتاج نظام ذكي | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | What is the used type of monitoring and control systems? (4) |  |  |  |  | B-3.5.5.1
B-3.5.5.2 | هل يمكن تشغيل المعدات اوتوماتيكيا؟ (1) |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Is it possible to operate the equipment automatically? (1) If the answer "Yes" please which possible parts of the equipment are meant, or which additional programmes/software would be required for this under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.2
B-3.5.5.3 | هل يمكن مراقبة المحطة و التحكم بها عن بعد ؟ (1) |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Can the plant be monitored and controlled remotely? (1) if “Yes” please state the process or equipment/software to do so under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.3
B-3.5.5.4 | ما هي الحالة الراهنة لنظام التأريض ؟ (2) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | يعمل في الكود ولايعمل في جعار |  |  | Functional in Al Qood and not functional in Jaar |  |  | 2 |  |  |  |  | What is the current condition of the earthing system? (2) |  |  |  |  | B-3.5.5.4
B-3.5.5.5 | هل يتم فحص واختبار نظام التأريض بصورة دورية؟ (1) |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Is earthing system checked periodically? (1) If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.5
B-3.5.5.6 | ما هي الحالة الراهنة لنظام الصواعق ؟ (2) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | يعمل في الكود ولايعمل في جعار |  |  | Functional in Al Qood and not functional in Jaar |  |  | 2 |  |  |  |  | What is the current condition of the lightening system? (2) |  |  |  |  | B-3.5.5.6
B-3.5.5.7 | هل يتم فحص واختبار نظام الصواعق بصورة دورية؟ (1) |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Is lightening system checked periodically? (1) If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.7
B-3.5.5.8 | هل انظمة التحكم الحالية كافية و تعمل بشكل سليم؟ (1) |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Are the current control systems sufficient and working properly? (1) If the answer "No" please, give the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.8
B-3.5.5.9 | هل يتم صيانة انظمة التحكم بصورة دورية؟ (1) |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Are control systems maintained periodically? (1) If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.9
كود السؤال | السؤال |  |  |  |  | الإجابة |  |  |  |  | ملاجظات |  |  | Remarks |  |  | Answer |  |  |  |  | Question |  |  |  |  | Code
B-3.5.5.10 | هل يوجد مصادر طاقة احتياطية؟ (1) اذا كانت الاجابه "نعم" اذكرها في خانة الملاحظات . |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Are there backup generators/ standby energy sources? (1) If the answer “Yes”, please mention them under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.10
B-3.5.5.11 | كيف يمكن تحسين نظام التحكم الحالي؟ |  |  |  |  | نعم | [10 empty] | نعم |  |  |  |  | From the LC/AU/branch point of view, how can the current control system be improved? |  |  |  |  | B-3.5.5.11
B-3.5.5.12 | هل منظومة اجهزة قياس الحالية كافية و تعمل بشكل سليم؟ (1) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | تحتاج عدادات ضغط وتدفق |  |  | In needs for pressure and flow meters |  |  | 2 |  |  |  |  | Are the current instrumentation systems sufficient and working properly? (1) If the answer "No" please, give the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.12
B-3.5.5.13 | هل يتم صيانة منظومة اجهزة القياس بصورة دورية؟ (1) |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Are the current instruments maintained periodically? (1) If “Yes” please describe the time intervals, if "No" give the reasons under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.13
B-3.5.5.14 | هل لدى فريق العمل الفهم الجيد بخصوص كيفية صيانة ومعايرة اجهزة القياس؟ (1) |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Does the staff have a good understanding regarding instruments calibration and maintenance? (1) If the answer "no" please, give the reasons (e.g. qualification, avilability of tools, etc.) under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.14
B-3.5.5.15 | كيف يتم اخد قراءات اجهزة القياس ؟ (3) |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | How are measurements readings taken? (3) |  |  |  |  | B-3.5.5.15
B-3.5.5.16 | هل يتم توثيق قراءات اجهزة القياس؟ (1) اذا كانت الاجابه "نعم" حدد نظام التوثيق في خانة الملاحظات (سجلات /كمبيوتر/اخرى وضحها). |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Are the measurements readings documented? (1) Please identify the documentation system (log notebooks/ computer files/ others (mention it)) under "Remarks". |  |  |  |  | B-3.5.5.16
B-3.5.5.17 | كيف يمكن تحسين منظومة اجهزة القياس الحالية؟ |  |  |  |  | عبر ربطه بنظام الانترنت | [10 empty] | To connect it with digital and internet system |  |  |  |  | From the LC/AU/branch point of view, how can the current instrumentation system be improved? |  |  |  |  | B-3.5.5.17
B-3.5.5.18 | هل يوجد مخطط كهربائي عام (سنجل لاين دايجرام) للمحطة؟ (1) في حالة الاجابة ب "نعم" ، يرجى ارفاق نسخة. |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Is there an as as-built electrical single line diagram for the plant? (1) If "Yes", please attach a copy of the simplified process diagram. |  |  |  |  | B-3.5.5.18
B-3.5.5.19 | هل يوجد مخطط عام لنظام الانابيب ومنظومة اجهزة القياس في المحطة؟ (1) في حالة الاجابة ب "نعم"، يرجى ارفاق نسخة . |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | Is there an as-built pipe and instrument diagram for the plant? (1) If "Yes", please attacha a copy of the simplified process diagram. |  |  |  |  | B-3.5.5.19
ملاحظة: | [26 empty] | Notes:
(1) فضلاً اختر ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 2): (1) = نعم ، (2) = لا، و اي معلومات اضافية اذكرها في خانة الملاحظات. | [26 empty] | (1) Please choose the answer from the dropdown menu (from 1 to 2): 1. Yes, 2. No.Please mention any additional information under "Remarks".
(2) الحالة الراهنة. فضلاً اختر ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 6) : 1.لا يوجد، 2. يعمل بشكل سليم، 3.يعمل بشكل جزئي، 4.لا يعمل، 5.غير معروف، 6.أخرى (اذكرها في خانة الملاحظات). | [26 empty] | (2) Please choose the answer from the dropdown menu (from 1 to 6) : (1) Non existent, (2) good, (3) partially working, (4) not working, (5) unknown, (6) other, mention it under "Remarks".
(3) فضلاً اختر ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 2): (1) = عبر المشغل ، (2) = عبر نظام الي. اي معلومات اضافية اذكرها في خانة الملاحظات. | [26 empty] | (3) Please choose the answer from the dropdown menu (from 1 to 2): 1. manually by operators, 2. automatically by dedicated systems.Please mention any additional information under "Remarks".
(4) ) فضلاً اختر ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 2): 1.نظام تقليدي (يعتمد على المرحلات ) - 2.ذكي (يعتمد على متحكمات منطقية) ، و اي معلومات اضافية اذكرها في خانة الملاحظات.. | [26 empty] | (4) Please choose the answer from the dropdown menu (from 1 to 2): 1. conventional (based on relays), 2. intelligent (based on PLC).Please mention any additional information under "Remarks".
جدولB-3.5.6 المعدات المساعدة ( وحدات المصافي الميكانيكية/الصمامات /بوابات/الونشات الكهربائية/وغيرها ) | [26 empty] | Table B-3.5.6 Auxiliary equipment (screens / valves / gates / hoist cranes / etc.)
كود السؤال | اسم/ رقم/نوع موقع التركيب (1) |  |  |  | اسم و رقم او رمز المعدة(2) |  | مدة الخدمة /تاريخ التشغيل | الوحدة | الكمية | الحالة الراهنة (3) | مستوى الأداء (4) | أسباب التوقف(للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of service (when applicable) | Performance Level (4) | Current condition (3) | Quantity | Unit | Time in service/ operation start date | Equipment name and tag no. (2) |  | Nam/ID/type of the Installation location (1) |  |  |  | Code
B-3.5.6.1 | لا توجد | [11 empty] | لا توجد | N/A | [8 empty] | N/A |  |  |  | B-3.5.6.1
B-3.5.6.2 | [26 empty] | B-3.5.6.2
B-3.5.6.3 | [26 empty] | B-3.5.6.3
B-3.5.6.4 | [26 empty] | B-3.5.6.4
B-3.5.6.5 | [26 empty] | B-3.5.6.5
B-3.5.6.6 | [26 empty] | B-3.5.6.6
B-3.5.6.7 | [26 empty] | B-3.5.6.7
B-3.5.6.8 | [26 empty] | B-3.5.6.8
B-3.5.6.9 | [26 empty] | B-3.5.6.9
B-3.5.6.10 | [26 empty] | B-3.5.6.10
ملاحظات | [26 empty] | Notes:
(1) يرجى تحديد موقع التركيب (1= محاطة رفع/ضخ 2= محطة معالجة مع ذكر اسم ورقم وموقع المحطة | [26 empty] | (1) Specify installation location (1 = pumping/ lifting/screw pump, 2 = wastewater treatment plant), and state the location, name and ID of station/plant.
(2) يرجى ذكر جميع المعدات المساعدة المصافي ، المحابس ، والبوابات ، والونشات، وأعمال الأنابيب ، والكابلات ، والقنوات ، وغرف الفحص والتوزيع ، إلخ). الرجاء إضافة صفوف جديدة حسب الحاجة | [26 empty] | (2) Please list all auxiliary equipment (screens, valves, gates, hoist cranes , piping works, cables, canals, inspection and distribution chambers, primary, secondary or tertiary treatment level. etc.). Please add new rows as needed.
(3) الحالة الراهنة فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [26 empty] | (3) Current condition (please choose the answer from the dropdown menu from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc), (4) = Partially defect/damaged, (5) = Totally defect/damaged.
(4) مستوى الأداء فضلاً اختار ألإجابة من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [26 empty] | (4) Performance level (please choose the answer from the dropdown menu from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.

## B-3.5.7 WW E&M REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [15 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عبدالوالي احمد علي | [15 empty] | Eng.bdulwali Ahmed Ali |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير المشاريع | [15 empty] | Projects Manager |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: | [20 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [20 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B.3.0 نظام الصرف الصحي | [20 empty] | Form B.3 Wastewater system
إستمارة B-3.5 ألوحدات /المنشات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي | [20 empty] | Form B-3.5. Electromechanical (E&M) equipment for the wastewater system
جدول B-3.5.7 الإحتياجات التشغيلية والإستثمارية من المعدات الكهروميكانيكية لنظام الصرف الصحي | [20 empty] | Table B-3.5.7 Operational needs and required investment measures for the wastewater E&M equipment
كود السؤال | الإحتياجات (1) | مكان التركيب (2) | إسم ورقم وموقع محطة الرفع/الضخ/المعالجة | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (3) | ملاحظات | Remark | Priority (3) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Name and ID of station/plant | Installation location (2) | Measure (1) | Code
B-3.5.7.1 | مضخات غاطسة مجاري | الكود | الكود | 45M^3/hr - 10 m الرفع | عدد | 2 | 10000 | 20000 | 1 |  |  | 1 | 20000 | 10000 | 2 | No | 45M^3/hr - 10 m total head | Al Qood | Al Qood | Sewage submersible pumps | B-3.5.7.1
B-3.5.7.2 | مضخات غاطسة مجاري | جعار | حافة قدر الله | الرفع 10متر 20متر 3/ساعه | عدد | 1 | 7000 | 14000 | 1 |  |  | 1 | 14000 | 7000 | 1 | No | 20 M^3/hr - 10 m total head | Qadar Allah area | Jaar | Sewage submersible pumps | B-3.5.7.2
B-3.5.7.3 | شيول | زنجبار | الإدارة | شيول وسط | عدد | 1 | 250000 | 250000 | 3 |  |  | 3 | 250000 | 250000 | 1 | No | middle capacity Loader | LWSC |  | Loader | B-3.5.7.3
B-3.5.7.4 | بوزة شفط وفتح سدات | زنجبار | الإدارة | 1200Lt Double | عدد | 1 | 110000 | 110000 | 1 |  |  | 1 | 110000 | 110000 | 1 | No |  | Lwsc |  | Desludging trucks and blockage opening tools | B-3.5.7.4
B-3.5.7.5 | [20 empty] | B-3.5.7.5
B-3.5.7.6 | [20 empty] | B-3.5.7.6
B-3.5.7.7 | [20 empty] | B-3.5.7.7
B-3.5.7.8 | [20 empty] | B-3.5.7.8
B-3.5.7.9 | [20 empty] | B-3.5.7.9
B-3.5.7.10 | [20 empty] | B-3.5.7.10
ملاحظات | [20 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد احتياجات نظام الصرف الصحي من المعدات الالكتروميكانيكة على سبيل المثال معدات متكاملة /أجزاء من المعدات وتشمل (المضخات والمحركات الكهربائية، صندوق تروس، لوحات تحكم، اجهزة القياس والتحكم، والمعدات وغيرها) بالاضافة الى الأدوات والمواد الاستهلاكية (زيوت/شحوم/..) و المعدات والاجهزة والمنشئات المساعدة ( وحدات المصافي الميكانيكية/الصمامات /بوابات/الونشات الكهربائية/ الانابيب والكيبلات وقنوات الكيبلات والتصريف وغرف التحكم وغيرها ). يرجى إضافة صفوف بحسب الحاجة | [10 empty] | (1) Please list the required operational needs and investment measures for the wastewater electro-mechanical equipment such as new equipment/ equipment parts including (motors, pumps, gearbox, control panels, measurement and controlling instruments and devices etc.). In addition to the consumable material and tools such as (oil, grease, etc.) and the auxiliary equipment (screens, valves, gates, hoist cranes , piping works, cables, canals, inspection and distribution chambers etc.). Please add new rows for further items as needed.
(2) يرجى تحديد موقع التركيب (1= محاطة رفع/ضخ 2= محطة معالجة) | [20 empty] | (2) Define the installation location (1 = pumping/ lifting / screw pump, 2 = wastewater treatment plant).
(3) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [20 empty] | (3) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).

## B-4.1 Energy general data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي - ابين | [14 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عمر محمد علي صالح | [14 empty] | Omar Muhammad Ali Saleh |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير حقول المياه | [13 empty] | Basins Manager |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-07 | [13 empty] | 2023-11-07 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4 Energy sources and supply for the water and sanitation systems
إستمارة B-4.1 معلومات عامة عن مصادر الطاقة الكهربائية لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4.1 General information on energy sources for the water and sanitation systems
جدول B-4.1.1 الطاقة الكهربائية لنظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Table B-4.1.1 Electrical energy for water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-4.1.1.1 | عدد المضخات المركبة لنظام الامداد بالمياه (الابارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |  |  | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | no. | No. of electric pumps used for water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.1
B-4.1.1.2 | إجمالي فدرة المضخات الكهربائية المركبة لنظام الامداد بالمياه (الابارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوات | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1420 |  |  | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | kW | Total electrical rated power of all pumps installed for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.2
B-4.1.1.3 | إجمالي إحتياج الطاقة الكهربائية لنظام الامداد بالمياه (الابارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلووات ساعة | 12264000 | 12264000 | 12264000 | 12264000 | 12264000 | 12439200 |  |  | 12439200 | 12264000 | 12264000 | 12264000 | 12264000 | 12264000 | kWh | Total electrical energy required for all pumps installed for the water supply system ( (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.3
B-4.1.1.4 | إجمالي عدد المولدات المركبة لنظام الامداد بالمياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | no. | Total No. of generators installed (operational , breakdown, unused/new,etc.) for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.4
B-4.1.1.5 | إجمالي قدرة المولدات المركبة لنظام الامداد بالمياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوفولت أمبير | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | kVA | Total rated power of installed generators (operational , breakdown, unused/new,etc.) for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.5
B-4.1.1.6 | عدد المولدات العاملة لنظام الامداد بالمياه (الآبار الجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | no. | No. of operational generators installed for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.6
جدول B-4.1.1 الطاقة الكهربائية لنظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Table B-4.1.1 Electrical energy for water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.1.8 | قدرة المولدات العاملة المركبة لنظام الامداد بالمياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوفولت أمبير | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | kVA | Total rated power of the operational generators for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.8
B-4.1.1.9 | عدد ساعات تشغيل المولدات العاملة لنظام الامداد بالمياه . | ساعة | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |  |  | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | hr | Total operating hours of the operational generators for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.9
B-4.1.1.10 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة مولدات المؤسسة/الفرع لنظام الامداد بالمياه . | كيلو وات ساعة | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | kWh | Total electrical energy generated by the LC /AU/branch generators for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.10
B-4.1.1.11 | كمية الديزل المستهلكة المولدات العاملة لنظام الامداد بالمياه . | لتر | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | l | Total diesel consumption of operating generators for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.11
B-4.1.1.12 | إجمالي تكلفة الديزل المستهلكة لمولدات لنظام الامداد بالمياه . | ريال | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 |  |  | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | YER | Total cost of diesel consumption of operating generators for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.12
B-4.1.1.13 | عدد أنظمة الطاقة الشمسية لنظام الامداد بالمياه (الآبار الجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد محطات طاقة شمسية في الحقول | There is no solar system power stations in the basins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no. | No. of solar power systems installed for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.13
B-4.1.1.14 | القدرة الإجمالية لأنظمة الطاقة الشمسية لنظام الامداد بالمياه (الآبارالجوفية والسطحية، مصادر المياه من العيون، محطات الرفع وحدات تعقيم ومعالجة المياه). | كيلوات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد محطات طاقة شمسية في الحقول | There is no solar system power stations in the basins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KW | Total rated power of solar energy systems for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.14
جدول B-4.1.1 الطاقة الكهربائية لنظام الامداد بالمياه | [18 empty] | Table B-4.1.1 Electrical energy for water supply system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.1.16 | عدد ساعات تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية لنظام الامداد بالمياه . | ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hr | No. of operating hours of solar energy systems for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.16
B-4.1.1.17 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من أنظمة الطاقة الشمسية للمؤسسة/الفرع لنظام الامداد بالمياه . | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy generated by the LC/AU/branch from solar energy systems for the water supply system | B-4.1.1.17
B-4.1.1.18 | إجمالي عدد المحولات الكهربائية لنظام الامداد بالمياه . | عدد | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |  |  | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | no. | No. of electrical transformers installed for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.18
B-4.1.1.19 | إجمالي الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل لنظام الامداد بالمياه . | كيلووات ساعة | 10731000 | 10731000 | 10731000 | 10731000 | 10731000 | 10884300 |  |  | 10884300 | 10731000 | 10731000 | 10731000 | 10731000 | 10731000 | kWh | The total electrical energy supplied by the public grid for operation of the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.19
B-4.1.1.20 | تكلفة الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل لنظام الامداد بالمياه . | ريال | 751170000 | 751170000 | 751170000 | 751170000 | 751170000 | 761901000 |  |  | 761901000 | 751170000 | 751170000 | 751170000 | 751170000 | 751170000 | YER | Total costs of electrical energy supplied from the public grid for the water supply system | B-4.1.1.20
B-4.1.1.21 | الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام الامداد بالمياه . | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased from the private sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy purchased from the private sector for the water supply system (ground/shallow wells, pumping stations, water disinfection and treatment units etc.). | B-4.1.1.21
B-4.1.1.22 | تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام الامداد بالمياه . | ريال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased from the private sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YER | Total costs of electrical energy purchased from the private sector for the water supply system | B-4.1.1.22
جدول B-4.1.2 الطاقة الكهربائية لنظام الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-4.1.2 Electrical energy for the wastewater system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2002 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-4.1.2.1 | عدد المحركات الكهربائية المركبة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | no. | No. of electric motors and pumps used for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.1
B-4.1.2.2 | إجمالي فدرة المحركات المركبة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | kW | Total electrical rated power of the electrical motors installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.2
B-4.1.2.3 | إجمالي إحتياج الطاقة الكهربائية لجميع أنظمة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | 128772 | 128772 | 128772 | 128772 | 128772 | 128772 |  |  | 128772 | 128772 | 128772 | 128772 | 128772 | 128772 | kWh | Total electrical energy required for all pumps of the wastewater collection and treatment system ( (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.3
B-4.1.2.4 | إجمالي عدد المولدات المركبة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | خربان | unfunctional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no. | Total no. of generator sets installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.4
B-4.1.2.5 | إجمالي قدرة المولدات المركبة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلوا فولت امبير | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | kVA | Total rated power of installed generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.5
B-4.1.2.6 | عدد المولدات العاملة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no. | No. of operational generators set installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.6
B-4.1.2.7 | قدرة المولدات العاملة المركبة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلوا فولت امبير | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | kVA | Total rated power of the operational generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.7
جدول B-4.1.2 الطاقة الكهربائية لنظام الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-4.1.2 Electrical energy for the wastewater system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.2.9 | عدد ساعات تشغيل المولدات العاملة المركبة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد مولدات في محطات الصرف الصحي | There are no generators at the wastewater plants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | hr | Total operating hours of the operational generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.9
B-4.1.2.10 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة مولدات المؤسسة/الفرع لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد مولدات في محطات الصرف الصحي | There are no generators at the wastewater plants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy generated by the LC /AU/branch generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.10
B-4.1.2.11 | كمية الديزل المستهلكة المولدات العاملة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | لتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد مولدات في محطات الصرف الصحي | There are no generators at the wastewater plants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l | Total diesel consumption of operating generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.11
B-4.1.2.12 | إجمالي تكلفة الديزل المستهلكة لمولدات نظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | ريال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد مولدات في محطات الصرف الصحي | There are no generators at the wastewater plants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YER | Total cost of diesel consumption of operating generators for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.12
B-4.1.2.13 | عدد أنظمة الطاقة الشمسية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | no. | No. of solar power systems installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.13
B-4.1.2.14 | القدرة الإجمالية لأنظمة الطاقة الشمسية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Total rated power of solar energy systems for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.14
B-4.1.2.15 | عدد ساعات تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية المركبة لنظام تجميع ومعالجة الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | 1 |  |  |  |  | 2190 | 2190 |  |  | 2190 | 2190 |  |  |  |  | hr | No. of operating hours of solar energy systems for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.15
جدول B-4.1.2 الطاقة الكهربائية لنظام الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-4.1.2 Electrical energy for the wastewater system
كود السؤال | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit |  | Code
B-4.1.2.17 | إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من أنظمة الطاقة الشمسية للمؤسسة/الفرع لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 25696 | 25696 |  |  | 25696 | 25696 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy generated by the LC/AU/branch from solar energy systems for the wastewater collection and treatment system | B-4.1.2.17
B-4.1.2.18 | إجمالي عدد المحولات الكهربائية المركبة لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no. | No. of electrical transformers installed for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.18
B-4.1.2.19 | إجمالي الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل نظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 584 | 584 |  |  | 584 | 584 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | kWh | The total electrical energy supplied by the public grid for operation of the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.19
B-4.1.2.20 | تكلفة الطاقة الكهربائية المزودة من الشبكة العامة لتشغيل نظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي | ريال | 163520 | 163520 | 163520 | 163520 | 40880 | 40880 |  |  | 40880 | 40880 | 163520 | 163520 | 163520 | 163520 | YER | Total costs of electrical energy supplied from the public grid for the wastewater collection and treatment system | B-4.1.2.20
B-4.1.2.21 | إجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي (محطات الضخ/الرفع ,والمضخات اللولبية (screw) وعملية معالجة مياه الصرف الصحي بما في ذلك وحدات التعقيم إلخ). | كيلووات ساعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased from the private sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWh | Total electrical energy purchased from the private sector for the wastewater collection and treatment system (pumping/lifting/screw stations, WWTPs process including disinfection units etc.). | B-4.1.2.21
B-4.1.2.22 | إجمالي تكلفة الطاقة الكهربائية المشتراة من القطاع الخاص لنظام تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي | ريال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased from the private sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YER | Total costs of electrical energy purchased from the private sector for the wastewater collection and treatment system | B-4.1.2.22

## B-4.2 Energy sources data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي /أبين | [26 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عمر محمد علي صالح | [26 empty] | Omar Muhammad Ali Saleh |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير حقول المياه | [25 empty] | Basins Manager |  |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-07 | [25 empty] | 2023-11-07 |  |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [32 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي | [32 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
إستمارة B-4.2 بيانات ومعلومات مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي | [32 empty] | Form B-4.2 Data and information on energy sources for water and sanitation systems
جدول B-4.2.1 مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي - المحولات الكهربائية | [32 empty] | Table B-4.2.1 Energy sources for the water and sanitation system - electrical transformers
كود السؤال | ااسم ورمز /رقم المنشأة /المرفق او الوحدة |  | نوع المنشأة المياه/الصرف الصحي (1) |  | رمز / رقم المحول الكهربائي | الفولتية الداخلة (فولت) | الفولتية الخارجة (فولت) | قدرة المحول (كيلو فولت امبير) | اجمالي قدرة احمال المعدات العاملة عبر المحول (كيلوات) | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  |  | ملاحظات |  | Remarks |  | Reasons for being out of operation (if applicable) |  |  | Performance Level (3) | Current condition(2) | Total load of equipment (kW) | Transformer power (kVA) | Output voltage (V) | Input voltage (V) | Transformer ID number | Type of facility water/wastewater (1) |  | Installation location/ ID or name of facility |  | Code
B-4.2.1.1 | بئر رقم 1 |  | 1 |  | TR1 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TR1 | 1 |  | Well No 1 |  | B-4.2.1.1
B-4.2.1.2 | بئر رقم 2 |  | 1 |  | TR2 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR2 | 1 |  | Well No 2 |  | B-4.2.1.2
B-4.2.1.3 | بئر رقم 3 |  | 1 |  | TR3 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR3 | 1 |  | Well No 3 |  | B-4.2.1.3
B-4.2.1.4 | بئر رقم 4 |  | 1 |  | TR4 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR4 | 1 |  | Well No 4 |  | B-4.2.1.4
B-4.2.1.5 | بئر رقم 5 |  | 1 |  | TR5 | 11000 | 400 | 50 | 37 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 37 | 50 | 400 | 11000 | TR5 | 1 |  | Well No 5 |  | B-4.2.1.5
B-4.2.1.6 | بئر رقم 6 |  | 1 |  | TR6 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR6 | 1 |  | Well No 6 |  | B-4.2.1.6
B-4.2.1.7 | بئر رقم 7 |  | 1 |  | TR7 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR7 | 1 |  | Well No 7 |  | B-4.2.1.7
B-4.2.1.8 | بئر رقم 8 |  | 1 |  | TR8 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR8 | 1 |  | Well No 8 |  | B-4.2.1.8
B-4.2.1.9 | بئر رقم 9 |  | 1 |  | TR9 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR9 | 1 |  | Well No 9 |  | B-4.2.1.9
B-4.2.1.10 | بئر رقم 10 |  | 1 |  | TR10 | 11000 | 400 | 50 | 37 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 37 | 50 | 400 | 11000 | TR10 | 1 |  | Well No 10 |  | B-4.2.1.10
B-4.2.1.11 | بئر رقم 11 |  | 1 |  | TR11 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR11 | 1 |  | Well No 11 |  | B-4.2.1.11
B-4.2.1.12 | بئر رقم 12 |  | 1 |  | TR12 | 11000 | 400 | 100 | 45 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 45 | 100 | 400 | 11000 | TR12 | 1 |  | Well No 12 |  | B-4.2.1.12
B-4.2.1.13 | بئر رقم 13 |  | 1 |  | TR13 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR13 | 1 |  | Well No 13 |  | B-4.2.1.13
B-4.2.1.14 | بئر رقم 14 |  | 1 |  | TR14 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR14 | 1 |  | Well No 14 |  | B-4.2.1.14
B-4.2.1.15 | بئر رقم 15 |  | 1 |  | TR15 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR15 | 1 |  | Well No 15 |  | B-4.2.1.15
B-4.2.1.16 | بئر رقم 16 |  | 1 |  | TR16 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR16 | 1 |  | Well No 16 |  | B-4.2.1.16
B-4.2.1.17 | بئر رقم 17 |  | 1 |  | TR17 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR17 | 1 |  | Well No 17 |  | B-4.2.1.17
B-4.2.1.18 | بئر رقم 18 |  | 1 |  | TR18 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR18 | 1 |  | Well No 18 |  | B-4.2.1.18
B-4.2.1.19 | بئر رقم 19 |  | 1 |  | TR19 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR19 | 1 |  | Well No 19 |  | B-4.2.1.19
B-4.2.1.20 | بئر رقم 20 |  | 1 |  | TR20 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR20 | 1 |  | Well No 20 |  | B-4.2.1.20
B-4.2.1.21 | بئر رقم 21 |  | 1 |  | TR21 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR21 | 1 |  | Well No 21 |  | B-4.2.1.21
B-4.2.1.22 | بئر رقم 22 |  | 1 |  | TR22 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR22 | 1 |  | Well No 22 |  | B-4.2.1.22
B-4.2.1.23 | بئر رقم 23 |  | 1 |  | TR23 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TR23 | 1 |  | Well No 23 |  | B-4.2.1.23
B-4.2.1.24 | بئر رقم 24 |  | 1 |  | TR24 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TR24 | 1 |  | Well No 24 |  | B-4.2.1.24
B-4.2.1.25 | بئر رقم 25 |  | 1 |  | TR25 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TR25 | 1 |  | Well No 25 |  | B-4.2.1.25
B-4.2.1.26 | بئر العولقي |  | 1 |  | TRG1 | 11000 | 400 | 50 | 37 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 37 | 50 | 400 | 11000 | TRG1 | 1 |  | Al-Awlaki well |  | B-4.2.1.26
B-4.2.1.27 | بير المجلبع |  | 1 |  | TRG2 | 11000 | 400 | 50 |  | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 |  | 50 | 400 | 11000 | TRG2 | 1 |  | Al-Majlaba well |  | B-4.2.1.27
B-4.2.1.28 | بير الحاج سعد |  | 1 |  | TRG3 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TRG3 | 1 |  | Hajj Saadwell |  | B-4.2.1.28
B-4.2.1.29 | بئر حميدة |  | 1 |  | TRG4 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TRG4 | 1 |  | Hamida well |  | B-4.2.1.29
B-4.2.1.30 | بئر مجور |  | 1 |  | TRG5 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TRG5 | 1 |  | Mahjoor well |  | B-4.2.1.30
B-4.2.1.31 | بئر مربوش |  | 1 |  | TRG6 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TRG6 | 1 |  | Marboush well |  | B-4.2.1.31
B-4.2.1.32 | بئر مستور |  | 1 |  | TRG7 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TRG7 | 1 |  | Mastoor well |  | B-4.2.1.32
B-4.2.1.33 | بئر برتوش |  | 1 |  | TRG8 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TRG8 | 1 |  | Bartoush well |  | B-4.2.1.33
B-4.2.1.34 | بئر الطرية |  | 1 |  | TRG9 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TRG9 | 1 |  | Al-Tariya well |  | B-4.2.1.34
B-4.2.1.35 | بئر القاضي |  | 1 |  | TRG10 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TRG10 | 1 |  | Al-Qadi well |  | B-4.2.1.35
B-4.2.1.36 | بئر الرميلة |  | 1 |  |  | 11000 | 400 | 50 |  | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 |  | 50 | 400 | 11000 |  | 1 |  | Rumaila well |  | B-4.2.1.36
B-4.2.1.37 | بير باجدار |  | 1 |  | TRZ1 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TRZ1 | 1 |  | Bajader well |  | B-4.2.1.37
B-4.2.1.38 | بير الجربة |  | 1 |  | TRZ2 | 11000 | 400 | 50 | 26 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 26 | 50 | 400 | 11000 | TRZ2 | 1 |  | Al-Jarba well |  | B-4.2.1.38
B-4.2.1.39 | بير المثلث |  | 1 |  | TRZ3 | 11000 | 400 | 50 | 26 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 26 | 50 | 400 | 11000 | TRZ3 | 1 |  | Al-Mothalath well |  | B-4.2.1.39
B-4.2.1.40 | بير النش |  | 1 |  | TRZ4 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TRZ4 | 1 |  | Al-Nash well |  | B-4.2.1.40
B-4.2.1.41 | بئر السليطي |  | 1 |  | TRZ5 | 11000 | 400 | 50 | 30 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 30 | 50 | 400 | 11000 | TRZ5 | 1 |  | Bir Al-Sulaiti |  | B-4.2.1.41
B-4.2.1.42 | بير العدون |  | 1 |  | TRZ6 | 11000 | 400 | 50 | 26 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 26 | 50 | 400 | 11000 | TRZ6 | 1 |  | Al-Adun well |  | B-4.2.1.42
B-4.2.1.43 | بئر الخدش |  | 1 |  | TRZ7 | 11000 | 400 | 50 | 26 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 26 | 50 | 400 | 11000 | TRZ7 | 1 |  | Al Khadysh well |  | B-4.2.1.43
B-4.2.1.44 | بير المحلج الداخلية |  | 1 |  | TRZ8 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TRZ8 | 1 |  | Al-Mahlaj Al-Dakhlyah well |  | B-4.2.1.44
B-4.2.1.45 | بير المحلج الخارجية |  | 1 |  | TRZ9 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TRZ9 | 1 |  | Al-Mahlaj Al-Kharjyah well |  | B-4.2.1.45
B-4.2.1.46 | بير الدواجن |  | 1 |  | TRZ10 | 11000 | 400 | 50 | 22 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 22 | 50 | 400 | 11000 | TRZ10 | 1 |  | Al-Dawajen well |  | B-4.2.1.46
B-4.2.1.47 | مجاري الكود |  | 6 |  | TRKS1 | 11000 | 400 | 50 | 8 | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 8 | 50 | 400 | 11000 | TRKS1 | 6 |  | Al Qood swage |  | B-4.2.1.47
ملاحظة | [32 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل المحولات االكهربائية المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= الابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [16 empty] | (1) Please insert the data and information of all electrical transformers installed for water and sanitation systems and differentiate whether it is used for: (1) = ground well, (2) = surface well, (3) = water source springs, (4) = water pumping station, (5) = water disinfection/treatment unit, (6) = wastewater pumping station, (7) = wastewater treatment plant, (8) = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(2) الحالة الراهنة يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (اختار من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [32 empty] | (2) Current condition please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4 )= Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3) مستوى الأداء يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (اختار من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [32 empty] | (3) Performance Level : please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-4.2.2 مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي - مولدات الديزل | [32 empty] | Table B-4.2.2 Energy sources for the water and sanitation system - diesel generators
كود السؤال | ااسم ورمز /رقم المنشأة /المرفق او الوحدة | نوع المنشأة المياه/الصرف الصحي (1) | رقم أو رمز المولد | نوع المولد (رئيسي/احتياطي) | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل | الموديل | الشركة المصنعة | قدرة المولد الكهربائي (كيلوفولت امبير) | أسماء المعدات او الوحدات المحملة على المولد |  | اجمالي قدرة احمال المعدات العاملة عبر المولد (كيلوات) | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | Performance Level (3) | Current condition(2) | Total load of equipment (kW) | List of equipment / units running by diesel generator |  | Power of diesel generator (kVA) | Manufacturer | Model | Time in service / operation start date | Diesel generator type (main / standby) | Generator tag no. | Type of facility water/wastewater (1) | Installation location/ ID or name of facility | Code
B-4.2.2.1 | الحصن | مياه | 1 | رئيسي | 2012 | 2012 | بركنز | 1250 | حقل مياه الحصن |  | 1000 | 1 | 2 |  |  | استبدال | Replace |  |  | 2 | 1 | 1000 | Al Hoson basin |  | 1250 | Perkins | 2012 | 2012 | Main | 1 | Waster | Al Hoson | B-4.2.2.1
B-4.2.2.2 | جعار | مياه | 1 | رئيسي | 2012 | 2012 | بركنز | 400 | حقل مياه جعار |  | 200 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 200 | Jaar basin |  | 400 | Perkins | 2012 | 2012 | Main | 1 | Water | Jaar | B-4.2.2.2
B-4.2.2.3 | [32 empty] | B-4.2.2.3
B-4.2.2.4 | [32 empty] | B-4.2.2.4
B-4.2.2.5 | [32 empty] | B-4.2.2.5
B-4.2.2.6 | [32 empty] | B-4.2.2.6
B-4.2.2.7 | [32 empty] | B-4.2.2.7
B-4.2.2.8 | [32 empty] | B-4.2.2.8
B-4.2.2.9 | [32 empty] | B-4.2.2.9
B-4.2.2.10 | [32 empty] | B-4.2.2.10
B-4.2.2.11 | [32 empty] | B-4.2.2.11
B-4.2.2.12 | [32 empty] | B-4.2.2.12
ملاحظة | [32 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل المولدات الكهربائية (المولدات الفردية او مولدات محطات التوليد المركزية) المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= الابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة | [16 empty] | (1) Please insert the data and information of all power generators installed for the for water and sanitation systems and differentiate whether it is used for: (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [32 empty] | (2) Current condition: please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent , (2) = Good and acceptable , (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3)مستوى الأداء يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من 1 الى 4) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [32 empty] | (3) Performance Level: please select the answer from the dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering from a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
جدول B-4.2.3 مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي - لأنظمة الطاقة الشمسية | [32 empty] | Table B-4.2.3 Energy sources for the water and sanitation system - solar energy systems
كود السؤال | ااسم ورمز /رقم المنشأة /المرفق او الوحدة |  | نوع المنشأة المياه/الصرف الصحي (1) |  | رقم او رمز منظومة الطاقة الشمسية | نوع منظومة الطاقة الشمسية (مصدر وحيد/يعمل مع مصدر اخر (مولد /كهرباء عامة) | مدة الخدمة/تاريخ التشغيل | القدرة الاجمالية لنظام الطاقة الشمسية (كيلووات) | اجمالي قدرة احمال المعدات العاملة بالطاقة الشمسية (كيلوات) | قدرة الانفرتر كيلوات | عدد الالواح المكسرة | الحالة الراهنة(2) | مستوى الأداء(3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) |  | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) |  | Performance Level (3) | Current condition(2) | Total load of equipment by solar energy (kW) | No. of broken solar panels | Inverter power (kW) | Total power of the solar system (kW) | Time in service / operation start date | Type of solar system (off grid / hybrid) | Solar ID No. | Type of facility water/wastewater (1) |  | Installation location/ ID or name of facility |  | Code
B-4.2.3.1 | الكود |  | صرف صحي |  | 1 | يعمل مع الكهرباء العامه | 2021 | 8.8 | 12.5 | 15 | 0 | 1 | 2 |  |  | يحتاج 6KW الواح |  | in needs of 6 KW solar panles |  | 2 | 1 | 0 | 15 | 12.5 | 8.8 | 2021 | Public electrcity source | 1 | Sanitation |  | Al Qood |  | B-4.2.3.1
B-4.2.3.2 | [32 empty] | B-4.2.3.2
B-4.2.3.3 | [32 empty] | B-4.2.3.3
B-4.2.3.4 | [32 empty] | B-4.2.3.4
B-4.2.3.5 | [32 empty] | B-4.2.3.5
B-4.2.3.6 | [32 empty] | B-4.2.3.6
B-4.2.3.7 | [32 empty] | B-4.2.3.7
ملاحظة | [32 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل لأنظمة الطاقة الشمسية المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= الابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة . | [16 empty] | (1) Please insert the data and information of all solar power systems installed for the water and sanitation systems and differentiate whether it is used for: (1) = ground well, (2) = surface well, (3) = water source spring, (4) = water pumping station, (5) = water disinfection/treatment unit, (6) = wastewater pumping station, (7) = wastewater treatment plant, (8) = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [32 empty] | (2) Current condition: please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/… etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3)مستوى الأداء يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [32 empty] | (3) Performance Level : please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.

## B-4.3 Energy operation data
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي /أبين | [33 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عمر محمد علي صالح | [33 empty] | Omar Muhammad Ali Saleh |  |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير حقول المياه | [32 empty] | Basins Manager | [5 empty] | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-07 | [32 empty] | 2023-11-07 | [5 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [40 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لأنظمة المياه والصرف الصحي | [40 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
إستمارات B-4.3 البيانات التشغيلية لمحطات توليد الطاقة التابعة للمؤسسة/الفرع | [40 empty] | Form B-4.3 Operational data of the the LC / AU/ branch energy generation stations
جدول B-4.3.1 البيانات التشغيلية لمولدات الديزل التابعة للمؤسسة/الفرع | [40 empty] | Table B-4.3.1 Operational data of the LC/AU/branch diesel generators
كود السؤال | اسم و نوع المنشأة/المرفق او الوحدة (1) | موديل المولد | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | Generator tag no. | Installation place (1) | Code
|  |  | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | استهلاك الديزل (لتر) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Fuel consumption (l) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h)
B-4.3.1.1 | محطة حقل الحصن | بيركنز | 285 | 12264000 | 120000 | 285 | 12264000 | 120000 | 285 | 12264000 | 120000 | 285 | 12264000 | 120000 | 285 | 12264000 | 120000 | 285 | 12264000 | 120000 | 120000 | 12264000 | 285 | 120000 | 12264000 | 285 | 120000 | 12264000 | 285 | 120000 | 12264000 | 285 | 120000 | 12264000 | 285 | 120000 | 12264000 | 285 | Perkins | Al Hoson basin station | B-4.3.1.1
B-4.3.1.2 | محطة حقل جعار | بيركنز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perkins | Jaar basin station | B-4.3.1.2
B-4.3.1.3 | [40 empty] | B-4.3.1.3
B-4.3.1.4 | [40 empty] | B-4.3.1.4
B-4.3.1.5 | [40 empty] | B-4.3.1.5
B-4.3.1.6 | [40 empty] | B-4.3.1.6
B-4.3.1.7 | [40 empty] | B-4.3.1.7
B-4.3.1.8 | [40 empty] | B-4.3.1.8
B-4.3.1.9 | [40 empty] | B-4.3.1.9
B-4.3.1.10 | [40 empty] | B-4.3.1.10
B-4.3.1.11 | [40 empty] | B-4.3.1.11
B-4.3.1.12 | [40 empty] | B-4.3.1.12
B-4.3.1.13 | [40 empty] | B-4.3.1.13
B-4.3.1.14 | [40 empty] | B-4.3.1.14
ملاحظة | [40 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات المولدات الكهربائية (المولدات الفردية او مولدات محطات التوليد المركزية) المركبة في كل مواقع أنظمة المياه والصرف الصحي (1= الابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة . | [20 empty] | (1) Please insert the data and information of all diesel generators installed for the water and sanitation systems, differentiate whether it is used for: (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
جدول B-4.3.2 البيانات التشغيلية لأنظمة الطاقة الشمسية التابعة للمؤسسة/الفرع | [40 empty] | Table B-4.3.2 Operational data of the LC/AU/branch solar energy systems
كود السؤال | نوع المنشأة (1) | اسم ورقم /رمز المنشأه او الوحدة /المرفق | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  | ID of solar system | Solar system location (1) | Code
|  |  | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | عدد ساعات التشغيل (ساعة) | الطاقة المنتجة (كيلوات ساعة) | كمية ضخ المياه السنوية بالطاقة الشمسية (م3) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h) | Average annual pumping volume by solar energy (m3) | Energy produced (kWh) | Operation hours (h)
B-4.3.2.1 | 6 | محطة مجاري الكود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 17520 | 197100 | 197100 | 17520 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al Qood sanitation station | 6 | B-4.3.2.1
B-4.3.2.2 | [40 empty] | B-4.3.2.2
B-4.3.2.3 | [40 empty] | B-4.3.2.3
B-4.3.2.4 | [40 empty] | B-4.3.2.4
B-4.3.2.5 | [40 empty] | B-4.3.2.5
B-4.3.2.6 | [40 empty] | B-4.3.2.6
B-4.3.2.7 | [40 empty] | B-4.3.2.7
B-4.3.2.8 | [40 empty] | B-4.3.2.8
B-4.3.2.9 | [40 empty] | B-4.3.2.9
B-4.3.2.10 | [40 empty] | B-4.3.2.10
B-4.3.2.11 | [40 empty] | B-4.3.2.11
B-4.3.2.12 | [40 empty] | B-4.3.2.12
B-4.3.2.13 | [40 empty] | B-4.3.2.13
ملاحظة | [40 empty] | Notes
(1) يرجى ادخال بيانات كل أنظمة الطاقة الشمسية المركبة لأنظمة المياه والصرف الصحي (1= الابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه, 5= وحدة تعقيم/معالجة المياه, 6= محطات ضخ الصرف الصحي، 7= محطات معالجة الصرف الصحي, 8= اخرى (يرجى ذكرها)) وإضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة . | [20 empty] | (1) Please insert the data and information of all solar power systems installed for the water and sanitation systems, differentiate whether it is used for: (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
Content!A1

## B-4.4 Energy Ud
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي /أبين | [15 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عمر محمد علي صالح | [15 empty] | Omar Muhammad Ali Saleh |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير حقول المياه | [14 empty] | Basins Manager |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-07 | [14 empty] | 2023-11-07 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [20 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-4 :الطاقة المستهلكة | [20 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
استمارة B-4.4 بيانات كميات الطاقة المستهلكة | [20 empty] | Form B-4.4 Energy consumption data
جدول B-4.4.1 :بيانات استهلاك الطاقة لسنة 2017 | [20 empty] | Table B-4.4.1 Energy consumption data for 2017
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشغيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.1.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 17505984 | لا توجد | لا توجد | 336384 | 197100 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 197100 | 336384 | N/A | N/A | 17505984 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from public grid | B-4.4.1.1
B-4.4.1.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9811200 | لا توجد | لا توجد | 129210 | 24528 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 24528 | 129210 | N/A | N/A | 9811200 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.1.2
B-4.4.1.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 686784000 | لا توجد |  | 9044700 | 1716960 | [6 empty] | 1716960 | 9044700 |  | N/A | 686784000 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.1.3
B-4.4.1.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 713714 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 713714 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.1.4
B-4.4.1.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 120000 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 15000 |  |  | 15000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.1.5
B-4.4.1.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 22500000 |  |  | 22500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.1.6
B-4.4.1.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased energy from private sector | B-4.4.1.7
B-4.4.1.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.1.8
B-4.4.1.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.1.9
B-4.4.1.10 | ملاحظات | [17 empty] | Remarks |  | B-4.4.1.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، حصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.2 :بيانات استهلاك الطاقة لسنة 2018 | [20 empty] | Table B-4.4.2 Energy consumption data for 2018
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشغيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.2.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 17505984 | لا توجد | لا توجد | 336384 | 197100 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 197100 | 336384 | N/A | N/A | 17505984 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.2.1
B-4.4.2.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9811200 | لا توجد | لا توجد | 129210 | 24528 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 24528 | 129210 | N/A | N/A | 9811200 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.2.2
B-4.4.2.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 686784000 | لا توجد |  | 9044700 | 1716960 | [6 empty] | 1716960 | 9044700 |  | N/A | 686784000 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.2.3
B-4.4.2.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 713714 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 713714 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.2.4
B-4.4.2.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 120000 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 15000 |  |  | 15000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.2.5
B-4.4.2.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 22500000 |  |  | 22500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.2.6
B-4.4.2.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased energy from private sector | B-4.4.2.7
B-4.4.2.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.2.8
B-4.4.2.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.2.9
B-4.4.2.10 |  | ملاحظات | [16 empty] | Remarks |  | B-4.4.2.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، حصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.3 بيانات استهلاك الطاقة لسنة 2019 | [20 empty] | Table B-4.4.3 Energy consumption data for 2019
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشغيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.3.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 17505984 | لا توجد | لا توجد | 336384 | 197100 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 197100 | 336384 | N/A | N/A | 17505984 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.3.1
B-4.4.3.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9811200 | لا توجد | لا توجد | 129210 | 24528 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 24528 | 129210 | N/A | N/A | 9811200 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.3.2
B-4.4.3.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 686784000 | لا توجد |  | 9044700 | 1716960 | [6 empty] | 1716960 | 9044700 |  | N/A | 686784000 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.3.3
B-4.4.3.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 713714 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 713714 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.3.4
B-4.4.3.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 120000 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 15000 |  |  | 15000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.3.5
B-4.4.3.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 22500000 |  |  | 22500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.3.6
B-4.4.3.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.3.7
B-4.4.3.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.3.8
B-4.4.3.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.3.9
B-4.4.3.10 |  | ملاحظات | [16 empty] | Remarks |  | B-4.4.3.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، حصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.4 بيانات إستهلاك الطاقة لسنة 2020 | [20 empty] | Table B-4.4.4 Energy consumption data for 2020
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشغيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.4.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 17505984 | لا توجد | لا توجد | 336384 | 197100 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 197100 | 336384 | N/A | N/A | 17505984 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.4.1
B-4.4.4.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9811200 | لا توجد | لا توجد | 129210 | 24528 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 24528 | 129210 | N/A | N/A | 9811200 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.4.2
B-4.4.4.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 686784000 | لا توجد |  | 9044700 | 1716960 | [6 empty] | 1716960 | 9044700 |  | N/A | 686784000 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.4.3
B-4.4.4.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 713714 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 713714 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.4.4
B-4.4.4.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 120000 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 15000 |  |  | 15000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.4.5
B-4.4.4.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 22500000 |  |  | 22500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.4.6
B-4.4.4.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.4.7
B-4.4.4.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.4.8
B-4.4.4.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.4.9
B-4.4.4.10 |  | ملاحظات | [16 empty] | Remarks |  | B-4.4.4.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، حصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.5 بيانات إستهلاك الطاقة لسنة 2021 | [20 empty] | Table B-4.4.5 Energy consumption data for 2021
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشغيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.5.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 17505984 | لا توجد | لا توجد | 336384 | 197100 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 197100 | 336384 | N/A | N/A | 17505984 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.5.1
B-4.4.5.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9811200 | لا توجد | لا توجد | 129210 | 24528 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 24528 | 129210 | N/A | N/A | 9811200 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.5.2
B-4.4.5.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 686784000 | لا توجد |  | 9044700 | 1716960 | [6 empty] | 1716960 | 9044700 |  | N/A | 686784000 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.5.3
B-4.4.5.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 713714 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 713714 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.5.4
B-4.4.5.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 120000 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 15000 |  |  | 15000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.5.5
B-4.4.5.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 22500000 |  |  | 22500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.5.6
B-4.4.5.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.5.7
B-4.4.5.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.5.8
B-4.4.5.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.5.9
B-4.4.5.10 | ملاحظات | [17 empty] | Remarks |  | B-4.4.5.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، حصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.6 بيانات إستهلاك الطاقة لسنة 2022 | [20 empty] | Table B-4.4.6 Energy consumption data for 2022
كود السؤال | مصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة | البيـــــــــــــــان ( الوحدة ) | الآبار الجوفية/السطحية | مصادر المياه الأخرى (1) | وحدات معالجة وتعقيم المياه | محطات ضخ ورفع وتعزيز المياه | محطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي | محطات معالجة مياه الصرف الصحي | ألآت ومعدات التشغيل والصيانة | أخرى | Others | Operation and maintenance machinery and equipment | Wastewater treatment plants | Sewage pumping / lifting stations | Water pumping/ lifting/booster stations | Water disinfection/treatment units | Other water resources (1) | Ground/surface water wells | Description (Unit) | The electric power source used | Code
B-4.4.6.1 | الطاقة المزودة عبر مؤسسة الكهرباء العامة | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 17505984 | لا توجد | لا توجد | 336384 | 197100 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 197100 | 336384 | N/A | N/A | 17505984 | Annual water pumping/ treating volume (m3) | Energy from Public grid | B-4.4.6.1
B-4.4.6.2 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 9811200 | لا توجد | لا توجد | 129210 | 24528 | لا يوجد | لا يوجد |  |  | N/A | N/A | 24528 | 129210 | N/A | N/A | 9811200 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.6.2
B-4.4.6.3 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 686784000 | لا توجد |  | 9044700 | 1716960 | [6 empty] | 1716960 | 9044700 |  | N/A | 686784000 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.6.3
B-4.4.6.4 | الطاقة المزودة عبر مولدات الديزل الكهربائية | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 713714 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 713714 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Diesel-powered generating energy | B-4.4.6.4
B-4.4.6.5 |  | كمية الديزل المستهلك (لتر) | 120000 | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 15000 |  |  | 15000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120000 | Annual diesel consumption (l) |  | B-4.4.6.5
B-4.4.6.6 |  | تكلفة الديزل السنوية (ريال) | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | لا توجد | 22500000 |  |  | 22500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Annual diesel cost (YER) |  | B-4.4.6.6
B-4.4.6.7 | الطاقة المشتراة من القطاع الخاص | كمية المياه التي تم ضخها او معالجتها (م 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual water pumping/ treating volume (m³) | Purchased power from private sector | B-4.4.6.7
B-4.4.6.8 |  | أجمالي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (كيلوات ساعة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total annual elect. energy consumption (kWh) |  | B-4.4.6.8
B-4.4.6.9 |  | تكلفة الاستهلاك الكهربائي (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا توجد طاقة مشتراه | No electrical energy purchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Annual electric cost (YER) |  | B-4.4.6.9
B-4.4.6.10 | ملاحظات | [17 empty] | Remarks |  | B-4.4.6.10
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) يرجى تحديد مصدر المياه الاخر(على سبيل المثال عين (ينبوع)، حصاد مياه الامطار، محطة تحلية مياه البحر، أخرى) في خانة "الملاحظات" | [20 empty] | (1) Please specify the other water source (e.g, spring, rainwater harvesting, seawater desalination plant, etc.) under "remarks".
جدول B-4.4.7 كميات الديزل الموردة إلى المخازن والمنصرف منها | [20 empty] | Table B-4.4.7 Diesel inventory
كود السؤال | البيـــــــــــــــــــان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات |  | Remarks |  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-4.4.7.1 | أجمالي كمية الديزل الموردة إلى المخازن | (لتر) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | (l) | Total quantity of diesel supplied to the warehouses | B-4.4.7.1
B-4.4.7.2 | إجمالي تكلفة الديزل الموردة إلى المخازن | (ريال) | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد لدينا معلومات | لا توجد لدينا معلومات |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (YER) | Total cost of diesel supplied to warehouse | B-4.4.7.2
B-4.4.7.3 | كمية الديزل المشتراه ذاتيا (من إيرادات المؤسسة/الفرع) | (لتر) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | (l) | Total quantity of self-purchased diesel | B-4.4.7.3
B-4.4.7.4 | تكلفة الديزل المشتراة ذاتيا (من إيرادات المؤسسة/الفرع) | (ريال) | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 |  |  |  |  | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | (YER) | Total cost of self-purchased diesel quantity | B-4.4.7.4
B-4.4.7.5 | كمية الديزل الموردة بدعم من المنظمات الإنسانية (1) | (لتر) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا يوجد دعم من منظمات إنسانية |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (litres) | Total quantity of diesel funded by humanitarian organizations | B-4.4.7.5
B-4.4.7.6 | تكلفة الديزل الموردة بدعم من المنظمات الإنسانية | (ريال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لا يوجد دعم من منظمات إنسانية |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (YER) | Total cost of diesel funded by humanitarian organizations | B-4.4.7.6
B-4.4.7.7 | كمية الوقود المسحوبة لإنتاج وتوزيع المياه | (لتر) | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |  |  |  |  | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | (l) | Total quantity of diesel consumption for water production and distribution | B-4.4.7.7
B-4.4.7.8 | كمية الديزل المسحوبة لنقل ومعالجة الصرف الصحي | (لتر) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (l) | Total quantity of diesel consumption for sewage collection and treatment | B-4.4.7.8
B-4.4.7.9 | كمية الديزل التي تم صرفها لغرض المعدات وأصول الدعم اللوجستي للتشغيل والصيانة | (لتر) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | (l) | Total quantity of diesel consumption for O&M and logistical equipment | B-4.4.7.9
ملاحظات: | [20 empty] | Notes
(1) إذا كان هناك دعم من العديد من المنظمات ، فيرجى تحديد اسم المنظمة والكمية المسلمة والتكلفة الإجمالية لكل مؤسسة تحت عنوان "الملاحظات" | [20 empty] | (1) If there is support from many organizations, please identify the organization name, delivered quantity and total cost for each organization under "Remarks".

## B-4.5 Energy sources REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي/ ابين | [13 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | عمر محمد علي صالح | [13 empty] | Omar Muhammad Ali Saleh |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير الحقول | [12 empty] | Basins Manager |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 06/11/2023 | [12 empty] | 2023-06-11 |  |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-4 مصادر الطاقة لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4 Energy sources and consumption of the water and sanitation systems
إستمارة B-4.5 الإحتياجات المطلوبة لتحسين والتوسع في مصادر الطاقة المطلوبة لنظامي المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-4.5 Required Investment measures for the improved efficiency and expansion of existing energy sources
جدول B-4.5.1 الإحتياجات المقترحة لرفع كفاءة مصادر الطاقة | [18 empty] | Table B-4.5.1 Required measures to improve the efficiency of the energy sources used
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.1.1 | مولد ديزل | محطة الحصن | الحصن | 1.5 MWAtt | عدد | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | No | 1.5 MWAtt | Al Hosn | Al Hosn station | Diesel generator | B-4.5.1.1
B-4.5.1.2 | مولد ديزل | الاداره | الاداره | 30 KW | عدد | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | No | 30 KW | LWSC | LWSC | Diesel generator | B-4.5.1.2
B-4.5.1.3 | خزان ديزل | الحصن | الحصن | 20m^3 | عدد | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | No | 20m^3 | Al Hosn | Al Hosn | Diesel tank | B-4.5.1.3
B-4.5.1.4 | مادة الديزل | الحصن | الحصن | 12000L/6MONTH | L/6M | 12000 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12000 | Liter /6Months | 12000L/6MONTH | Al Hosn | Al Hosn | Diesel | B-4.5.1.4
B-4.5.1.5 | محطة طاقة شمسية | الحصن | الحصن | 1.3MWATT | عدد | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | No | 1.3MWATT | Al Hosn | Al Hosn | Solar power station | B-4.5.1.5
B-4.5.1.6 | منظومة طاقة شمسية | جعار | مجاري الحافة | 3KW | عدد | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | No | 3KW | Jaar Sewage | Jaar | Solar energy system | B-4.5.1.6
B-4.5.1.7 | منظومة طاقة شمسية | بوستر باجدار | جامعة ابين | 22KW | عدد | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  | 1 | No | 22KW | Abyan University | Bajadar Boster | Solar energy system | B-4.5.1.7
B-4.5.1.8 | محول كهربائي | الحصن | الحصن | 2MVِِA | عدد | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | No | 2MVِِA | Al Hosn | Al Hosn | Electrical transformer | B-4.5.1.8
B-4.5.1.9 | مفاتيح SWITCH GEAR | الحصن | الحصن | 2MVA | عدد | 6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | No | 2MVA | Al Hosn | Al Hosn | SWITCH GEAR KEYS | B-4.5.1.9
B-4.5.1.10 | [18 empty] | B-4.5.1.10
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.1.11 | [18 empty] | B-4.5.1.11
B-4.5.1.12 | [18 empty] | B-4.5.1.12
B-4.5.1.13 | [18 empty] | B-4.5.1.13
B-4.5.1.14 | [18 empty] | B-4.5.1.14
B-4.5.1.15 | [18 empty] | B-4.5.1.15
B-4.5.1.16 | [18 empty] | B-4.5.1.16
الملاحظات | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى اقتراح الاحتياجات المطلوبة لإعادة تأهيل وإصلاح واستبدال والتوسعات الصغيرة في محطات توليد الطاقة الحالية المركبة لآنظمة الإمداد بالمياه وخدمات الصرف الصحي مثل (إعادة تأهيل / استبدال مولدات الديزل ، وتحسين قدرة أنظمة الطاقة الشمسية ، وتوفير قطع الغيار للتشغيل وصيانة وتوريد وتركيب نظام طاقة شمسية مستقل لكل منشأة وما إلى ذلك). وأضف صفوفًا جديدة بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please propose only measures for rehabilitation, repair, replacement and small scale extension of existing energy generation systems installed for water supply and wastewater system such as (rehabilitation/replacement of diesel generators, improve the capacity of solar systems, provide spare parts for operation and maintenance, supply and install individual solar energy power system etc.) and add new rows as required.
(2) يرجى تحديد لمن مطلوبة (1= لنظام امدادات المياه، 2= لنظام تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي) | [18 empty] | (2) Please specify (1= water system, 2= wastewater system).
(3) يرجى تحديد الموقع (1= الابار الجوفية، 2= الابار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه 5= محطات ضخ الصرف الصحي، 6= محطات معالجة) | [9 empty] | (3) Please specify for which kind of facility it is required (1=ground well, 2=surface well, 3= water source spring, 4= water pumping station, 5=water disinfection/treatment unit, 6= wastewater pumping station, 7= wastewater treatment plant, 8= other (please mention it). Insert new rows as needed.
(4) الأولوية: 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (4) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-4.5.2 الاحتياجات المطلوبة للتوسع في أنظمة مصادر الطاقة | [18 empty] | Table B-4.5.2 Required measures to expand the energy supply
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.2.1 | محطة طاقة هايبرد ( شمسية+رياح+كهرباء عامة) | حقل زنجبار الكود | زنجبار | 500 KW | عدد | 1 | 1000000 | 3 |  |  | 3 | 1000000 | 1 | No | 500 KW | Zanzibar | Zanzibar basin Al Qood | Hybrid power station (solar + wind + public electricity) | B-4.5.2.1
B-4.5.2.2 | محطة طاقة هايبرد ( شمسية+رياح+كهرباء عامة) | حقل جعار | جعار | 250 kw | عدد | 1 | 500000 | 3 |  |  | 3 | 500000 | 1 | No | 250 kw | Jaar | Jaar basin | Hybrid power station (solar + wind + public electricity) | B-4.5.2.2
B-4.5.2.3 | [18 empty] | B-4.5.2.3
B-4.5.2.4 | [18 empty] | B-4.5.2.4
B-4.5.2.5 | [18 empty] | B-4.5.2.5
B-4.5.2.6 | [18 empty] | B-4.5.2.6
B-4.5.2.7 | [18 empty] | B-4.5.2.7
B-4.5.2.8 | [18 empty] | B-4.5.2.8
B-4.5.2.9 | [18 empty] | B-4.5.2.9
B-4.5.2.10 | [18 empty] | B-4.5.2.10
كود السؤال | الاحتياجات (1) | مطلوب ل (2) | مكان التركيب (3) | المواصفات الفنية بإختصار | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية الاجمالية (دولار) | الاولوية (4) | ملاحظات | Remarks | Priority (4) | Total estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications in brief | Installation location/facility (3) | Required for (2) | Measures (1) | Code
B-4.5.2.11 | [18 empty] | B-4.5.2.11
B-4.5.2.12 | [18 empty] | B-4.5.2.12
B-4.5.2.13 | [18 empty] | B-4.5.2.13
B-4.5.2.14 | [18 empty] | B-4.5.2.14
B-4.5.2.15 | [18 empty] | B-4.5.2.15
B-4.5.2.16 | [18 empty] | B-4.5.2.16
الملاحظات | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى اقتراح الاحتياجات المطلوبة فقط للتوسع في محطات توليد الطاقة مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومحطات الديزل ومحطات توليد الطاقة المركزية (الأنظمة الهجينة /المستقلة) ومصادر الطاقة المتجددة (الرياح والغاز الحيوي والطاقة المائية الطاقة الكتلية الحيوية إلخ). وأضافة صفوف للإحتياجات الزائدة بحسب الحاجة | [9 empty] | (1) Please propose only the required measures for extension of energy generation systems such as PV, diesel stations, centralized power generation stations (hybrid/ individual systems), renewable energy sources (wind, biogas, hydropower, biomassو etc.). Add new rows for further measures as needed.
(2) يرجى تحديد لمن مطلوبة: (1= نظام امدادات المياه، 2= تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي) | [18 empty] | (2) Please specify required for which (1 = water system, 2 = wastewater system).
(3) يرجى تحديد الموقع (1= الآبار الجوفية، 2= الآبار السطحية، 3= العيون الطبيعية، 4=محطات ضخ المياه 5= محطات ضخ الصرف الصحي، 6= محطات معالجة) | [9 empty] | (3) Please specify for which kind of facility it is required (1 = ground well, 2 = surface well, 3 = water source spring, 4 = water pumping station, 5 = water disinfection/treatment unit, 6 = wastewater pumping station, 7 = wastewater treatment plant, 8 = other (please mention it). Insert new rows as needed.
(4) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (4) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
Content!A1

## B-5.1 O&M process
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي | [12 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | عمر محمد علي صالح | [12 empty] | Omar Muhammad Ali Saleh |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | مدير الحقول | [12 empty] | Basins Manager |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-11-08 | [12 empty] | 2023-11-08 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [18 empty] | Form B-5 Operation and Maintenance (O&M) management
إستمارة B-5.1 بيانات التشغيل والصيانة | [9 empty] | Form B-5.1 O&M process data
جدول 1.B-5.1 بيانات التشغيل والصيانة لنظام المياه | [18 empty] | Table B-5.1.1 O&M process data for water supply system
كود السؤل | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-5.1.1.1 | عدادات الآبار التي تتطلب معايرة | عدد | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25 | no. | Water well meters that require calibration | B-5.1.1.1
B-5.1.1.2 | عدادات الآبار التي تم معايرتها | عدد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Water well meters calibrated | B-5.1.1.2
B-5.1.1.3 | عدادات الخزان التي تتطلب معايرة | عدد | [14 empty] | no. | Water reservoir meters that require calibration | B-5.1.1.3
B-5.1.1.4 | عدادات الخزان التي تمت معايرتها | عدد | [14 empty] | no. | Water reservoir meters calibrated | B-5.1.1.4
B-5.1.1.5 | مضخات المياه التي تم فحصها. | عدد | [14 empty] | no. | Inspected water pumps | B-5.1.1.5
B-5.1.1.6 | مضخات الآبار التي تعطلت | عدد | [14 empty] | no. | Water pumps failures | B-5.1.1.6
B-5.1.1.7 | مضخات الآبار التي تم إصلاحها | عدد | [14 empty] | no. | Water pumps repaired | B-5.1.1.7
B-5.1.1.8 | المضخات المستبدلة | عدد | [14 empty] | no. | Water pumps replaced | B-5.1.1.8
B-5.1.1.9 | المولدات الكهربائية التي تم فحصها. | عدد | [14 empty] | no. | Inspected electric generators | B-5.1.1.9
B-5.1.1.10 | أعطال المولدات الكهربائية التي حدثت | عدد | [14 empty] | no. | Electric generator failures | B-5.1.1.10
B-5.1.1.11 | المولدات الكهربائية التي تم إصلاحها | عدد | [14 empty] | no. | Electric generators repaired | B-5.1.1.11
B-5.1.1.12 | المولدات الكهربائية المستبدلة | عدد | [14 empty] | no. | Electric generators replaced | B-5.1.1.12
B-5.1.1.13 | التسريبات التي تم الكشف عنها | عدد | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Leaks detected | B-5.1.1.13
B-5.1.1.14 | التسريبات التي تم إصلاحها | عدد | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Leaks repaired | B-5.1.1.14
B-5.1.1.15 | إجمالي طول خطوط الضخ والتوزيع الرئيسية التي تهالكت | كم | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | km | Estimated length of transmission and distribution mains damaged | B-5.1.1.15
B-5.1.1.16 | إجمالي طول خطوط الضخ والتوزيع الرئيسية التي تم استبدالها | كم | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | km | Length of transmission and distribution mains rehabilitated | B-5.1.1.16
B-5.1.1.17 | إجمالي طول خطوط الضخ والتوزيع الرئيسية التي تم إعادة تأهيلها | كم | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | km | Length of transmission and distribution mains replaced | B-5.1.1.17
B-5.1.1.18 | توصيلات المياه التي تم إعادة تأهيلها | عدد | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Water connections rehabilitated | B-5.1.1.18
جدول B-5.1.2 بيانات ومؤشرات التشغيل والصيانة - نظام (تجميع ومعالجة) الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-5.1.2 O&M process data for wastewater system
كود السؤل | البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | يناير-يونيو 2022م | ملاحظات | Remarks | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Unit | Description | Code
B-5.1.2.1 | عدادات قياس التدفق المركبة في نظام الصرف الصحي. | عدد | لاتوجد | لا توجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Flow meters in the sewer system | B-5.1.2.1
B-5.1.2.2 | عدادات قياس التدفق المركبة في نظام الصرف الصحي التي تم معايرتها | عدد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد | لاتوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Calibrations carried out for flow metres of the sewer system | B-5.1.2.2
B-5.1.2.3 | الإنكسارات والإنهيارات في الخطوط الرئسية لشبكة الصرف الصحي. | عدد | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Mains breaks and chokes | B-5.1.2.3
B-5.1.2.4 | مواقع انسداد الصرف الصحي | عدد | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Sewer blockage locations | B-5.1.2.4
B-5.1.2.5 | إجمالي الانسدادات في شبكة الصرف الصحي التي تم تسجيلها | عدد | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Recorded blockages | B-5.1.2.5
B-5.1.2.6 | إجمالي الانسدادات في شبكة الصرف الصحي التي تم فتحها | عدد | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Solved blockages | B-5.1.2.6
B-5.1.2.7 | حالات طفج مياه الصرف الصحي | عدد | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Sewage overflows | B-5.1.2.7
B-5.1.2.8 | متوسط ​​تكرارية طفح مياه الصرف الصحي | عدد | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Average frequency of flood incidence | B-5.1.2.8
B-5.1.2.9 | المناطق المعرضة لطفح مياه الصرف في المدينة | عدد | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | N/A | N/A | no. | Flood-prone points in the city | B-5.1.2.9
B-5.1.2.10 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي التي تم فحصها. | كم | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | km | Length of sewers inspected | B-5.1.2.10
B-5.1.2.11 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي التي تم إعادة تأهيلها. | كم | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | km | Length of defective sewers rehabilitated | B-5.1.2.11
B-5.1.2.12 | إجمالي طول شبكة الصرف الصحي التي تم إستبدالها. | كم | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | km | Length of defective sewers replaced | B-5.1.2.12
B-5.1.2.13 | إجمالي المناهل التي تم استبدالها أو تجديدها أو صيانتها. | عدد | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Manhole chambers replaced, renewed, renovated or repaired | B-5.1.2.13
B-5.1.2.14 | إجمالي أغطية المناهل وغرف التفتيش. | عدد | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Total no. of manholes' covers | B-5.1.2.14
B-5.1.2.15 | أغطية المناهل وغرف التفتيش التي تم استبدالها. | عدد | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات | لاتوجد بيانات |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Manholes' covers replaced | B-5.1.2.15
B-5.1.2.16 | الموظفين بدوام كامل الحاصلين على شهادة التطعيم حديثة للأمراض المتعلقة بمياه الصرف الصحي. | عدد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | no. | Full-time equivalent employees with up-to-date vaccination certification for sewage-related diseases | B-5.1.2.16
B-5.1.2.17 | إصابات العمل التي نتج عنها وفاة أو أمراض مزمنة على سبيل المثال لعدم الالتزام بأنظمة السلامة المهنية | عدد | 1 | 1 | 1 | 3 | لايوجد | 2 |  |  | 2 | N/A | 3 | 1 | 1 | 1 | no. | Work injuries that resulted in death or permanent injuries, e.g, non-compliance with occupational safety regulations | B-5.1.2.17
Content!A1 | [18 empty] | Content!A1

## B-5.2 O&M mgmt
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي |  |  | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | صالح محمد صالح بلعيدي |  |  | Saleh Mohammed Saleh Belaidi |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير العام |  |  | General Director |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-08 |  |  | 2023-11-08 |  | Date:
التوقيع والختم: | [6 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [6 empty] | Form B-5 Operation and Maintenance (O&M) management
إستمارة B-5.2 إدارة التشغيل والصيانة | [6 empty] | Form B-5.2 O&M management
جدول B-5.2.1 إدارة التشغيل - نظام التزويد بالمياه | [6 empty] | Table B-5.2.1 Operation management - water supply system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.1.1 | هل يوجد خطة إنتاج مياه مبنية على سياسة إدارة الطلب وتقييم إحتياج فعلي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من الخطة . | نعم |  |  | Yes | Is there a water production plan based on a demand and assessment of actual and projected water demand management policy and an actual needs assessment? If the answer is “yes”, please attach a copy of the plan. | B-5.2.1.1
B-5.2.1.2 | هل يتم الإلتزام بالاجراءات المحددة في خطة إنتاج المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a commitment in applying the procedures specified on the water production plan? | B-5.2.1.2
B-5.2.1.3 | هل يوجد إجراءات لرقابة ومتابعة تشغيل نظام إنتاج وتوزيع المياه وفق الخطة المعدة ؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد كيف يتم ضبط عملية التشغيل وتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are there procedures to monitor and follow up the operation of the water production and distribution system according to the developed plan? If the answer is "no", please specify how the operation process is controlled and identify kinks and deficiencies under "Remarks". | B-5.2.1.3
B-5.2.1.4 | هل يوجد نظام توثيق لعمليات تشغيل الآلات والمعدات المستخدمة في عمليات إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/كليهما) في خانة الملاحظات. |  |  |  |  | Is there a documentation system for the operation of machines and equipment used in the water production and distribution processes? If the answer is “yes”, please specify the authentication mechanism (manual records/ automated system/ both) under "Remarks". | B-5.2.1.4
B-5.2.1.5 | هل هناك انظمة آلية تستخدم للتحكم في تشغيل آلات ومعدات إنتاج وتوزيع المياه مثل نظام الاسكادا؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد نوع النظام إذا كانت الإجابة "لا" هل هناك سجلات تشغيل تاريخية على الأقل للمعدات المهمة؟ | لا |  |  | No | Are there automated systems used to control the operation of water production and distribution machines and equipment, such as the SCADA system? If the answer is "yes", please select the type of system. If "no", are there at least historical operating records for critical equipment? | B-5.2.1.5
B-5.2.1.6 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتشغيل وإدارة الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" يرجى سرد الاحتياجات التي ترونها لتحسين الوضع" في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Is there a sufficiently qualified technical team to operate and manage the machines and equipment used in the production and distribution of water? If the answer is “no”, please list the needs you see for improving the situation under "Remarks" | B-5.2.1.6
B-5.2.1.7 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق التشغيل العامل في نظام إنتاج وتوزيع المياه؟ | عدم توفر ةسائل النقل ومعدات العمل وأجهزة الاتصال اللاسلكي |  |  | Lack of transportation, work equipment, and wireless communication devices | What are the problems and obstacles facing the work of the operating team working in the water production and distribution system? | B-5.2.1.7
جدول B-5.2.2 إدارة الصيانة - إمدادات المياه | [6 empty] | Table B-5.2.2 Maintenance management - water supply system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.2.1 | هل يوجد خطة صيانة موثقة وشاملة كل المعدات الكهروميكانيكية والوسائل المساعدة والأصول المستخدمة في عمليات إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من آخر خطة. | نعم |  |  | Yes | Is there documented and comprehensive maintenance plan for water production and distribution infrastructure including the electromechanical equipment? If the answer is “yes”, please attach an updated copy | B-5.2.2.1
B-5.2.2.2 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتنفيذ عمليات الصيانة المختلفة واللازمة للمعدات والآلات المستخدمة لإنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" وضح كيف يتم تنفيذ عمليات الصيانة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Is there a sufficiently qualified technical team available to carry out the various maintenance operations necessary for the equipment and machines used for the production and distribution of water? If the answer is "no", please indicate how maintenance operations are being carried out under "Remarks". | B-5.2.2.2
B-5.2.2.3 | هل توجد ورشة صيانة خاصة بنظام المياه؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم | بحاجة الى إعادة تاهيل | Needs of rehablitation | Yes | Is there a maintenance workshop? If the answer is "no", please state the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.3
B-5.2.2.4 | هل الورشة مجهزة بجميع الالات والأدوات وأجهزة الفحص والقياس والمواد الأخرى اللازمة لأعمال الصيانة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" اسرد أي مقترحات لتطوير أعمال الصيانة في خانة الملاحظات | لا |  |  | No | Is the workshop equipped with all the machines, tools, testing and measuring devices and other materials needed for maintenance work in the water system? If the answer is "yes", please list any suggestions for developing maintenance work under "Remarks | B-5.2.2.4
B-5.2.2.5 | هل تتوفر في إرشيف الصيانة نسخ من الرسومات الفنية الخاصة بشبكات المياه ووثائق وأدلة التشغيل والصيانة الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد نوع النسخ المتوفرة (نسخ ورقية - نسخ إلكترونية). إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم | نسح ورقية | Hard copies(papers) | Yes | Are there copies of technical drawings of water networks, operating and maintenance documents and manuals for equipment and machinery used in the water system in the maintenance archive? If the answer is "yes", please specify the type of copies available (hard copy - soft copy). If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.5
B-5.2.2.6 | هل يتم تنفيذ توصيات المصنعين المتعلقة بالصيانة الوقائية على الأقل للمعدات الرئيسية الخاصة بنظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are the manufacturers' recommendations/ preventive maintenance recommendations applied for at least the main equipment in water system? If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.6
B-5.2.2.7 | هل يوجد نظام ترميز وترقيم الآلات والمعدات الخاصة بنظام المياه ؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد في خانة الملاحظات" هل يوجد بطاقة خاصة بكل معدة أو آلة مدون عليها كافة البيانات الأساسية الخاصة بالمعدة أو الآلة؟" إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a coding and numbering system for machines and equipment for the water system? If the answer is “Yes”, please explain under "Remarks" that there is a card for each equipment or machine that contains all the basic data of the equipment or machine. If the answer is “No”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.7
جدول B-5.2.2 إدارة الصيانة - إمدادات المياه | [6 empty] | Table B-5.2.2 Maintenance management - water supply system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.2.8 | هل يوجد نظام أرشيف لعمليات الصيانة المختلفة (طارئة - وقائية) للآلات والمعدات المستخدمة في عمليات إنتاج وتوزيع المياه؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/كليهما) في خانة الملاحظات. إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | لا | عدم توفر الإمكانيات المالية والفنية |  | No | Is there a historical documentation system for the various maintenance operations (emergency - preventive) of machines and equipment used in the water production and distribution processes? If the answer is “No”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.2.8
B-5.2.2.9 | ماهو معدل الوقت المستغرق لتوفير متطلبات تنفيذ عمليات الصيانة الطارئة المتعلقة بنظام المياه منذ استلام الطلب حتى بدء التنفيذ؟ | ساعه-ساعتين |  |  | 1 to 2 hours | What is the average time required for the procedures of carrying out the emergency maintenance starting at request until launching the implementation? | B-5.2.2.9
B-5.2.2.10 | هل يتم اجراء اعمال الصيانة الوقائية المتعلقة بنظام المياه في اوقاتها؟. إذا كانت الإجابة " لا" حدد التوصيات اللازمة لتطوير آلية العمل في خانة الملاحظات | لا | توفير الإمكانيات اللازمة لاعمال الصيانة الدورية |  | No | Are all preventive maintenance tasks for all equipment performed on time? If the answer is “no”, specify the necessary recommendations to develop the work mechanism under "Remarks". | B-5.2.2.10
B-5.2.2.11 | هل تراعي معايير الجودة والفاعلية والكفاءة عند تنفيذ أعمال الصيانة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب التي تعيق تنفيذ عملية الصيانة الوقائية بالجودة والفاعلية والكفاءة المطلوبة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are quality, effectiveness and efficiency standards considered when carrying out maintenance work in the water system? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the implementation of preventive maintenance process with the required quality, effectiveness and efficiency under "Remarks" | B-5.2.2.11
B-5.2.2.12 | هل مواد ومعدات وأدوات السلامة متوفرة ومتاحة للعاملين في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب التي تعيق توفير أدوات ووسائل السلامة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are necessary safety materials, equipment and tools available and available to maintenance personnel? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the provision of safety tools and means under "Remarks" | B-5.2.2.12
B-5.2.2.13 | هل يتم مراعاة قواعد وتعليمات السلامة المهنية عند القيام باعمال الصيانة في نظام المياه؟ إذا كانت الإجابة " لا" حدد الأسباب التي أدت إلى عدم الإلتزام بقواعد وتعليمات السلامة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are occupational safety rules and instructions observed when performing maintenance work in the water supply system? If the answer is “no”, specify the reasons that led to non-compliance with safety rules and instructions under "Remarks" | B-5.2.2.13
B-5.2.2.14 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق الصيانة العامل في نظام إنتاج وتوزيع المياه؟ | عدم توفر ةسائل النقل ومعدات العمل وأجهزة الاتصال اللاسلكي |  |  | Lack of transportation, work equipment, and wireless communication devices | What are the problems and obstacles facing the work of the maintenance team working in the water production and distribution system? | B-5.2.2.14
جدول B.5.2.3 إدارة التشغيل - نظام الصرف الصحي | [6 empty] | Table B-5.2.3 Operation management - wastewater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.3.1 | هل يوجد خطة لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي مبنية على تقييم إحتياج فعلي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من الخطة . | لا |  |  | No | Is there a wastewater network plan based on an actual needs assessment? If the answer is “yes”, please attach a copy of the plan. | B-5.2.3.1
B-5.2.3.2 | هل يتم الإلتزام بالاجراءات المحددة في خطة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | لا | لاتوجد خطة | There is no such plan | No | Are there commitments to the procedures specified in the wastewater network plan? If the answer is "no", specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.3.2
B-5.2.3.3 | هل يوجد إجراءات لرقابة ومتابعة تشغيل نظام تجميع ونقل مياه الصرف الصحي وفق الخطة المعدة؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد كيف يتم ضبط عملية التشغيل وتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are there procedures to monitor and follow up the operation of wastewater network according to the prepared plan? If the answer is "no", specify how to monitor and follow-up the operation process and identify kinks and deficiencies under "Remarks". | B-5.2.3.3
B-5.2.3.4 | هل يوجد نظام توثيق لعمليات تشغيل الآلات والمعدات المستخدمة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/ كليهما) في خانة الملاحظات. | لا |  |  | No | Is there a documentation system for the operation of machines and equipment used in the wastewater network ? If the answer is “yes”, please specify the documentation system under "Remarks". | B-5.2.3.4
B-5.2.3.5 | هل هناك انظمة آلية تستخدم للتحكم في تشغيل آلات ومعدات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي مثل نظام الاسكادا؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد نوع النظام في خانة "الملاحظات" | لا |  |  | No | Are there automated systems used to control the operation of machines and equipment of the wastewater network, such as SCADA system? If the answer is "Yes", please specify the type of system under "Remarks". | B-5.2.3.5
B-5.2.3.6 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتشغيل وإدارة الآلات و المعدات المستخدمة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة " لا" يرجى سرد الاحتياجات التي ترونها لتحسين الوضع" في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Is there a sufficiently qualified technical team to operate the machines and equipment of the wastewater network? If the answer is “no”, please list the needs you see for improving the situation under "Remarks". | B-5.2.3.6
B-5.2.3.7 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق التشغيل العامل في نظام تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ | عدم توفر ةسائل النقل ومعدات العمل وأجهزة الاتصال اللاسلكي |  |  | Lack of transportation, work equipment, and wireless communication devices | What are the problems and obstacles facing the staff of the wastewater network? | B-5.2.3.7
جدول B-5.2.4 إدارة الصيانة - نظام الصرف الصحي | [6 empty] | Table B-5.2.4 Maintenance management - wastewater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.4.1 | هل يوجد لدى المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع خطة صيانة موثقة وشاملة كل المعدات والالات في بشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى إرفاق نسخة من آخر خطة. | لا | عدم توفر الإمكانيات المالية والفنية | Lack of financial and technical capabilities | No | Does the LC/ AU/ branch have a documented maintenance plan that includes all electromechanical equipment, auxiliary means and assets that are used in the wastewater network? If the answer is “yes”, please attach a copy of the latest plan. | B-5.2.4.1
B-5.2.4.2 | هل يتوفر كادر مؤهل كافي لتنفيذ عمليات الصيانة المختلفة واللازمة للمعدات والآلات المستخدمة في شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" وضح في خانة الملاحظات كيف يتم تنفيذ عمليات الصيانة. | نعم |  |  | Yes | Is there a sufficiently qualified technical team available to carry out the various maintenance and operations necessary for the equipment and machinery used in the wastewater network? If the answer is "no", please indicate how maintenance operations are being carried out under "Remarks". | B-5.2.4.2
B-5.2.4.3 | هل توجد ورشة صيانة خاصة لشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | لا | بحاجة لانشاء ورشة | Need to set up a workshop | No | Is there a special maintenance workshop for the wastewater network? If the answer is "no", please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.3
B-5.2.4.4 | هل الورشة مجهزة بجميع الالات والأدوات وأجهزة الفحص والقياس والمواد الأخرى اللازمة لأعمال الصيانة لشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" اسرد أي مقترحات لتطوير أعمال الصيانة في خانة الملاحظات إذا كانت الإجابة " لا "حدد الاحتياجات من التجهيزات والأدوات والمواد اللزمة لتنفيذ أعمال الصيانة في خانة الملاحظات. | لا | جميع الاحتياجات سيتم ارفاقها بدراسة متكاملة | All requirements will be attached as coperhansive study | No | Is the workshop equipped with all the machines, tools, testing and measuring devices, and other materials necessary for maintenance of network? If the answer is "yes", list any suggestions for developing maintenance work under "Remarks". | B-5.2.4.4
B-5.2.4.5 | هل تتوفر في إرشيف الصيانة نسخ من الرسومات الفنية الخاصة بشبكات الصرف الصحي ووثائق وأدلة التشغيل والصيانة الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد نوع النسخ المتوفرة ( نسخ ورقية - نسخ إلكترونية). إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | لا | عدم توفر الإمكانيات المالية والفنية | Lack of financial and technical capabilities | No | Are there copies of technical drawings, documents and maintenance manuals for equipment and machines of wastewater network? If the answer is “yes”, specify the type of copies available (soft or hard copies). If the answer is "no", specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.5
B-5.2.4.6 | هل يتم تنفيذ توصيات المصنعين المتعلقة بالصيانة الوقائية على الأقل للمعدات الرئيسية الخاصة بشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are the manufacturers' preventive and regular maintenance recommendations followed at least for operating the main equipment of collection convey wastewater? If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.6
B-5.2.4.7 | هل يوجد نظام ترميز وترقيم الآلات والمعدات الخاصة بشبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" حدد في خانة الملاحظات" هل يوجد بطاقة خاصة بكل معدة أو آلة مدون عليها كافة البيانات الأساسية الخاصة بالمعدة أو الآلة؟" إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | نعم |  |  | Yes | Is there a coding and numbering system for machines and special equipment in wastewater collection and transport operations? If the answer is "yes", please specify "Is there a card for each equipment or machine on which all the basic data of the equipment or machine is written?" If the answer is “no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.7
جدول B-5.2.4 إدارة الصيانة - نظام الصرف الصحي | [6 empty] | Table B-5.2.4 Maintenance management - wastewater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.4.8 | هل يوجد نظام أرشيف لعمليات الصيانة المختلفة (طارئة - وقائية) للآلات والمعدات المستخدمة في شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى تحديد آلية التوثيق (سجلات يدوية/ نظام آلي/كليهما) في خانة الملاحظات. إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب في خانة الملاحظات. | لا | عدم توفر الإمكانيات المالية والفنية | Lack of financial and technical capabilities | No | Is there a historical documentation system for the various maintenance operations (emergency/ preventive/regular ) for machines and equipment used in the wastewater network? If the answer is “yes”, please specify the documentation system (manual records/ automated system/ both) under "Remarks". If the answer is "no”, please specify the reasons under "Remarks". | B-5.2.4.8
B-5.2.4.9 | ماهو معدل الوقت المستغرق لتوفير متطلبات تنفيذ عمليات الصيانة الطارئة المتعلقة بعمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي منذ استلام الطلب حتى بدء التنفيذ؟ | ساعه-ساعتين |  |  |  | What is the average time taken to provide the requirements for implementing emergency maintenance operations related to wastewater collection and transport operations, from receiving the request until the start of implementation? | B-5.2.4.9
B-5.2.4.10 | هل يتم اجراء اعمال الصيانة الوقائية المتعلقة بعمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي في اوقاتها؟. إذا كانت الإجابة "لا" حدد التوصيات اللازمة لتطوير آلية العمل في خانة الملاحظات | لا |  |  | No | Are preventive maintenance works related to wastewater network performed on time? If the answer is “no”, specify the necessary recommendations to develop the work mechanism under "Remarks". | B-5.2.4.10
B-5.2.4.11 | هل تراعى معايير الجودة والفاعلية والكفاءة عند تنفيذ أعمال الصيانة في شبكة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب التي تعيق تنفيذ عملية الصيانة الوقائية بالجودة والفاعلية والكفاءة المطلوبة في خانة الملاحظات | نعم |  |  | Yes | Are quality, effectiveness and efficiency standards taken into account when carrying out maintenance work in wastewater network? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the implementation of the preventive maintenance process with the required quality, effectiveness and efficiency under "Remarks". | B-5.2.4.11
B-5.2.4.12 | هل مواد ومعدات وأدوات السلامة متوفرة ومتاحة للعاملين في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب التي تعيق توفير أدوات ووسائل السلامة في خانة الملاحظات | لا |  |  | No | Are safety materials, equipment and tools available for workers in wastewater network operations? If the answer is “no”, specify the reasons that hinder the provision of safety tools and means under "Remarks". | B-5.2.4.12
B-5.2.4.13 | هل يتم مراعاة قواعد وتعليمات السلامة المهنية عند القيام باعمال الصيانة في عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "لا" حدد الأسباب التي أدت إلى عدم الإلتزام بقواعد وتعليمات السلامة في خانة الملاحظات | لا | عدم توفر الإمكانيات المالية والفنية | Lack of financial and technical capabilities | No | Are occupational safety rules and instructions taken into account when performing maintenance work in wastewater network operations? If the answer is “no”, specify the reasons that led to non-compliance with safety rules and instructions under "Remarks". | B-5.2.4.13
B-5.2.4.14 | ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فريق الصيانة العامل في تنفيذ عمليات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي؟ | عدم توفر ةسائل النقل ومعدات العمل وأجهزة الاتصال اللاسلكي |  |  | Lack of transportation, work equipment, and wireless communication devices | What are the problems and obstacles facing the work of the maintenance team working in the implementation of wastewater collection and transport operations? | B-5.2.4.14
جدول B-5.2.5 إدارة تشغيل و صيانة نظام تصريف مياه الامطار | [6 empty] | Table B-5.2.5 Operation and maintenance management - stormwater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.2.5.1 | هل لدى المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع شبكة مشتركة لتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار؟ إذا كانت الإجابة بـ"نم" يرجى سرد معلومات عن إدارة وصيانة الشبكة في خانة "الملاحظات". | لا |  |  | NO | Has the LC/AU/branch a combined system for sanitation and stormwater network? If the answer is "Yes", please provide the relevant O&M data under "Remarks". | B-5.2.5.1
B-5.2.5.2 | هل توجد هياكل في نظام الصرف الصحي تسمح بإدارة جريان مياه الأمطار ، على سبيل المثال ، من خلال الفرز المسبق للملوثات؟ | لا |  |  | NO | Are there structures in the wastewater system that allow stormwater runoff management, e.g., through pre-screening of contaminants? | B-5.2.5.2
B-5.2.5.3 | هل القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي مصممة لاستيعاب مياه الامطار؟ | لا |  |  | NO | Are wastewater treatment capacities (e.g., WWTP) designed to receive & handle stormwater ? | B-5.2.5.3
B-5.2.5.4 | ماهو تأثير سيول الامطار على البنية التحتية لانظمة المياه والصرف الصحي اثناء مواسم الامطار الغزيرة؟ | لاتؤثر |  |  | No impact | What is the impact of stormwater on water and sanitation related infrastructure during severe rainfall/precipitation (even heavy rainfall) events?”.? | B-5.2.5.4
B-5.2.5.5 | ماهي المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع عند تصريف مياه السيول الى شبكة الصرف الصحي؟ فضلاً مزيد من التوضيح في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | What are the problems and obstacles faced by the LC/AU/branch in case of overflowing stormwater into the sewage network? Please provide further information under "Remarks". | B-5.2.5.5
B-5.2.5.6 | هل لدى المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع آليات وإجراءات لمعالجة تأثير فيضان مياه الأمطار على نظام الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى تقديم معلومات مختصرة عن حل المشكلات في خانة "الملاحظات". | لاتوجد |  |  | No | Does the LC/AU/branch have mechanisms and procedures to address the impact of overflowing stormwater on the wastewater system? If the answer is “Yes”, please provide short information on the problem-solving under “Remarks” | B-5.2.5.6
B-5.2.5.7 | ما هي تأثيرات تدفق مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي على عملية معالجة مياه الصرف الصحي و كفاءتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي؟ فضلاً مزيد من التوضيح في خانة "الملاحظات". | طفيفه |  |  | Slightly | What are the impacts of stormwater overflow on treatment process and efficiency in WWTP? Please provide information under "Remarks". | B-5.2.5.7
B-5.2.5.8 | هل تشارك المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع في حل آثار الفيضانات المتعلقة بأحداث هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الحضرية؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى وصف المساهمة في خانة "الملاحظات". | أحيانا |  |  | Sometimes | Is the LC/AU/branch involved in solving the effects of floodings related to heavy rainfall events on urban areas. If “Yes” please describe the contribution under “Remarks”. | B-5.2.5.8
B-5.2.5.9 | هل توجد أي لوائح أو إرشادات لإدارة مياه الأمطار؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى وصف المساهمة في خانة "الملاحظات". | لا |  |  | No | Do any regulations or guidelines exist for the management of stormwater? If “Yes”, please list under "Remarks”. | B-5.2.5.9
B-5.2.5.10 | ماهي الجهة/الهيئة الحكومية المسئولة عن إدارة وصيانة البنية التحتية لتصريف مياه الامطار؟ | إدارة الاشغال العامة |  |  | Public Works Department | Who is the governmental entity/organization managing and maintaining stormwater infrastructure? | B-5.2.5.10
B-5.2.5.11 | من وجهة نظر المؤسسة/الفرغ المستقل/الفرع ، صف المشاكل والصعوبات في التعامل مع أي جهة/هيئة مناط بها إدارة وصيانة البنية التحتية لمياه الأمطار؟ | صعوبة بالغة | لكون إدارة الاشغال لاتقوم بمهامها نهائيا في تصريف مياه الامطار | Because the Public Works Department does not perform its duties in regards of rainwater draining | Very difficult | From the perspective of LC/AU/branch, describe problems and constraints faced in dealing with any related organization/entity being mandated with the management and maintenance of stormwater infrastructure? | B-5.2.5.11
B-5.2.5.12 | هل هناك جهود لحماية وإعادة تأهيل الممرات المائية الطبيعية المتعلقة بالحماية من الفيضانات ، على سبيل المثال ، إنشاء مناطق احتجاز؟ | لاتوجد |  |  | No | Are there efforts to protect and rehabilitate natural waterways related to flood protection, e.g., the creation of retention areas? | B-5.2.5.12

## B-5.3 O&M SWM
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: | المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي م/ابين | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي |  |  | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | صالح محمد صالح بلعيدي |  |  | Saleh Mohammed Saleh Belaidi |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | المدير العام |  |  | General Director |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-11-08 |  |  | 2023-11-08 |  | Date:
التوقيع والختم: | [6 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [6 empty] | Form B-5 Operation and Maintenance (O&M) management
إستمارة B-5.3 إدارة تشغيل و صيانة نظام تصريف مياه الامطار | [6 empty] | Form B-5.3 O&M management - stormwater system
جدول B-5.3.1 إدارة تشغيل و صيانة نظام تصريف مياه الامطار | [6 empty] | Table B-5.3.1 Operation and maintenance management - stormwater system
كود السؤل | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-5.3.1.1 | هل لدى المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع شبكة مشتركة لتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار؟ إذا كانت الإجابة بـ"نم" يرجى سرد معلومات عن إدارة وصيانة الشبكة في خانة "الملاحظات". | نعم | توجد شبكات تصريف لمياه الصرف الصحي لحوالي 60% من منطقتي جعار وزنجبار ولكن بدون احواض معالجة ويتم الصريف في جعار الى قنوات الري وزنجبار الى حفره كبيره خارج المدينة اما منطقة الكود يوجد احواض | There are drainage networks for wastewater for about 60% of the area of Jaar and Zanzibar, but without treatment and sedimentation basins, The drainage in Jaar is carried out to irrigation canals and Zanzibar to a large ditch outside the city,morever for the Al Qood , there are such basins | Yes | Has the LC/AU/branch a combined system for sanitation and stormwater network? If the answer is "Yes", please provide the relevant O&M data under "Remarks". | B-5.3.1.1
B-5.3.1.2 | هل توجد هياكل في نظام الصرف الصحي تسمح بإدارة جريان مياه الأمطار ، على سبيل المثال ، من خلال الفرز المسبق للملوثات؟ | لايوجد |  |  | No | Are there structures in the wastewater system that allow stormwater runoff management, e.g., through pre-screening of contaminants? | B-5.3.1.2
B-5.3.1.3 | هل القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي مصممة لاستيعاب مياه الامطار؟ | لاتوجد محطات معالجة |  |  | There are no watewater treatment plants | Are wastewater treatment capacities (e.g., WWTP) designed to receive & handle stormwater ? | B-5.3.1.3
B-5.3.1.4 | ماهو تأثير سيول الامطار على البنية التحتية لانظمة المياه والصرف الصحي اثناء مواسم الامطار الغزيرة؟ | لها تاثيركبير | نعم تؤثر سلبا خصوصا في جعار لكونه يتم التصريف الى قنوات الري وفي مواسم السيول تمتلئ بمياه السيول مما يسبب رجوع مياه المجاري للشبكه ناهيك عن الاثار البيئة لاختلاط مياه السيول بالمجاري | Yes, it has a negative impact, especially in Jaar, because it is drained into irrigation canals, and during flood seasons it is filled with flood water, which causes sewage water to return to the network, not to mention the environmental effects of flood water mixing with sewage | It has a huge impact | What is the impact of stormwater on water and sanitation related infrastructure during severe rainfall/precipitation (even heavy rainfall) events?”.? | B-5.3.1.4
B-5.3.1.5 | ماهي المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع عند تصريف مياه السيول الى شبكة الصرف الصحي؟ فضلاً مزيد من التوضيح في خانة "الملاحظات". | الكثير من المشاكل اهمها عدم توفر الاليات ومعدات العمل الكافية | كذلك عدم توفر اغطية لبعض المناهل الرئيسية وتهالك بعض غرف المناهل وكذا صغر اقطار انابيب الخطوط الرئيسية وعدم تواجد اجواض تصريف | Also, the lack of covers for some of the main manholes, the collapse of some of the manhole rooms, as well as the small diameters of the main pipeslines and the lack of drainage cesspools. | There are many problems as the most important is the lack of sufficient machinery and work equipment | What are the problems and obstacles faced by the LC/AU/branch in case of overflowing stormwater into the sewage network? Please provide further information under "Remarks". | B-5.3.1.5
B-5.3.1.6 | هل لدى المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع آليات وإجراءات لمعالجة تأثير فيضان مياه الأمطار على نظام الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى تقديم معلومات مختصرة عن حل المشكلات في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | Does the LC/AU/branch have mechanisms and procedures to address the impact of overflowing stormwater on the wastewater system? If the answer is “Yes”, please provide short information on the problem-solving under “Remarks” | B-5.3.1.6
B-5.3.1.7 | ما هي تأثيرات تدفق مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي على عملية معالجة مياه الصرف الصحي و كفاءتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي؟ فضلاً مزيد من التوضيح في خانة "الملاحظات". |  |  |  |  | What are the impacts of stormwater overflow on treatment process and efficiency in WWTP? Please provide information under "Remarks". | B-5.3.1.7
B-5.3.1.8 | هل تشارك المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع في حل آثار الفيضانات المتعلقة بأحداث هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الحضرية؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى وصف المساهمة في خانة "الملاحظات". | نعم | بالاصح نحن نقوم بكافة المهام من شفط لمياه الامطار من اماكن تجمعها عبر البوز او المضخات المتنقله | In fact, we carry out all tasks, including suctioning rainwater from places where it is collected through pipes or mobile pumps. | Yes | Is the LC/AU/branch involved in solving the effects of floodings related to heavy rainfall events on urban areas. If “Yes” please describe the contribution under “Remarks”. | B-5.3.1.8
B-5.3.1.9 | هل توجد أي لوائح أو إرشادات لإدارة مياه الأمطار؟ إذا كانت الإجابة "نعم" ، يرجى وصف المساهمة في خانة "الملاحظات". | لايوجد |  |  | No | Do any regulations or guidelines exist for the management of stormwater? If “Yes”, please list under "Remarks”. | B-5.3.1.9
B-5.3.1.10 | ماهي الجهة/الهيئة الحكومية المسئولة عن إدارة وصيانة البنية التحتية لتصريف مياه الامطار؟ | ادارة الاشغال العامه | لكن للاسف لايقومو بهذه المهام لكونه لاتوجد لديهم اي اليات بعد حرب عام 2011 مما يضطرنا القيام بهذه المهام | Unfortunately, they do not carry out these tasks because they do not have any trucks after the 2011 war, which forces us to carry out these tasks. | Public Works Department | Who is the governmental entity/organization managing and maintaining stormwater infrastructure? | B-5.3.1.10
B-5.3.1.11 | من وجهة نظر المؤسسة/الفرغ المستقل/الفرع ، صف المشاكل والصعوبات في التعامل مع أي جهة/هيئة مناط بها إدارة وصيانة البنية التحتية لمياه الأمطار؟ |  |  |  |  | From the perspective of LC/AU/branch, describe problems and constraints faced in dealing with any related organization/entity being mandated with the management and maintenance of stormwater infrastructure? | B-5.3.1.11
B-5.3.1.12 | هل هناك جهود لحماية وإعادة تأهيل الممرات المائية الطبيعية المتعلقة بالحماية من الفيضانات ، على سبيل المثال ، إنشاء مناطق احتجاز؟ |  |  |  |  | Are there efforts to protect and rehabilitate natural waterways related to flood protection, e.g., the creation of retention areas? | B-5.3.1.12

## B-5.4 O&M EQUP
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي / ابين | [14 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | صالح محمد صالح بلعيجدي | [14 empty] | Saleh Mohammed Saleh Belaidi |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | المدير العام | [14 empty] | General Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: | [20 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [20 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [20 empty] | Form B-5 Operation and maintenance management
نموذج B-5.4 الآلات والمعدات ووسائل النقل الثقيلة | [20 empty] | Form B-5.4 Heavy automotive machinery and equipment
نموذج B-5.4.1 حصر الآلات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل والدعم اللوجستي لتشغيل وصيانة إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي | [20 empty] | Table B-5.4.1 Inventory of heavy machinery equipment, transportation and logistical support for operation and maintenance of water supply and wastewater systems
رقم البند | اسم/رقم المعدة | الشركة المصنعة/الموديل | سنة الصنع | الكمية | الادارة/القسم (المياه/الصرف الصحي | مدة الخدمة/تاريخ بدء التشغيل | الحالة الراهنة (2) | مستوى الأداء (3) | أسباب التوقف (للمعدات الخارجة عن الخدمة) | ملاحظات | Remarks | Reasons for being out of operation (if applicable) | Performance Level (3) | Current condition (2) | Department/section (water/wastewater) | Time in service / operation start date | Quantity | Production year | Brand name/model | Equipment name/ID (1) | Item No.
B-5.4.1.1 | شفاط مجاري | بركنز | 2017 | 1 | صرف صحي | 2017 | يعمل | 2 | بمب الديزل | يحتاج صيانة | Needs rehablitation | Diesel pump | 2 | Functional | 2017 | Sanitation | 1 | 2017 | Perkins | sewage suction machine | B-5.4.1.1
B-5.4.1.2 | سيارة شفط | هينو | 2020 | 1 | صرف صحي | 2020 | 1 | 2 | يعمل | يحتاج صيانة | Needs rehablitation | Functional | 2 | 1 | 2020 | Sanitation | 1 | 2020 | Hino | Desluging truck | B-5.4.1.2
B-5.4.1.3 | بوكلين | نيو هولاند | 2009 | 1 | مياه وصرف | 2012 | 5 | 4 | يحتاج بمب ديزل | يحتاج بوكلين جديد | Needs new Poklin | It needs a diesel pump | 4 | 5 | 2012 | water and sanitation | 1 | 2009 | New Holland | Poklin | B-5.4.1.3
B-5.4.1.4 | كرين | هاب | 2016 | 1 | مياه وصرف | 2019 | 1 | 2 | يعمل | يحتاج صيانه | Needs rehablitation | Functional | 2 | 1 | 2019 | water and sanitation | 1 | 2016 | Hap | Crane | B-5.4.1.4
B-5.4.1.5 | [20 empty] | B-5.4.1.5
B-5.4.1.6 | [20 empty] | B-5.4.1.6
B-5.4.1.7 | [20 empty] | B-5.4.1.7
B-5.4.1.8 | [20 empty] | B-5.4.1.8
B-5.4.1.9 | [20 empty] | B-5.4.1.9
B-5.4.1.10 | [20 empty] | B-5.4.1.10
B-5.4.1.11 | [20 empty] | B-5.4.1.11
B-5.4.1.12 | [20 empty] | B-5.4.1.12
B-5.4.1.13 | [20 empty] | B-5.4.1.13
B-5.4.1.14 | [20 empty] | B-5.4.1.14
B-5.4.1.15 | [20 empty] | B-5.4.1.15
B-5.4.1.16 | [20 empty] | B-5.4.1.16
B-5.4.1.17 | [20 empty] | B-5.4.1.17
ملاحظات | [20 empty] | Notes
(1) يرجى سرد الاحتياجات للآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لصيانة وتشغيل نظام المياه مثل (معدات وادوات الورش, ادوات، ا الورش الموقعية المتنقلة، وايتات المياه, وسائل النقل الخدمية، البكلينات، الشيولات، الونشات, البوبكات، كمبريشنات، ناقلات الديزل, الخ) واضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة. | [10 empty] | (1) Please list the data and information of the heavy machinery and equipment for operation and maintenance of water supply and wastewater systems such as fieldwork maintenance equipmet and tools including mobile workshop, water tanker, vacuum and jet mounted truck pumps, mobile pumps, service vehicles, excavators, shovels, cranes, bobcats, compressors, diesel tankers, etc.) and add new rows as needed.
(2)الحالة الراهنة يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة (من ا الى 5) : (1) = ممتاز ، (2) = جيد و مقبول ، (3)= متهالك (مذحل /متاكل/يسرب/....الخ) ، (4)=مدمر/تالف جزئيا ، (5)=مدمر/تالف كليا | [20 empty] | (2) Current condition: please select the answer from the dropdown menu (choose from 1 to 5) : (1) = Excellent, (2) = Good and acceptable, (3) = In service but in bad condition (corroded/worn-out/leaking/….etc.), (4) = Partially defected/damaged, (5) = Totally defected/damaged.
(3)مستوى الأداء يرجى الاختيار من القائمة المنسدلة ( من 1 الى 4) : (1) = ممتاز، (2) = جيد و مقبول ، (3)=ضعيف و متكرر الأعطال ، (4)=متوقف وخارج الخدمة | [20 empty] | (3) Performance Level: please select the answer from dropdown menu (choose from 1 to 4) : (1) = Excellent , (2) = Good and acceptable, (3) = Poor performance and suffering a lot of breakdowns, (4) = The equipment is off and out of service.
Content!A1

## B-5.5 O&M REQ
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [10 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | م/عبدالوالي احمد علي | [10 empty] | Saleh Mohammed Saleh Belaidi |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | مدير المشاريع | [10 empty] | General Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  |  | 2023-10-22 | [10 empty] | 2023-10-22 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [16 empty] | Signature & stamp:
إستمارة B-5 إدارة التشغيل والصيانة | [16 empty] | Form B-5 Operation and maintenance management
إستمارة B-5.5 إحتياجات الدعم الفني اللوجستي | [16 empty] | Form B-5.5 Technical and logistic support needs
جدول B-5.5.1 إحتياجات الدعم الفني واللوجستي لتشغيل وصيانة نظام إمدادات المياه (المعدات والآليات ووسائل النقل) | [16 empty] | Table B-5.5.1 Technical and logistical support needs (machineries, equipment) for operation and maintenance of the water supply system
كود السؤال | البيان (1) | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية (سعر الوحدة دولار | اجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost ($) | Estimated unit price (USD) | Quantity | Unit | Specifications | Description (1) | Code
B-5.5.1.1 | بوكلين صغير | حفار عرجا | عدد | 2 | 80000 | 160000 | 1 |  |  | 1 | 160000 | 80000 | 2 | No | Front and backhoe loader | Small poklin | B-5.5.1.1
B-5.5.1.2 | كرين دبل(طول الدراع 12 متر) | 5 طن | عدد | 2 | 150000 | 300000 | 1 |  |  | 1 | 300000 | 150000 | 2 | No | 5 tons | Double crane (arm length 12 meters) | B-5.5.1.2
B-5.5.1.3 | وسائل نقل دفع رباعي | سيارات 4*4 قمارتين | عدد | 6 | 40000 | 160000 | 1 |  |  | 1 | 160000 | 40000 | 6 | No | Pick up 4*4 Vehicle of two cockpit | Four-wheel drive Vehicle | B-5.5.1.3
B-5.5.1.4 | بوكلين كبير | بوكلين حفار كبير | عدد | 1 | 180000 | 180000 | 1 |  |  | 1 | 180000 | 180000 | 1 | No | poklin with a large excavator | Big poklin | B-5.5.1.4
B-5.5.1.5 | وسائل نقل عادي(سنجل) | 4 | عدد | 4 | 30000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 30000 | 4 | No | 4 | Regular transportation Vehicle | B-5.5.1.5
B-5.5.1.6 | بوزة نقل الديزل | وايت نقل الديزل سعة الخزان 12000 لتر | عدد | 1 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | 110000 | 1 | No | diesel tank with the capacity of 12,000 litres | Diesel transmission truck | B-5.5.1.6
B-5.5.1.7 | بوبكات ( | بوبكات غراف صغير | عدد | 2 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 2 | No | Small bobcat truck | bobcat truck | B-5.5.1.7
B-5.5.1.8 | كمبريشن تصفية الابار | كمبريشن تصفية الابار حتى عمق 150متر | عدد | 1 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 1 | No | Air compresor for well cleaning to a depth of 150 metres | Air compresor for well cleaning | B-5.5.1.8
B-5.5.1.9 | ورشة متنقلة | ورشة متنقلة متكاملة | عدد | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 1 | No | full mobile workshop | Mobile workshop | B-5.5.1.9
B-5.5.1.10 | سيارة دينا صغيره | سيارة دينا صغيرة لنقل العمال ومعدات العمل | عدد | 2 | 60000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 60000 | 2 | No | small truck or vehicle for transporting workers and work equipment | small truck | B-5.5.1.10
ملاحظات | [16 empty] | Notes
(1) يرجى سرد الاحتياجات للآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لصيانة وتشغيل نظام المياه مثل (معدات وادوات الورش, ادوات ومعدات الصيانة الموقعية بما فيها الورش الموقعية المتنقلة والمحمولة,، ألوايتات, وسائل النقل الخدمية، البكلينات، الشيولاات، الونشات, البوبكات، كمبريشنات، ناقلات الديزل, الخ) واضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة. يرجى ارفاق نسخة من قائمة جميع الاليات والمعدات الثقيلة لمتوفرة حالياً لدى المؤسسة/الفرع | [8 empty] | (1) Please list the required measures of the heavy machinery and equipment for operation and maintenance of water supply system (such as workshop equipment and tools, fieldwork maintenance equipmet and tools including mobile workshop and potable kits, water tanker, service vehicles, excavators, shovels, cranes, bobcats, compressors, diesel tankers, etc.) and add new rows as needed. Please provide a copy of the list of available heavy machinery and equipment in the LC/AU/branch.
(2) فضلاً اختر الأولوية من القاءمة المنسدلة (من 1 الى 4): 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [16 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-5.5.2 احتياجات الدعم الفني واللوجستي لتشغيل وصيانة نظام تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي (المعدات والآليات ووسائل النقل) | [8 empty] | Table B-5.5.2 Technical and logistical support needs (machineries, equipment, transportation) for the operation and maintenance of the wastewater collection, transmission and treatment system
كود السؤال | البيان (1) | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية (سعر الوحدة دولار | اجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | االملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Estimated unit price (USD) | Quantity | Unit | Specifications | Description (1) | Code
B-5.5.2.1 | (وايت صرف صحي ( شفط+ دفع | وايت دفع رباعي سعة الخزان 12000 لتر | عدد | 3 | 110000 | 330000 |  |  |  |  | 330000 | 110000 | 3 | No | four-wheel drive with tankk capacity 12,000 litres | suction + push sewage truck | B-5.5.2.1
B-5.5.2.2 | وايت شفط مياه الصرف الصحي | وايت سنجل سعة الخزان 8000 لتر | عدد | 3 | 85000 | 255000 |  |  |  |  | 255000 | 85000 | 3 | No | Single wheel drive with tank capacity: 8000 litres | sewage suction truck | B-5.5.2.2
B-5.5.2.3 | عربة فتح الانسدادات | هزاز دفع لمسافة 100 متر كحد ادنى | عدد | 3 | 35000 | 105000 |  |  |  |  | 105000 | 35000 | 3 | No | Vibrator to a minimum distance of 100 metres | Unblocking truck | B-5.5.2.3
B-5.5.2.4 | مضخات غاطسة مجاري | مضخة غاطسة 9 كيلو | عدد | 4 | 10000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 10000 | 4 | No | 9 KW submersible pump | Sewage submersible pump | B-5.5.2.4
B-5.5.2.5 | عصيان فتح الانسدادات | عصيان فتح انسدادات الشبكة | عدد | 3000 | لاتوجد معلومات | لاتوجد معلومات |  |  |  |  | N/A | N/A | 3000 | No | Rods to open network blockages | Rods to open blockages | B-5.5.2.5
B-5.5.2.6 | بوكلين كبير | بوكلين حفار كبير | عدد | 1 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | 180000 | 1 | No | Bucklin with a large excavator | poklin | B-5.5.2.6
B-5.5.2.7 | شيول وسط | شيول حفار كبير | عدد | 1 | 260 | 260 |  |  |  |  | 260 | 260 | 1 | No | Front and backhoe loader | Medium loader | B-5.5.2.7
B-5.5.2.8 | [16 empty] | B-5.5.2.8
B-5.5.2.9 | [16 empty] | B-5.5.2.9
B-5.5.2.10 | [16 empty] | B-5.5.2.10
ملاحظات: | [16 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات للآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لصيانة وتشغيل نظام تجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي مثل (معدات وادوات الورش, ادوات ومعدات الصيانة بما فيها الورش المتنقلة والمحمولة, الشفاطات، المضخات المتحركة، وسائل النقل الخدمية، البكلينات، الشيولات، الونشات, البوبكات، كمبريشنات، ناقلات الديزل, الخ) المتوفرة حالياً واضافة صفوف جديدة بحسب الحاجة. | [8 empty] | (1) Please list the required measures of the heavy machinery and equipment for operation and maintenance of wastewater collection, transmission and treatment system (such as workshop equipment and tools, fieldwork maintenance equipment and tools including mobile workshop and portable kits vacuum and jet mounted truck pumps, mobile pumps, service vehicles, excavators, shovels, cranes, bobcats, compressors, diesel tankers, etc.), and add new rows as needed. Please provide a copy of the list of available heavy machinery and equipment in the LC/AU/branch.
(2) فضلاً اختر الأولوية من القاءمة المنسدلة (من 1 الى 4): 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين)، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [16 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
Content!A1

## B-6.1 Labs
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين |  |  | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | رفيق علي سعيد الباهزي |  |  | Rafiq Ali Saeed Al-Bahazi |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | رئيس قسم المختبر |  |  | Head of laboratory department |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: | [6 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [6 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-6 المختبرات | [6 empty] | Form B-6 Laboratories
إستمارات B-6.1 معلومات عن مختبرات المياه والصرف الصحي | [6 empty] | Form B-6.1 Information on water and wastewater laboratories
جدول B-6.1.1 معلومات مختبرات المياه وقدرتها التشغيلية | [6 empty] | Table B-6.1.1 Information on water laboratories and the operational capacity
كود السؤال | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-6.1.1.1 | هل لدى المؤسسة/الفرع مختبر مياه؟ (في حالة الإجابة بـ لا, يتم تحديد اين يتم فحص عينات مياه الشرب وكل كم يتم ذلك)؟ | نعم |  |  | Yes | Does the LC/ branch have a water laboratory (if not, specify where and how often the drinking water samples are tested)? | B-6.1.1.1
B-6.1.1.2 | هل يتوفر مكان مناسب للمختبر؟ | نعم |  |  | Yes | Is there a suitable place for the laboratory? | B-6.1.1.2
B-6.1.1.3 | هل تتوفر الأجهزة/التجهيزات اللازمة لإجراء فحوصات نوعية وجودة مياه الشرب؟ | نعم |  |  | Yes | Is the laboratory furnished with the suitable equipment/ devices for testing drinking water quality? | B-6.1.1.3
B-6.1.1.4 | هل تتوفر المواد/المواد الاستهلاكية/المواد الكيمائية؟ | بعضها |  |  | Some of them | Are materials/ consumables/ chemicals available? | B-6.1.1.4
B-6.1.1.5 | هل يتوفر مصدر طاقة كافي للمختبر | لا | بحاجة لتركيب منظومة طاقة شمسية | Need to install a solar energy system | no | Does the laboratory have sufficient power sources? | B-6.1.1.5
B-6.1.1.6 | هل يتوفر كادر متخصص للمختبر؟ | نعم |  |  | Yes | Is there specialized staff in the laboratory? | B-6.1.1.6
B-6.1.1.7 | هل تتوفر أدوات السلامة المهنية واحتياجات الطوارئ؟ | نعم |  |  | Yes | Are the occupational safety tools and emergency needs available in laboratory? | B-6.1.1.7
B-6.1.1.8 | كيف تتخلصون من مخلفات المختبر؟ | الى حفرة امتصاص | عبر شبكة تصريف الى حفرة امتصاص بعيدة من أي ابار او مزارع | Through a drainage network to a cesspit far from any wells or farms | To a cesspit | How is the lab waste disposed? | B-6.1.1.8
B-6.1.1.9 | هل يتم معايرة أجهزة المختبر بشكل دوري؟ | المختبر جديد |  |  | The laboratory is new | Is laboratory equipment calibrated periodically? | B-6.1.1.9
B-6.1.1.10 | هل يتم اجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية؟ | المحتبر جديد |  |  | The laboratory is new | Are biological and chemical tests carried out? | B-6.1.1.10
B-6.1.1.11 | ماهي الفحوصات البيولوجية والكيميائية التي يتم اجراءها في المختبر؟ | لم يتم اجراء أي فحوصات للان |  |  | No tests have been performed yet | What are the biological and chemical tests performed in the laboratory? | B-6.1.1.11
ملاحظات: | [6 empty] | Notes:
في حالة الإجابة بلا أو يتوفر البعض- يرجى تحديد الأسباب في خانة "الملاحظات" | [6 empty] | If the answer is "no" or "some" please specify reasons under "remarks".
يرجى ارفاق نسخة من أخر نتائج ألفحوصات | [6 empty] | Please attach a copy of the latest test results for water and wastewater samples.
جدول B-6.1.2 معلومات مختبرات الصرف الصحي وقدرتها التشغيلية | [6 empty] | Table B-6.1.2 Information on wastewater laboratories the operational capacity
كود السؤال | البيان | الإجابة | الملاحظات | Remarks | Answer | Description | Code
B-6.1.2.1 | هل لدى المؤسسة/الفرع مختبر للصرف الصحي (في حالة الإجابة بـ لا, يتم تحديد اين يتم فحص عينات مياه الصرف الصحي وكل كم يتم ذلك)؟ | نعم | مختبر المياه والصرف الصحي مختبر واحد | It is a One laboratory for Water and Sanitation | Yes | Does the LC/ branch have a wastewater laboratory (if not, specify where and how often the wastewater samples are tested)? | B-6.1.2.1
B-6.1.2.2 | هل يتوفر مكان مناسب للمختبر؟ | نعم |  |  | Yes | Is there a suitable place for the laboratory? | B-6.1.2.2
B-6.1.2.3 | هل تتوفر الأجهزة/التجهيزات اللازمة لإجراء الفحوصات؟ |  |  |  |  | Is the laboratory furnished with the suitable equipment/ devices for testing wastewater? | B-6.1.2.3
B-6.1.2.4 | هل تتوفر المواد/المواد الاستهلاكية/المواد الكيمائية؟ |  |  |  |  | Are materials/ consumables/ chemicals available? | B-6.1.2.4
B-6.1.2.5 | هل يتوفر للمختبر مصدر طاقة كافي؟ |  |  |  |  | Does the laboratory have sufficient power source ? | B-6.1.2.5
B-6.1.2.6 | هل يتوفر كادر متخصص للمختبر؟ |  |  |  |  | Is there a specialized staff in the laboratory? | B-6.1.2.6
B-6.1.2.7 | هل تتوفرأدوات السلامة المهنية واحتياجات الطوارئ؟ |  |  |  |  | Are the occupational safety tools and emergency needs available in laboratory? | B-6.1.2.7
B-6.1.2.8 | كيف تتخلصون من مخلفات المختبر؟ |  |  |  |  | How is the lab waste disposed? | B-6.1.2.8
B-6.1.2.9 | هل يتم معيارة أجهزة المختبر بشكل دوري؟ |  |  |  |  | Is laboratory equipment calibrated periodically? | B-6.1.2.9
B-6.1.2.10 | هل يتم اجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية؟ |  |  |  |  | Are biological and chemical tests performed? | B-6.1.2.10
B-6.1.2.11 | ماهي الفحوصات البيولوجية والكيميائية التي يتم اجراءها في المختبر؟ |  |  |  |  | What are the biological and chemical tests performed in the laboratory? | B-6.1.2.11
ملاحظات: | [6 empty] | Notes:
في حالة الإجابة بلا أو يتوفر البعض- يرجى تحديد الأسباب في خانة الملاحظات | [6 empty] | If the answer is "no" or "some" please specify reasons under "remarks".
يرجى ارفاق نسخة من أخر نتائج ألفحوصات | [6 empty] | Please attach a copy of the latest test results for water and wastewater samples.

## B-6.2 Labs Requirement
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [11 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  |  | رفيق علي سعيد الباهزي | [11 empty] | Rafiq Ali Saeed Al-Bahazi |  |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  |  | رئيس قسم المختبر | [11 empty] | Head of laboratory department |  |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: | [18 empty] | Date:
التوقيع والختم: | [18 empty] | Signature & stamp:
إستمارات B-6 المختبرات | [18 empty] | Form B-6 Laboratories
إستمارات B-6.2 الاحتياجات الاستثمارية لمختبرات المياه والصرف الصحي | [18 empty] | Form B-6.2 Required investment measures for water and wastewater laboratories
جدول B-6.2.1 الإحتياجات الإستثمارية لمختبرات المياه | [18 empty] | Table B-6.2.1 Required investment measures for water laboratories
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.1.1 | [18 empty] | B-6.2.1.1
B-6.2.1.2 | [18 empty] | B-6.2.1.2
B-6.2.1.3 | [18 empty] | B-6.2.1.3
B-6.2.1.4 | [18 empty] | B-6.2.1.4
B-6.2.1.5 | [18 empty] | B-6.2.1.5
B-6.2.1.6 | [18 empty] | B-6.2.1.6
B-6.2.1.7 | [18 empty] | B-6.2.1.7
B-6.2.1.8 | [18 empty] | B-6.2.1.8
B-6.2.1.9 | [18 empty] | B-6.2.1.9
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الأولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.1.10 | [18 empty] | B-6.2.1.10
B-6.2.1.11 | [18 empty] | B-6.2.1.11
B-6.2.1.12 | [18 empty] | B-6.2.1.12
B-6.2.1.13 | [18 empty] | B-6.2.1.13
B-6.2.1.14 | [18 empty] | B-6.2.1.14
B-6.2.1.15 | [18 empty] | B-6.2.1.15
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات الاستثمارية المطلوبة لمختبرات المياه بما فيها المعدات والأدوات والأجهزة والمواد الاستهلاكية | [18 empty] | (1) Please list Investment needs for water laboratories, including equipment, tools, devices and consumable materials and add new rows for additional materials.
(2) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
جدول B-6.2.2 الإحتياجات الإستثمارية لمختبرات الصرف الصحي | [18 empty] | Table B-6.2.2 Required investment measures for wastewater laboratories
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الاولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.2.1 | [18 empty] | B-6.2.2.1
B-6.2.2.2 | [18 empty] | B-6.2.2.2
B-6.2.2.3 | [18 empty] | B-6.2.2.3
B-6.2.2.4 | [18 empty] | B-6.2.2.4
B-6.2.2.5 | [18 empty] | B-6.2.2.5
B-6.2.2.6 | [18 empty] | B-6.2.2.6
B-6.2.2.7 | [18 empty] | B-6.2.2.7
B-6.2.2.8 | [18 empty] | B-6.2.2.8
B-6.2.2.9 | [18 empty] | B-6.2.2.9
كود السؤال | البيان (1) | مطلوبة ل/مكان التركيب | المواصفات الفنية | الوحدة | الكمية | التكلفة التقديرية للوحدة (دولار) | إجمالي التكلفة التقديرية (دولار) | الاولوية (2) | ملاحظات | Remarks | Priority (2) | Total estimated cost (USD) | Unit estimated cost (USD) | Quantity | Unit | Technical specifications | Required for installation location | Description (1) | Code
B-6.2.2.10 | [18 empty] | B-6.2.2.10
B-6.2.2.11 | [18 empty] | B-6.2.2.11
B-6.2.2.12 | [18 empty] | B-6.2.2.12
B-6.2.2.13 | [18 empty] | B-6.2.2.13
B-6.2.2.14 | [18 empty] | B-6.2.2.14
B-6.2.2.15 | [18 empty] | B-6.2.2.15
ملاحظات: | [18 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد الاحتياجات الاستثمارية لمختبرات الصرف الصحي بما فيها المعدات والأدوات والأجهزة والمواد الاستهلاكية و يتم اضافة صفوف لأي مواد اضافية أخرى | [18 empty] | (1) Please list Investment needs of wastewater laboratories, including equipment, tools, devices and consumable materials and Insert new rows for additional materials.
(2) ) يرجى اختيار الأولوية من القائمة المنسدلة (من 1- 4) : 1= حرج، 2= أولوية عليا (1-2 سنتين) ، 3= أولوية متوسطة، 4=أولوية منخفضة | [18 empty] | (2) Please select the priority of the proposed measures using the dropdown menu, ranging from 1 to 4 (1 = critical; 2 = high; 3 = medium; 4 = low).
Content!A1

## B-7 Subsidies
إسم المؤسسة/الفرع المستقل/الفرع: |  | المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ابين | [17 empty] | The Local Water and Sanitation Corporation (LWSC)- Abyan |  |  | Name of LC/AU/branch office:
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الإسم): |  | م/عبدالوالي احمد علي | [17 empty] | Saleh Mohammed Saleh Belaidi |  |  | Data sheet filled by (name):
تم تعبئة الإستمارة من قبل (الوظيفة): |  | مدير المشاريع | [17 empty] | General Director |  |  | Data sheet filled by (title):
التاريخ: |  | 2023-10-22 | [17 empty] | 2023-10-22 |  |  | Date:
التوقيع والختم: | [22 empty] | Signature & stamp:
B-7 إستمارة الدعم الاستثماري والمشاريع المتوقفة أو التي تم تصفيتها | [22 empty] | Form B-7 Investment subsidies and stopped/ terminated projects
جدول B-7.1 الدعم الاستثماري لمشاريع البنى التحتية من عام 2017 الى 2022م | [22 empty] | Table B-7.1 Investment subsidies from 2017 to 2022
كود السؤال | إسم المشروع (1) | المناطق المستهدفة | عدد المستفيدين | تفاصيل الدعم المقدم |  | الجهة الداعمة |  | بداية المشروع | مبلغ الدعم (USD) | حالة المشروع (مكتمل، تحت التنفيذ) | ملاحظات | Remarks | Status of project (complete/ ongoing) | Total amount (USD) | Project start | Financing agency |  | Intervention summary |  | Number of beneficiaries | Targeted areas | Project name (1) | Code
B-7.1.1 | المبنى الرئيسي للمؤسسة | جميع المناطق التابعة للمؤسسة |  | انشاء مبنى متكامل مع المخازن |  | الصندوق الاجتماعي للتنمية |  | 2013 | 800000 | مكتمل |  |  | Completed | 800000 | 2013 | Social Fund for development |  | Counstruction of building with warehouses s |  |  | All areas under LWSC management | The main building of LWSC | B-7.1.1
B-7.1.2 | إعادة تاهيل محطة مياه الحصن | جميع المناطق التابعة للمؤسسة |  | تاهيل مباني محطة المياه+إعادة تاهيل الابار +خطوط الكهرباء |  | الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة |  | 2018 | 350000 | مكتمل |  |  | Completed | 350000 | 2018 | Yemeni-Kuwait Relief Authority |  | Rehabilitation of water station buildings + rehabilitation of wells + power electrical wires |  |  | All areas under LWSC management | Rehabilitation of Al Hosn water station | B-7.1.2
B-7.1.3 | [22 empty] | B-7.1.3
B-7.1.4 | [22 empty] | B-7.1.4
B-7.1.5 | [22 empty] | B-7.1.5
B-7.1.6 | [22 empty] | B-7.1.6
B-7.1.7 | [22 empty] | B-7.1.7
B-7.1.8 | [22 empty] | B-7.1.8
B-7.1.9 | [22 empty] | B-7.1.9
B-7.1.10 | [22 empty] | B-7.1.10
ملاحظة: | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد بيانات الدعم الاستثماري في البنية التحية لانظمة المياه والصرف الصرف الصحي المقدم من على سبيل المثال (جميع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والحكومة اليمنية والمجالس المحلية و ألخ)، وإدراج صفوف جديدة بحسب الحاجة | [11 empty] | (1) Please introduce the data and information of investment support in the infrastructure of water and sanitation systems provided by e.g. all international donors organizations, United Nations organizations, international and local NGOs, the Yemeni government, local councils, etc., and add new rows as needed.
جدول B-7.2 المشاريع المتوقفة أو التي تم تصفيتها منذ العام 2010 | [22 empty] | Table B-7.2 Stopped/ terminated projects since 2010
كود السؤال | إسم المشروع (1) | الممول | منحة/قرض | المبلغ المعتمد | العملة | معلق(موقف) أو تم تصفيته | مكونات المشروع بشكل مختصر | تاريخ التوقف/التصفية | الأسباب | حالة تقدم المشروع عند توقفه/تصفيته | التغير في وضع المشروع من 2017 حتى 2022 | Change in project status from 2017 to 2022 | Progress status at stop/ termination | Reasons for stop/ termination | Stop/ termination date | Summary of project components | On hold or terminated | Currency | Amount | Grant/ loan | Financing agency | Project name (1) | Code
B-7.2.1 | [22 empty] | B-7.2.1
B-7.2.2 | [22 empty] | B-7.2.2
B-7.2.3 | [22 empty] | B-7.2.3
B-7.2.4 | [22 empty] | B-7.2.4
B-7.2.5 | [22 empty] | B-7.2.5
B-7.2.6 | [22 empty] | B-7.2.6
B-7.2.7 | [22 empty] | B-7.2.7
B-7.2.8 | [22 empty] | B-7.2.8
B-7.2.9 | [22 empty] | B-7.2.9
كود السؤال | إسم المشروع (1) | الممول | منحة/قرض | المبلغ المعتمد | العملة | معلق(موقف) أو تم تصفيته | مكونات المشروع بشكل مختصر | تاريخ التوقف/التصفية | الأسباب | التغير في وضع المشروع من العام 2017 الى 2022 | التغير في وضع المشروع من 2017 حتى 2022 | Change in project status from 2017 to 2022 | Progress status at stop/ termination | Reasons for stop/ termination | Stop/ termination date | Summary of project components | On hold or terminated | Currency | Amount | Grant/ loan | Financing agency | Project name (1) | Code
B-7.2.10 | [22 empty] | B-7.2.10
B-7.2.11 | [22 empty] | B-7.2.11
B-7.2.12 | [22 empty] | B-7.2.12
B-7.2.13 | [22 empty] | B-7.2.13
B-7.2.14 | [22 empty] | B-7.2.14
ملاحظة: | [22 empty] | Notes:
(1) يرجى سرد بيانات المشاريع التي تم توقيفها أو تصفيتها من العام 2010م وإدراج صفوف جديدة بحسب الحاجة | [22 empty] | (1) Please introduce the data and information of the stopped and terminated projects since 2010 and add new rows as needed.

## Dropdowns (2) (hidden)
|  |  |  | 5 step rating |  |  |  | 3 step rating
yes | نعم | Yes | نعم | excellent | ممتاز |  |  | very good | جيد جدا |  | investment | استثماري
no | لا | No | لا | very good | جيد جدا |  |  | good | جيد |  | operations | تشغيلي
Not Applicable | لا ينطبق | Not Applicable | لا ينطبق | good | جيد |  |  | poor | ضعيف |  |  |  |  | (1)= ground well | 1
|  |  |  | fair | معقول | [8 empty] | (2)= surface well | 2
|  |  |  | poor | ضعيف | [8 empty] | (3)= water spring | 3
الرجاء إختيار الإجابة من قائمة المنسدلة |  |  |  | Yes | نعم |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | (4)= pumping station | 4
|  |  |  | No | لا | [6 empty] | أولوية حرجة |  | (5)= disinfection unit | 5
|  |  |  | Partially | الى حدٍ ما |  |  | 1 | 1= urgent | 1 =عاجل |  | أولوية مرتفعة |  | (6)= other (please mention it). | 6
[8 empty] | 2 | 2= high | 2 =أولوية عالية
|  | يدوي | [5 empty] | 3 | 3= medium | 3 =أولوية متوسطه
|  | ألي تلقائي |  | Working | عاملة |  |  | 4 | 4= low | 4 =أولوية منخفظة
|  |  |  | Not Working | غير عاملة |  |  | 5 | 5= lowest | 5 =أولوية منخفظة جداً
6
#REF! | [7 empty] | 7
network maps | [7 empty] | 8
|  |  | Solar | طاقة شمسية |  |  |  | 9 |  |  |  | عبر اسلاك شبكة محلية | ADSL
none | لا |  | Generator | مولد خاص |  |  |  | By Cable | عن طريق الكابل |  |  | عبر الويرلس | MPLS
paper maps | على الورق |  | Commercial Electricity | كهرباء تجارية |  |  |  | Wireless | لاسلكي |  |  | شبكة افتراضية | VPN
digital maps (GIS) | GIS |  | Public Electricity | كهرباء عمومية | [7 empty] | أخرى | Other
128 KB
[6 empty] | 256 KB |  |  | يمن نت | 1 سرفر التطبيقات | 1 App Server |  | Windows
#REF! | [5 empty] | 512 KB |  |  | يو | 2 قاعدة البيانات | 2 database |  | Linux
water supply type | [5 empty] | 1 MB |  |  | سبأفون | 3 سرفر للوب | 3 Web Servers |  | Unix
[6 empty] | 2 MB |  |  | يمن موبايل | 4 جدار حماية | 4 firewall Server |  | iOS
network connection | عبر الشبكة |  |  |  |  | 4 MB |  |  | تيلييمن | 5 تحكم بالانترنت | 5 Gateway Server |  | Other
tanker supply | بالوايتات |  |  |  |  | 8 MB |  |  | أخرى | 6 سرفر احتياطي | 6 Backup Servers
water tanks | بصهاريج المياه (ناقلات) |  |  |  |  | Higher thank 8 MB |  |  |  | 7 أخرى | 7 Other
[9 empty] | واي |  |  |  |  | 1) يتم شريط مغناطيسي | 1) To magnetic tape
[9 empty] | يو |  | RAID 0 |  |  | 2) يتم الى هارد دسك خارجي | 2) To external hard disk
frequency of supply |  |  | unit |  |  | data basis |  |  | سبأفون |  | RAID 1 |  |  | 3) يتم الى وسائط تخزين في الشبكة | 3) To network storage
[9 empty] | يمن موبايل |  | RAID 5/6 |  |  | 4) الى تخزين سحابي | 4) To Cloud
daily | يومي |  | hours / day | عدد الساعات باليوم |  | metered | بحسب قراءات العدادات |  |  |  | RAID 10 |  |  | 5) لا يتوفر | 5) Not available
weekly | أسبوعي |  | days / week | عدد الأيام بالأسبوع |  | estimated | تقدير |  |  |  | No RAID لا يوجد
irregular / multiple periods | تزويد غير منتظم (نوبات متعددة) |  | other | أخرى | [9 empty] | كل يوم | Every day
[14 empty] | كل أسبوع | Every week
[14 empty] | كل شهر | Per month
#REF!
[14 empty] | 1) نعم طوال فترة الدوام | 1) Yes throughout the working period
power backup | [13 empty] | 2) نصف دوام | 2) Half-time
online UPS | [13 empty] | 3) وقت حدوث مشكلة يتم الاتصال بالشخص | 3) When a problem occurs, the person is contacted
Electricity regulator | [13 empty] | 4) لا يتوفر | 4) Not available
#REF! | [13 empty] | 1) أقل من ساعتين | 1) less than 2 hours
[14 empty] | 2) 3 ساعات إلى 5 ساعات | 2) 3 hours to 5 hours
(1) App server | [13 empty] | 3) 6 إلى 8 ساعات | 3) 6 to 8 hours
(2) Database server | [13 empty] | 4) يوم إلى يومين | 4) one to 2 days
(3) Web server | [13 empty] | 5) من 5 إلى 4 أيام | 5) 3 to 4 days
(4) Gateway | [13 empty] | 6) أكثر من 5 | 6) More than 5
(5) Firewall
(6) backup server | [13 empty] | 1) جيد | 1) well funtioning
[14 empty] | 2) يعمل مع اعطال | 2) working with malfunctions
[14 empty] | 3) متوقف | 3) non-functional
Wًindows millennium
Windows XP
Windows 8
Widows 10
Widows 11
[14 empty] | 1) متصل بالشبكة المحلية و الانترنت | (1 is connected to the local network and the Internet
[14 empty] | 2) متصل بالشبكة المحلية فقط | (2 is connected to the local network only
[14 empty] | 3) متصل بالانترنت فقط | (3 is connected to the Internet only
[14 empty] | 4) غير متصل | (4 is stopped and not connected
[14 empty] | وندوز | Desktop App
[14 empty] | وب | Web App
[14 empty] | 1) و لا مرة | 1) None
[14 empty] | 2) مرة | 2) once
[14 empty] | 3) مرتين | 3) twice
[14 empty] | 4) ثلاث مرات | 4) three times
[14 empty] | 5) 4 مرات او اكثر | 5) 4 times or more
[14 empty] | 1) تعليق | 1) System Hanging
[14 empty] | 2) بطئ شديد | 2) Slow Performance
[14 empty] | 3) اخطاء في الوظائف | 3) Error in some functions
[14 empty] | 4) اخطاء في التقارير | 4) Reporting errors
[14 empty] | 5) اخطاء في الاحتساب | 5) Calculation errors
[14 empty] | 6) فقد بيانات | 6) Loss of data
7) اخرى